## Inf. Téc.
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
ESPECIFICACION TÉCNICA DTE/ISC/30/20240530
Los Items corresponden a la misma numeración contenida en la Especificación Técnica (E.T. DTE/ISC/XX/2024)
ITEM | DESCRIPCION | EETT ANDE DTE/ISC | OFERENTE
| Descripción | SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA PARA EQUIPOS DE CONTROL
1. | Objetivo de la Especificación Técnica
Fabricante/Marca:
Modelo:
País de Fabricación:
2. | ALCANCE | Cumplimiento Obligatorio
3. | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
3.1 | Tipo de UPS | ON-LINE doble conversión
3.2 | Formato de montaje | Torre
3.3 | Potencia | ≥10.000VA
3.4 | Tensión de entrada | 220 VAC (monofásica)
3.5 | Frecuencia de la tensión de entrada | 50 Hz
3.6 | Margen de frecuencia de entrada | ± 4Hz
3.7 | Tensión de salida | 220 VAC
3.8 | Frecuencia de la tensión de salida | 50 Hz, ≤ ± 4 Hz con red / ±0.1Hz sin red
3.9 | Factor de potencia | ≥ 0,9
3.10 | Distorsión armónica de entrada | ≤ 5%
3.11 | Distorsión armónica de salida | <5% carga no lineal
3.12 | Rendimiento | ≥ 92% modo normal
3.13 | Tipo de onda de salida | Senoidal pura
3.14 | Baterías | Selladas y libres de mantenimiento, con año de fabricación ≥ 2024
3.15 | Autonomía | ≥ 2 horas
3.16 | Tiempo de recarga | 7 horas al 90%
3.17 | Interface de comunicación | USB, Ethernet, Serial
3.18 | Protocolo de comunicación | SNMP
3.19 | Certificaciones | IEC61000, EN5022 o equivalente
3.20 | Display | Para indicación de parámetros de la UPS y alarmas
3.21 | Temperatura de trabajo | 0 a 40 ͦC
3.22 | Humedad relativa de operación | 0 a 95% no condensado
3.23 | Topología de funcionamiento | Redundante en paralelo
4. | DISTRIBUCIÓN Y LOCALIZACIÓN.
4.1 | La cantidad de UPS a ser implementados se detalla en la siguiente tabla de cantidad, según localidad. | Cumplimiento Obligatorio
5. | MONTAJE, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO
5.1. | Montaje, instalación, configuración y puesta en servicio según lo descrito en la presente especificación técnica. | Cumplimiento Obligatorio
6. | ACCESORIOS
6.1 | Todos los accesorios según lo descrito en la presente especificación técnica. | Cumplimiento Obligatorio
7. | Documentos a ser presentados, según lo descrito en la presente especificación técnica.
7.1 | A ser presentados juntamente con la oferta. | Cumplimiento Obligatorio
7.2 | A ser presentados luego de la firma del Contrato
7.3 | Documentos de operación y mantenimiento del Sistema
8. | OBSERVACIÓN
8.1 | Todas las hojas presentadas (oferta de precios, especificaciones técnicas, planilla de datos garantizados, catálogos, documentos, etc.) deberán estar debidamente firmadas y selladas por el oferente. | Cumplimiento Obligatorio
9. | GARANTÍA
9.1 | El Proveedor deberá entregar una garantía por escrito, de buen funcionamiento de todos los equipos, materiales y/o software del sistema ofertado. Debiendo otorgar un plazo de garantía de por lo menos 1 año para reparación o remplazo de módulos electrónicos y de por lo menos 2 años para las baterías. | Cumplimiento Obligatorio