## LISTA 1A
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE N° 1817/2024 - MODALIDAD LEASING OPERATIVO
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN E INTERCONEXIÓN DE LA SUBESTACIÓN CARMELO PERALTA
LISTA A - CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN CARMELO PERALTA Y AMPLIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN VALLEMI II
LISTA REFERENCIAL N° 1A - SUMINISTROS SUBESTACIONES
Código de Catálogo | ITEM SICP | ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | MARCA | ORIGEN | P. UNITARIO | P. UNITARIO | P. TOTAL
[8 empty] | Moneda Guaraníes | Moneda Guaraníes | Moneda Guaraníes
[8 empty] | (Incl. IVA + Gastos Import. + Aranceles Aduaneros) | (Incl. IVA)
|  | 1. | SUMINISTRO DE EQUIPOS DE POTENCIA, MATERIALES Y SISTEMAS INTEGRADOS DE PROTECCIÓN, MEDICIÓN Y CONTROL
|  | 1.1 | SUBESTACION CARMELO PERALTA
|  | 1.1.1 | SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MATERIALES DE POTENCIA
| 1 | 1.1.1.1 | Transformador de potencia trifásico, 220/23 kV - 50 MVA, en baño de aceite, con dos etapas de ventilación forzada (ONAN-ONAF1-ONAF2), con conmutador de derivaciones bajo carga completo con todos sus accesorios, incluye ensayos conforme las Especificaciones Técnicas | Unidad | 1
|  | a. | REPUESTOS - Transformador de potencia trifásico
| 2 | a.1 | Columna completa de todos los bobinados del transformador en un recipiente contenido en aceite, incluyendo todos los accesorios necesarios para el correcto funcionamiento, tales como bobinado de conmutación, anillos de compresión, etc. | Unidad | 3
| 3 | a.2 | Aislador pasante de 245 kV | Unidad | 3
| 4 | a.3 | Aislador pasante de 23 kV | Unidad | 3
| 5 | a.4 | Descargador de 198 kV (completo) | Unidad | 3
| 6 | a.5 | Descargador de 18 kV (completo) | Unidad | 3
| 7 | a.6 | Juego completo de Regletas terminales para los cables de control, alarma y comando, conforme la EE.TT. | Unidad | 2
| 8 | a.7 | Juego de ventiladores completo del transformador (Incluyendo ambas etapas de ventilación forzada) | Unidad | 1
| 9 | a.8 | Juego completo de empaquetaduras | Unidad | 1
| 10 | a.9 | Relé Buchholz | Unidad | 1
| 11 | a.10 | Termómetro digital, completo con todos sus accesorios y sensores | Unidad | 1
| 12 | a.11 | Dispositivo de control de temperatura completo con todos sus accesorios y sensores | Unidad | 1
| 13 | a.12 | Indicador de nivel de aceite del transformador | Unidad | 1
| 14 | a.13 | Indicador de nivel de aceite del conmutador | Unidad | 1
| 15 | a.14 | Dispositivo de monitoreo de gas y humedad completo con todos sus accesorios y sensores. | Unidad | 1
| 16 | a.15 | Juego de Recipientes de silicagel con su respectivo contenido. | Unidad | 1
| 17 | a.16 | Juego completo de Válvulas para los radiadores incluyendo las respectivas juntas. | Unidad | 1
| 18 | a.17 | Regulador Electrónico de Tensión | Unidad | 1
| 19 | a.18 | Procesador del Sistema de Monitoreo Independiente | Unidad | 1
| 20 | a.19 | Sensor tipo PT 100, con sus cables de conexión | Unidad | 1
| 21 | a.20 | Cuota extraordinaria de aceite para el Suministro (10% Exceso) | Global | 1
| 22 | a.21 | Juego completo de herramientas especiales para instalación, operación y mantenimiento de los transformadores. | Unidad | 1
|  | b. | Direccion Técnica y Cursos de entrenamiento
| 23 | b.1 | Direccion Técnica Especializada de Montaje | Unidad | 1 |  |  | N/A
| 24 | b.2 | Curso de entrenamiento | Unidad | 1 |  |  | N/A
| 25 | c. | Sistema de prevención de explosión e incendio para cada transformador | Unidad | 1
| 26 | 1.1.1.2 | Reactor de potencia trifásico 220 kV - 20 MVAr | Unidad | 1
|  | a. | REPUESTOS - Reactor trifásico 220 kV - 20 MVAr
| 27 | a.1 | Columna completa de todos los bobinados del reactor en un recipiente contenido en aceite, incluyendo todos los accesorios necesarios para el correcto funcionamiento. | Unidad | 1
| 28 | a.2 | Aislador pasante de 245 kV | Unidad | 1
| 29 | a.3 | Aislador pasante (de neutro) de 23 kV | Unidad | 1
| 30 | a.4 | Descargador de 198 kV (completo) | Unidad | 1
| 31 | a.5 | Juego completo de Regletas terminales para los cables de control, alarma y comando. | Unidad | 1
| 32 | a.6 | Juego completo de empaquetaduras, | Unidad | 1
| 33 | a.7 | Relé Buchholz, | Unidad | 1
| 34 | a.8 | Termómetro digital, completo con todos sus accesorios y sensores | Unidad | 1
| 35 | a.9 | Dispositivo de control de temperatura completo con todos sus accesorios y sensores | Unidad | 1
| 36 | a.10 | Indicador de nivel de aceite | Unidad | 1
| 37 | a.11 | Dispositivo de monitoreo de gas y humedad completo con todos sus accesorios y sensores, | Unidad | 1
| 38 | a.12 | Juego de Recipientes de silicagel con su respectivo contenido | Unidad | 1
| 39 | a.13 | Juego completo de Válvulas para los radiadores incluyendo las respectivas juntas, | Unidad | 1
| 40 | a.14 | Procesador del Sistema de Monitoreo Independiente | Unidad | 1
| 41 | a.15 | Sensor tipo PT 100, con sus cables de conexión | Unidad | 1
| 42 | a.16 | Cuota extraordinaria de aceite para el Suministro (5% Exceso) | Unidad | 1
| 43 | a.17 | Juego completo de herramientas especiales para instalación, operación y mantenimiento del reactor. | Unidad | 1
|  | b. | Direccion Técnica y Cursos de entrenamiento - Reactor 20 MVAr
| 44 | b.1 | Direccion Técnica Especializada de Montaje | Unidad | 1 |  |  | N/A
| 45 | b.2 | Curso de entrenamiento | Unidad | 1 |  |  | N/A
| 46 | 1.1.1.3 | Interruptor de potencia trifásico para intemperie en SF6, 245kV, 2500A, 50Hz, 50kA, completo con todos sus accesorios, estructura soporte, dotación completa de SF6, incluyendo ensayos especificados. | Unidad | 2
|  | a. | REPUESTOS - Interruptor 245kV
| 47 | a.1 | Polo completo (cámara de interrupción, aislador soporte, asta de maniobras, etc.) | Unidad | 3
| 48 | a.2 | Bobina de cierre | Unidad | 1
| 49 | a.3 | Bobina de apertura | Unidad | 2
| 50 | a.4 | Juego de Bloque de contactos auxiliares | Unidad | 1
| 51 | a.5 | Mecanismo de Operación Completo, incluyendo el sistema de accionamiento con todos sus accesorios, armado en su gabinete metálico. | Unidad | 1
| 52 | a.6 | Juego de termostato y resistencia anticondensación. | Unidad | 1
| 53 | a.7 | Juego de accesorios completo para recarga de gas SF6 (manguera, manómetros, válvula reductora, acoples, etc.) | Unidad | 1
| 54 | a.8 | Carga adicional completa de gas SF6 para un interruptor, en recipiente que quedará como propiedad de la Contratante. | Unidad | 1
| 55 | a.9 | Conectores terminales de potencia (245 kV) | Unidad | 6
| 56 | a.10 | Conectores de puesta a tierra | Unidad | 6
| 57 | a.11 | Repuesto de Alúmina Activada | Unidad | 5
| 58 | a.12 | Eslinga para izaje | Unidad | 1
| 59 | 1.1.1.4 | Seccionador a dos columnas de apertura central horizontal, 245kV, 2500 A, 50 kA, montaje horizontal, con mando eléctrico tripolar, con cuchilla de puesta a tierra, completo con todos sus accesorios, incluyendo ensayos especificados. | Unidad | 1
|  | a. | REPUESTOS - Seccionador 245 kV
| 60 | a.1 | Juego tripolar de elementos de contacto fijo y móvil y PAT | Unidad | 1
| 61 | a.2 | Aislador de columna | Unidad | 2
| 62 | a.3 | Caja de mando motorizada completa con todos sus accesorios, incluyendo el Motor de accionamiento | Unidad | 1
| 63 | a.4 | Juego de Switch de contactos auxiliares | Unidad | 1
| 64 | a.5 | Conectores terminales de potencia (245 kV) | Unidad | 6
| 65 | a.6 | Conectores de puesta a tierra | Unidad | 6
| 66 | 1.1.1.5 | Seccionador a dos columnas de apertura central horizontal, 245kV, 2500 A, 50 kA, montaje horizontal, con mando eléctrico tripolar, sin cuchilla de puesta a tierra, completo con todos sus accesorios, incluyendo ensayos especificados. | Unidad | 1
|  | a. | REPUESTOS - Seccionador 245 kV
| 67 | a.1 | Juego tripolar de elementos de contacto fijo y móvil y PAT | Unidad | 1
| 68 | a.2 | Aislador de columna | Unidad | 2
| 69 | a.3 | Caja de mando motorizada completa con todos sus accesorios, incluyendo el Motor de accionamiento | Unidad | 1
| 70 | a.4 | Juego de Switch de contactos auxiliares | Unidad | 1
| 71 | a.5 | Conectores terminales de potencia (245 kV) | Unidad | 6
| 72 | a.6 | Conectores de puesta a tierra | Unidad | 6
| 73 | 1.1.1.6 | Transformador de corriente 245 kV, 2.500 A primarios, completo con todos sus accesorios. E.T 05.01.84.32 | Unidad | 3
|  | a. | REPUESTOS - TC 245 kV
| 74 | a.1 | Transformador de corriente 245 kV, 2.500 A primarios, completo con todos sus accesorios. E.T 05.01.84.32 | Unidad | 3
| 75 | a.2 | Conectores terminales de potencia (245 kV) | Unidad | 15
| 76 | a.3 | Conectores de puesta a tierra | Unidad | 15
| 77 | 1.1.1.7 | Transformador de potencial capacitivo 245 kV, completo con todos sus accesorios. E.T 05.02.82.33 | Unidad | 3
|  | a. | REPUESTOS - TP 245 kV
| 78 | a.1 | Transformador de potencial capacitivo 245 kV, completo con todos sus accesorios. E.T 05.02.82.33 | Unidad | 3
| 79 | a.2 | Conectores terminales de potencia (245 kV) | Unidad | 15
| 80 | a.3 | Conectores de puesta a tierra | Unidad | 15
| 81 | 1.1.1.8 | Descargador de sobretensión de 198 kV, tipo ZnO, con base aislante y contador, completo con todos sus accesorios. E.T: 02.04.82.13 | Unidad | 3
|  | a. | REPUESTOS - Descargadores 198 kV
| 82 | a.1 | Descargador completo | Unidad | 3
| 83 | a.2 | Contador de descargas, completo | Unidad | 15
| 84 | a.3 | Conectores terminales de potencia (245 kV) | Unidad | 15
| 85 | a.4 | Conectores de puesta a tierra | Unidad | 15
| 86 | a.5 | Sub-base aislante | Unidad | 15
|  | 1.1.1.9 | Celdas Metal Enclosed aisladas en gas SF6 de 24 kV. Incluye todos los accesorios necesarios para su interconexión, conforme Especificación Técnica
| 87 | a. | Celdas tipo Metal Enclosed en SF6 pos. Salida CD | Unidad | 1
| 88 | b. | Celdas tipo Metal Enclosed en SF6 pos. Salida Alimentador | Unidad | 7
| 89 | c. | Celdas tipo Metal Enclosed en SF6 pos. Llegada de Transformador | Unidad | 1
| 90 | d. | Celdas tipo Metal Enclosed en SF6 pos. Trafo SS.AA. | Unidad | 1
| 91 | e. | Celdas tipo Metal Enclosed en SF6 pos. Salida de alimentación de Banco de Capacitores | Unidad | 1
| 92 | f. | Celdas tipo Metal Enclosed en SF6 de Acoplamiento de Barras, incluyendo la interconexión (Transición) | Unidad | 1
|  | g. | REPUESTOS - Celdas 24kV
| 93 | g.1 | Celda completa posición Alimentador | Unidad | 1
| 94 | g.2 | Recarga de SF6 completa para una posición, con su respectivo dispositivo de carga | Unidad | 1
| 95 | g.3 | Unidad Integrada de Protección, Medición y Control, para Celda | Unidad | 2
| 96 | g.4 | Multimedidores por función | Unidad | 2
|  | h. | Direccion Técnica y Cursos de entrenamiento
| 97 | h.1 | Direccion Técnica Especializada de Montaje | Unidad | 1 |  |  | N/A
| 98 | h.2 | Curso de entrenamiento | Unidad | 1 |  |  | N/A
| 97 | 1.1.1.10 | Generador 200 kVA conforme EETT, incluye llave de transferencia y accesorios. | Unidad | 1
| 98 | 1.1.1.11 | Transformador Trifásico de Servicios Auxiliares 23000/380-220 V-300 kVA Tipo Pedestal, incluyendo los codos conectores no operables bajo carga, Tablero general con llaves TM, además de los repuestos conforme EETT | Unidad | 1
| 99 | 1.1.1.12 | Banco de Capacitores de 24 kV, de 6.000 kVAr y todos los elementos y accesorios indicados en la EETT | Unidad | 1
|  | a. | REPUESTOS - Bancos de Capacitores
| 100 | a.1 | Unidades de condensadores (50 % del total) | Global | 1
| 101 | a.2 | Transformador de corriente de desbalance | Unidad | 1
| 102 | a.3 | Bobina de Bloqueo | Unidad | 1
|  | 1.1.1.13 | Mufas terminales 23kV
| 103 | a. | Para cable de cobre aislado tipo XLPE, 240 mm2, 23 kV, tipo exterior | Unidad | 15
|  | b. | REPUESTOS - Mufas terminales 23 kV
| 104 | b.1 | Para cable de cobre aislado tipo XLPE, 240 mm2, 23 kV, tipo exterior | Unidad | 15
|  | 1.1.1.14 | Cable de cobre aislado tipo XLPE - 23 kV
| 105 | a. | Conductor de Cobre 1 x 240 mm2, con aislación tipo XLPE, tensión 23/25 kV nominal/máxima. | m | 1500
|  | b. | REPUESTOS - Conductores aislados tipo XLPE 23 kV
| 106 | b.1 | Conductor de Cobre 1 x 240 mm2, con aislación tipo XLPE, tensión 23/25 kV nominal/máxima. | m | 1000
|  | 1.1.1.15 | Conductores de potencia
| 107 | a. | Conductor ACAR 950kcmil p/ interconexiones entre equipos de potencia y barras. | m | 2000
| 108 | a.1 | REPUESTOS - Conductor ACAR 950kcmil p/ interconexiones entre equipos de potencia y barras. | m | 1000
| 109 | b. | Conductor tubo de Aluminio Ø 2" Sch 80 | m | 48
| 110 | b.1 | REPUESTOS - Conductor tubo de Aluminio Ø 2" Sch 80 | m | 18
|  | 1.1.1.16 | Aisladores de vidrio templado para Cadena de Aisladores
| 111 | a. | Aisladores de vidrio templado, para cadenas de suspensión y anclaje, 120 kN | Unidad | 561
| 112 | b. | REPUESTOS - Aisladores de vidrio templado, para cadenas de suspensión y anclaje, 120 kN | Unidad | 279
|  | 1.1.1.17 | Conjunto de Herrajes para Cadena de Aisladores de 220 kV (no incluyen los vidrios)
| 113 | a. | Conjunto de Herrajes para Cadena de Anclaje para SIMPLE conductor 950 MCM (incluye grilletes, anillos, grapas y otros componentes indicados en los planos, excepto los aisladores de vidrio) | Unidad | 21
| 114 | a.1 | REPUESTOS - Conjunto de Herrajes para Cadena de Anclaje para SIMPLE conductor 950 MCM (incluye grilletes, anillos, grapas y otros componentes indicados en los planos, excepto los aisladores de vidrio) | Unidad | 9
| 115 | b. | Conjunto de Herrajes para Cadena de Suspensión para SIMPLE conductor 950 MCM (incluye grilletes, anillos, grapas y otros componentes indicados en los planos, excepto los aisladores de vidrio) | Unidad | 15
| 116 | b.1 | REPUESTOS - Conjunto de Herrajes para Cadena de Suspensión para SIMPLE conductor 950 MCM (incluye grilletes, anillos, grapas y otros componentes indicados en los planos, excepto los aisladores de vidrio) | Unidad | 9
|  | 1.1.1.18 | Conectores de potencia 220kV
| 117 | a. | Conectores de potencia 220kV para conductores de 950MCM | Global | 1
|  | b. | REPUESTOS - Conectores de potencia de 220 kV
| 118 | b.1 | Conector 90° pino liso Ø50mm a conductor 1xACAR 950 MCM | Unidad | 15
| 119 | b.2 | Conector recto, pino liso, para conductor 1xACAR 950 MCM | Unidad | 15
| 120 | b.3 | Conector 90° placa nema 4 agujeros, para conductor 1xACAR 950 MCM | Unidad | 15
| 121 | b.4 | Conector 90°, placa nema de 4 agujeros, para conductor tubo de Aluminio Ø 2" | Unidad | 15
|  | 1.1.1.19 | Sistema de Iluminación
| 122 | a. | Cable de guardia 3/8 EHS | m | 500
| 123 | b. | Provisión de Herrajes y accesorios | Global | 1
|  | c. | REPUESTOS - Pantalla Electroestática
| 124 | c.1 | Cable de guardia 3/8 EHS | m | 1000
| 125 | c.2 | Provisión de Herrajes y accesorios, idénticos a los utilizados para el proyecto de la Subestación CARMELO PERALTA, en cantidades y tipo | Global | 1
|  | 1.1.1.20 | Sistema de Iluminación
| 126 | a. | Provisión de Iluminación de patio y toma corriente (para un área aprox. 10.000 m2), incluyendo conductores, tableros de toma corriente y accesorios necesarios para el correcto funcionamiento. | Global | 1
|  | 1.1.1.21 | Conductores de cobre aislado con aislación 1 kV (tipo NYY)
| 127 | a. | Conductores de cobre aislados para interconectar el Tablero General de SSAA al Tablero de Transferencia y de este al TDCA | Global | 1
| 128 | b. | Conductores de cobre aislados para interconectar el Tablero General de SSAA a los toma corrientes del transformador de potencia | Global | 1
| 129 | c. | Conductores de cobre aislados para interconectar el Tablero de Transferencia del Generador al TDCA. | Global | 1
| 130 | d. | Conductores de cobre aislados para interconectar el tablero de distribución de corriente alterna TDCA: a los circuitos de Calefacción, Iluminación, Tomas, Alimentación de Equipos de Potencia, etc., de los tableros ubicados en la Casa de Control, en la Sala de Celdas de 23 kV, en el Patio de 220 kV, etc; a los tableros de Iluminación y Tomas Corrientes, ventilación, AA, y otro tipo de cargas, de la Casa de Control, de la Sala de 23 kV, etc.; a los tableros de Iluminación y Tomas Corrientes de Patio y de éstos a los artefactos de iluminación de patios y otros. | Global | 1
|  | e. | REPUESTOS - Conductores con aislación 1 kV (tipo NYY)
| 131 | e.1 | Conductores de cobre aislado con aislación 1 kV - 1x120 mm2 | m | 100
| 132 | e.2 | Conductores de cobre aislado con aislación 1 kV - 1x70 mm2 | m | 100
| 133 | e.3 | Conductores de cobre aislado con aislación 1 kV - 1x50 mm2 | m | 100
|  | 1.1.1.22 | Malla de tierra
| 134 | a. | Conductor de Cobre desnudo, blando, 240 mm2, para el reticulado básico de la malla de tierra. | m | 10000
| 135 | b. | Conductor de Cobre desnudo, blando, 120 mm2, para la conexión de la malla de tierra a los equipos y estructuras metálicas | m | 3000
| 136 | c. | Kit de soldadura exotermica, incluyendo los moldes y accesorios necesarios | Unidad | 23
| 137 | d. | Jabalinas de tierra tipo Copperweld de 3/4" de diametro y 3 m de longitud, incluyendo su conexión a malla de tierra. | Unidad | 50
| 138 | e. | Pletina de A° G° (5x30x6000) para puesta a tierra de la cerca perimetral, incluyendo la conexión de estos a la malla de tierra | Unidad | 20
| 139 | f. | Cinta de cobre en forma de tiras de 10 cm de ancho para malla de referencia. | m | 400
|  | g. | REPUESTOS - Malla de Tierra
| 140 | g.1 | Conductor de Cobre desnudo, blando, 240 mm2, para el reticulado básico de la malla de tierra. | m | 300
| 141 | g.2 | Conductor de Cobre desnudo, blando, 120 mm2, para la conexión de la malla de tierra a los equipos y estructuras metálicas | m | 200
| 142 | g.3 | Kit de soldadura exotermica, incluyendo los moldes y accesorios necesarios | Unidad | 2
| 143 | g.4 | Jabalinas de tierra tipo Copperweld de 3/4" de diametro y 3 m de longitud, incluyendo su conexión a malla de tierra. | Unidad | 10
|  | 1.1.1 | SUBTOTAL SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MATERIALES DE POTENCIA - SUBESTACIÓN CARMELO PERALTA
|  | 1.1.2 | SUMINISTRO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE PROTECCIÓN, MEDICIÓN, CONTROL, SS.AA. Y COMUNICACIÓN
|  | 1.1.2.1 | SUMINISTRO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE PROTECCIÓN, MEDICIÓN Y CONTROL
|  | a. | Paneles
| 144 | a.1 | Sistemas de Protección (Principal y Respaldo), Control y Medición para la posición del TRANSFORMADOR TRIFASICO 220/23 kV, 50 MVA | Unidad | 1
| 145 | a.2 | Sistema de Sincronización de Mando de Transformadores de Potencia | Unidad | 1
| 146 | a.3 | Sistemas de Protección 87L+21 (Principal y Respaldo), Control y Medición para la posición de Línea de Transmisión de 220 kV (CARMELO PERALTA-VALLEMI 2). | Unidad | 1
| 147 | a.4 | Sistemas de Protección (Principal), Control y Medición para la posición del REACTOR de Linea 220 kV LT-VALLEMI 2. Obs.: Incluye el suministro del Monitor de Temperatura de Bobinado y Aceite. | Unidad | 1
| 148 | a.5 | Sistema de Supervisión y Control para Alimentadores de 23 kV con Pantalla Touch Screen (1 juego de celdas) (incluye 1 PQM's, uno por cada llegada de Trafo) | Unidad | 1
| 149 | a.6 | Sistema de Supervisión y Control para Servicios Auxiliares CC/CA (Incluye PQM 380 Vac y Monitor de Baterias) | Unidad | 1
| 150 | a.7 | Sistema de Registro de Fallas y Osciloperturbografía para el sector de 220 kV.(Incluye Sincrofasores PMU y para la LT-CPE-VMI2: Ondas viajeras además de PMU). Misma marca que el extremo SE-VMI2, para habilitar el TWFL en la LT-CPE-VMI2. Obs.: Incluye el Software de Gerenciamiento para el Localizador de Fallas por Ondas Viajeras, Armónicos, y Sincrofasores PMU, a ser instalados en el Panel de Datos No Operacionales. | Unidad | 1
| 151 | a.8 | Centro Integrado de Control (CIC) + 2 Firewall/Router para CPE (EETT FW SC DTEISC 01 20210805 NGFW). | Global | 1
| 152 | a.9 | Sistema de Regulación Automática de Tensión y Monitoreo para operación independiente/paralela de Transformadores - IEC 61850 nativos. (Debe regular la tensión, medir la potencia de carga, indicar los TAPs, medir temperaturas de aceite e imagen térmica). | Unidad | 1
| 153 | a.10 | Panel Concentrador de Datos no Operacionales. (Para el monitoreo del Trafo, la extracción de oscilografías, el registro de las mediciones de los PQMs, otros). | Unidad | 1
| 154 | a.11 | Ajustes de los Sistemas de Protección y Control | Global | 1 |  |  | N/A
| 155 | a.12 | Integración del CIC al CNDC (SCADA e-Terra) | Global | 1 |  |  | N/A
|  | b. | REPUESTOS
| 156 | b.1 | Para la Posición de Transformador Trifásico de 220/23 kV, deberá suministrarse: Un (1) IED de Protección y Un (1) IED de Control. | Global | 1
| 157 | b.2 | Para la Posición de Línea de Transmisión de 220 kV, deberá suministrarse: Un (1) IED de Protección y Un (1) IED de Control. | Global | 1
| 158 | b.3 | Para el Sistema de Supervisión y Control del Sector 23 kV deberá suministrarse: Un (1) IED de Control. | Unidad | 1
| 159 | b.4 | Para el Sistema de Supervisión y Control Servicios Auxiliares deberá suministrarse: Un (1) IED de Control. | Unidad | 1
| 160 | b.5 | Para el CIC, se deberá suministrar Switches CIC conforme la EE.TT. N° DTE/ISC/03/2021 | Unidad | 1
| 161 | b.6 | Analizador de Calidad de Energía | Unidad | 1
| 162 | b.7 | Medidor Digital Multifunción o Multimedidor | Unidad | 1
| 163 | b.8 | IED Regulador Automático de Tensión | Unidad | 1
| 164 | b.9 | IED Sincronizador de Maniobra (Cierre/Apertura) | Unidad | 1
| 165 | b.10 | Relés Auxiliares de 110 Vcc c/ Zócalo | Unidad | 10
| 166 | b.11 | Relés Biestables para Control y Disparo (maestro) | Unidad | 10
| 167 | b.12 | Borneras de Pruebas para circuitos de Corriente + Tensión | Unidad | 2
| 168 | b.13 | Reloj sincronizado por satélite con Antena según EETT N° 05.07.01.25 R1 | Unidad | 1
|  | c. | Cables de Control para la SE-CPE
| 169 | c.1 | Cable de Control de Cobre (Blindado / Sin Apantallam.) | Global | 1
|  | 1.1.2.2 | SUMINISTRO DE SERVICIOS AUXILIARES
| 170 | a. | Tablero de Distribución de Corriente Continua 110 Vcc - TDCC | Unidad | 1
| 171 | b. | Tablero de Distribución de Corriente Continua 48 Vcc - TDCC | Unidad | 1
| 172 | c. | Tablero de Distribución de Corriente Continua 12 Vcc - TDCC | Unidad | 1
| 173 | d. | Tablero de Distribución de Corriente Alterna 380/220 Vac - TDCA. (Incluye Tablero de Transferencia Auto y Tablero de Tratamiento de Aceite de SS.AA.) | Unidad | 1
| 174 | e. | Gabinete de Servicios Auxiliares de 110 Vcc (Rectificador-Cargador + Banco de Baterías). | Unidad | 1
| 175 | f. | Gabinete de Servicios Auxiliares de 48 Vcc (Rectificador-Cargador + Banco de Baterías). | Unidad | 1
| 176 | g. | Gabinete de Servicios Auxiliares de 12 Vcc (Rectificador-Cargador + Banco de Baterías). | Unidad | 1
| 177 | h. | Herramientas especiales (densímetro, voltímetro, torquímetro) para las obras de Montaje y Puesta en Servicio, de todos los sistemas suministrados que hacen parte de este apartado. | Unidad | 1
|  | 1.1.2.3 | SUMINISTRO DE SISTEMA DE CCTV
| 178 | a. | Provisión del Sistema de Grabación Digital de Imágenes por IP (CCTV-IP), de acuerdo a la EE.TT. Nº GT/PCA/01/18 R1, y Proyecto Ejecutivo aprobado por ANDE. Incluye el Suministro de Equipos de Transmisión de Datos en Redes Locales LAN (Switch), de acuerdo a la EE.TT. N° DTE/MCO/21/15 R1 y Proyecto Ejecutivo aprobado por ANDE. | Global | 1
|  | 1.1.2.4 | SUMINISTRO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO
| 179 | a. | Provisión del Sistema de Detección de Incendio para la casa de control de acuerdo a la EE.TT. Nº 29.10.02 R2 y Proyecto Ejecutivo aprobado por ANDE. Incluye el Suministro de Equipos de Transmisión de Datos en Redes Locales LAN (Switch), de acuerdo a la EE.TT. N° DTE/MCO/21/15 y Proyecto Ejecutivo aprobado por ANDE. | Global | 1
|  | 1.1.2.5 | SUMINISTRO DEL SISTEMA DE VIDEO WALL
| 180 | a. | Provisión del equipo de Video Wall conforme a la EE.TT. N° 29.11.02 R1, para visualización de los Sistemas de Protección, Medición y Control de la Subestación, en la Sala de Control. | Global | 1
|  | 1.1.2.6 | SUMINISTRO DEL CERCO PERIMETRAL Y CONCERTINA DE SEGURIDAD
| 181 | a. | Suministro del CERCO PERIMETRAL ELECTRONICO y CONCERTINA para todo el perímetro de la SE-CARMELO PERALTA | Global | 1
|  | 1.1.2.7 | SISTEMAS DE COMUNICACIÓN
|  | a. | SISTEMAS DE COMUNICACIÓN PARA EL ENLACE ENTRE LAS SUBESTACIONES CPE-VMI2
| 182 | a.1 | Unidad Digital de Servicios de Comunicación y Teleprotección, incluyendo materiales, accesorios de montaje, protección, configuración, pruebas y entrenamiento,para el enlace CPE-VMI2, a ser montado en la SE-CARMELO PERALTA. (DTE/DIC/01/2024 R1) | Global | 1
| 183 | a.2 | Sistemas de Radio, conforme lo solicitado en la Especificación Técnicas DTE/DIC/02/2024 R1 SISTEMA DE COMUNICACIÓN DMR TRONCALIZADO, para la SE-CARMELO PERALTA y DTE/DIC | Global | 1
|  | 1.1.2.8 | CAPACITACIÓN
| 184 | a. | Cursos de Entrenamiento y Supervisión de todos los sistemas suministrados para la Subestación CARMELO PERALTA, conforme la EE.TT. N° 32.00.91. | Global | 1 |  |  | N/A
|  | 1.1.2.9 | DIRECCION TECNICA
| 185 | a. | Dirección Técnica Especializada de Montaje y Puesta en Servicio del Sistema Integrado de Protección, Medición y Control, incluyendo la Integración final de todos los Sistemas de Protección, Medición, Control y Comunicación, para la Subestación CARMELO PERALTA. | Global | 1 |  |  | N/A
|  | 1.1.2 | SUBTOTAL SISTEMAS DE PMC Y SS. AA. Y COMUNICACIÓN - SUBESTACION CARMELO PERALTA
|  | 1.1.3 | SUMINISTRO DE ESTACION METEOROLÓGICA
| 186 | a. | Estación meteorológica completa - Ethernet, conforme EETT | Unidad | 1
|  | 1.1.3 | SUBTOTAL SUMIINSTRO DE ESTACIÓN METEOROLÓGICA
|  | 1.1 | SUBTOTAL SUBESTACION CARMELO PERALTA
|  | 1.2 | SUBESTACIÓN VALLEMI II
|  | 1.2.1 | SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MATERIALES DE POTENCIA
| 187 | 1.2.1.1 | Interruptor de potencia trifásico para intemperie en SF6, 245kV, 2500A, 50Hz, 50kA, completo con todos sus accesorios, estructura soporte, dotación completa de SF6, incluyendo ensayos especificados. | Unidad | 4
|  | a. | REPUESTOS - Interruptor 245kV
| 188 | a.1 | Interruptor de potencia trifásico para intemperie en SF6, 245kV, 2500A, 50Hz, 50kA, completo con todos sus accesorios, estructura soporte, dotación completa de SF6, incluyendo ensayos especificados. | Unidad | 1
| 189 | a.2 | Polo completo (cámara de interrupción, aislador soporte, asta de maniobras, etc.) | Unidad | 3
| 190 | a.3 | Bobina de cierre | Unidad | 1
| 191 | a.4 | Bobina de apertura | Unidad | 2
| 192 | a.5 | Juego de Bloque de contactos auxiliares | Unidad | 1
| 193 | a.6 | Mecanismo de Operación Completo, incluyendo el sistema de accionamiento con todos sus accesorios, armado en su gabinete metálico. | Unidad | 1
| 194 | a.7 | Juego de termostato y resistencia anticondensación. | Unidad | 1
| 195 | a.8 | Juego de accesorios completo para recarga de gas SF6 (manguera, manómetros, válvula reductora, acoples, etc.) | Unidad | 1
| 196 | a.9 | Carga adicional completa de gas SF6 para un interruptor, en recipiente que quedará como propiedad de la Contratante. | Unidad | 1
| 197 | a.10 | Conectores terminales de potencia (245 kV) | Unidad | 6
| 198 | a.11 | Conectores de puesta a tierra | Unidad | 6
| 199 | a.12 | Repuesto de Alúmina Activada | Unidad | 5
| 200 | a.13 | Eslinga para izaje | Unidad | 1
| 201 | 1.2.1.2 | Seccionador a dos columnas de apertura central horizontal, 245kV, 2500 A, 50 kA, montaje horizontal, con mando eléctrico tripolar, con cuchilla de puesta a tierra, completo con todos sus accesorios, incluyendo ensayos especificados. | Unidad | 3
|  | a. | REPUESTOS - Seccionador 245 kV
| 202 | a.1 | Seccionador a dos columnas de apertura central horizontal, 245kV, 2500 A, 50 kA, montaje horizontal, con mando eléctrico tripolar, con cuchilla de puesta a tierra, completo con todos sus accesorios, incluyendo ensayos especificados. | Unidad | 1
| 203 | a.2 | Juego tripolar de elementos de contacto fijo y móvil y PAT | Unidad | 1
| 204 | a.3 | Aislador de columna | Unidad | 2
| 205 | a.4 | Caja de mando motorizada completa con todos sus accesorios, incluyendo el Motor de accionamiento | Unidad | 1
| 206 | a.5 | Juego de Switch de contactos auxiliares | Unidad | 1
| 207 | a.6 | Conectores terminales de potencia (245 kV) | Unidad | 6
| 208 | a.7 | Conectores de puesta a tierra | Unidad | 6
| 209 | 1.2.1.3 | Seccionador a dos columnas de apertura central horizontal, 245kV, 2500A, 50 kA, montaje horizontal, con mando eléctrico tripolar, SIN cuchilla de puesta a tierra, completo con todos sus accesorios, incluyendo ensayos especificados. | Unidad | 11
|  | a. | REPUESTOS - Seccionador 245 kV
| 210 | a.1 | Seccionador a dos columnas de apertura central horizontal, 245kV, 2500A, 50 kA, montaje horizontal, con mando eléctrico tripolar, SIN cuchilla de puesta a tierra, completo con todos sus accesorios, incluyendo ensayos especificados. | Unidad | 2
| 211 | a.2 | Juego tripolar de elementos de contacto fijo y móvil | Unidad | 1
| 212 | a.3 | Aislador de columna | Unidad | 2
| 213 | a.4 | Caja de mando motorizada completa con todos sus accesorios, incluyendo el Motor de accionamiento | Unidad | 1
| 214 | a.5 | Juego de Switch de contactos auxiliares | Unidad | 1
| 215 | a.6 | Conectores terminales de potencia (245 kV) | Unidad | 6
| 216 | a.7 | Conectores de puesta a tierra | Unidad | 6
| 217 | 1.2.1.4 | Transformador de corriente 245 kV, 2.000 A primarios, completo con todos sus accesorios. E.T 05.01.84.32 | Unidad | 18
|  | a. | REPUESTOS - TC 245 kV
| 218 | a.1 | Transformador de corriente 245 kV, 2.000 A primarios, completo con todos sus accesorios. E.T 05.01.84.32 | Unidad | 3
| 219 | a.2 | Juego de Conectores de Potencia para 245 kV | Unidad | 15
| 220 | a.3 | Juego de Conectores de puesta a tierra | Unidad | 15
| 221 | 1.2.1.5 | Transformador de potencial capacitivo 245 kV, completo con todos sus accesorios. E.T 05.02.82.33 | Unidad | 12
|  | a. | REPUESTOS - TP 245 kV
| 222 | a.1 | Transformador de potencial capacitivo 245 kV, completo con todos sus accesorios. E.T 05.02.82.33 | Unidad | 3
| 223 | a.2 | Conectores terminales de potencia (245 kV) | Unidad | 15
| 224 | a.3 | Conectores de puesta a tierra | Unidad | 15
| 225 | 1.2.1.6 | Descargador de sobretensión de 198 kV, tipo ZnO, con base aislante y contador, completo con todos sus accesorios. E.T: 02.04.82.13 | Unidad | 6
|  | a. | REPUESTOS - Descargadores 198 kV
| 226 | a.1 | Descargador de sobretensión de 198 kV, tipo ZnO, con base aislante y contador, completo con todos sus accesorios. E.T: 02.04.82.13 | Unidad | 3
| 227 | a.2 | Contador de descargas, completo | Unidad | 15
| 228 | a.3 | Conectores terminales de potencia (245 kV) | Unidad | 15
| 229 | a.4 | Conectores de puesta a tierra | Unidad | 15
| 230 | a.5 | Sub-base aislante | Unidad | 15
|  | 1.2.1.7 | Celdas Metal Enclosed aisladas en gas SF6 de 24 kV. Incluye todos los accesorios necesarios para su interconexión, conforme Especificación Técnica
| 231 | a. | Celdas tipo Metal Enclosed en SF6 pos. Salida CD | Unidad | 1
| 232 | b. | Celdas tipo Metal Enclosed en SF6 pos. Salida Alimentador | Unidad | 8
| 233 | c. | Celdas tipo Metal Enclosed en SF6 pos. Llegada de Transformador | Unidad | 1
| 234 | d. | Celdas tipo Metal Enclosed en SF6 pos. Trafo SS.AA. | Unidad | 1
| 235 | e. | Celdas tipo Metal Enclosed en SF6 pos. Salida de alimentación de Banco de Capacitores | Unidad | 1
| 236 | f. | Celdas tipo Metal Enclosed en SF6 de Acoplamiento de Barras, incluyendo la interconexión (Transición) | Unidad | 1
| 237 | g. | Celdas tipo Metal Enclosed en SF6 pos. Trafo zig-zag | Unidad | 1
|  | h. | REPUESTOS - Celdas 24kV
| 238 | h.1 | Celda completa posición Alimentador | Unidad | 1
| 239 | h.2 | Recarga de SF6 completa para una posición, con su respectivo dispositivo de carga | Unidad | 1
| 240 | h.3 | Unidad Integrada de Prot., Medición y Control, para Celda | Unidad | 2
| 241 | h.4 | Multimedidores por función | Unidad | 2
|  | i. | Direccion Técnica y Cursos de entrenamiento
| 242 | i.1 | Direccion Técnica Especializada de Montaje | Unidad | 1 |  |  | N/A
| 243 | i.2 | Curso de entrenamiento | Unidad | 1 |  |  | N/A
| 244 | 1.2.1.8 | Generador 200 kVA conforme EETT, incluye llave de transferencia y accesorios. | Unidad | 1
| 245 | 1.2.1.9 | Transformador Trifásico de Servicios Auxiliares 23000/380-220 V-300 kVA Tipo Pedestal, incluyendo los codos conectores no operables bajo carga, Tablero general con llaves TM, además de los repuestos conforme EETT | Unidad | 1
| 246 | 1.2.1.10 | Banco de Capacitores de 24 kV, de 6.000 kVAr y todos los elementos y accesorios indicados en la EETT | Unidad | 1
|  | a. | REPUESTOS - Bancos de Capacitores
| 247 | a.1 | Unidades de condensadores (50 % del total) | Global | 1
| 248 | a.2 | Transformador de corriente de desbalance | Unidad | 1
| 249 | a.3 | Bobina de Bloqueo | Unidad | 1
|  | 1.2.1.11 | Mufas terminales 23kV
| 250 | a. | Para cable de cobre aislado tipo XLPE, 240 mm2, 23 kV, tipo exterior | Unidad | 15
|  | b. | REPUESTOS - Mufas terminales 23 kV
| 251 | b.1 | Para cable de cobre aislado tipo XLPE, 240 mm2, 23 kV, tipo exterior | Unidad | 15
|  | 1.2.1.12 | Cable de cobre aislado tipo XLPE - 23 kV
| 252 | a. | Conductor de Cobre 1 x 240 mm2, con aislación tipo XLPE, tensión 23/25 kV nominal/máxima. | m | 1500
|  | b. | REPUESTOS - Conductores aislados tipo XLPE 23 kV
| 253 | b.1 | Conductor de Cobre 1 x 240 mm2, con aislación tipo XLPE, tensión 23/25 kV nominal/máxima. | m | 2000
|  | 1.2.1.13 | Conductores de potencia
| 254 | a. | Tubo de Aluminio de diámetro 6" Sch 80 | m | 612
| 255 | b. | Conductor ACAR 950kcmil p/ interconexiones entre equipos de potencia y barras. | m | 1900
|  | c. | REPUESTOS - Conductores de potencia
| 256 | c.1 | Tubo de Aluminio de diámetro 6" Sch 80 | m | 30
| 257 | c.2 | Conductor ACAR 950kcmil p/ interconexiones entre equipos de potencia y barras. | m | 1000
|  | 1.2.1.14 | Aisladores de pedestal
| 258 | a. | Conjunto de aisladores soporte tipo pedestal para 220kV | Unidad | 69
| 259 | b. | REPUESTOS - Aislador soporte tipo pedestal - Circulo de pernos Ø5" | Unidad | 30
|  | 1.2.1.15 | Aisladores de vidrio templado para Cadena de Aisladores
| 260 | a. | Aisladores de vidrio templado, para cadenas de suspensión y anclaje, 120 kN | Unidad | 231
| 261 | b. | REPUESTOS - Aisladores de vidrio templado, para cadenas de suspensión y anclaje, 120 kN | Unidad | 186
|  | 1.2.1.16 | Conjunto de Herrajes para Cadena de Aisladores de 220 kV (no incluyen los vidrios)
| 262 | a. | Conjunto de Herrajes para Cadena de Anclaje para SIMPLE conductor 950 MCM (incluye grilletes, anillos, grapas y otros componentes indicados en los planos, excepto los aisladores de vidrio) | Unidad | 6
| 263 | a.1 | REPUESTOS - Conjunto de Herrajes para Cadena de Anclaje para SIMPLE conductor 950 MCM (incluye grilletes, anillos, grapas y otros componentes indicados en los planos, excepto los aisladores de vidrio) | Unidad | 6
| 264 | b. | Conjunto de Herrajes para Cadena de Suspensión para SIMPLE conductor 950 MCM (incluye grilletes, anillos, grapas y otros componentes indicados en los planos, excepto los aisladores de vidrio) | Unidad | 9
| 265 | b.1 | REPUESTOS - Conjunto de Herrajes para Cadena de Suspensión para SIMPLE conductor 950 MCM (incluye grilletes, anillos, grapas y otros componentes indicados en los planos, excepto los aisladores de vidrio) | Unidad | 6
|  | 1.2.1.17 | Conectores de potencia
| 266 | a. | Conectores de potencia para todas las barras de Tubo de Aluminio de diámetro 6" | Unidad | 36
| 267 | b. | Conectores de potencia para todos los conductores hasta 1x950MCM | Global | 1
|  | c. | REPUESTOS - Conectores de potencia de 220 kV
| 268 | c.1 | Conector 90° pino liso Ø50mm a conductor 1xACAR 950 MCM | Unidad | 15
| 269 | c.2 | Conector recto, pino liso, para conductor 1xACAR 950 MCM | Unidad | 15
| 270 | c.3 | Conector 90° placa nema 4 agujeros, para conductor 1xACAR 950 MCM | Unidad | 15
| 271 | c.4 | Conector 90°, placa nema de 4 agujeros, para conductor tubo de Aluminio Ø 6" | Unidad | 15
| 272 | c.5 | Conector 90°, placa nema de 4 agujeros, para conductor tubo de Aluminio Ø 2" | Unidad | 15
|  | 1.2.1.18 | Pantalla Electrostática
| 273 | a. | Cable de guardia 3/8 EHS | m | 750
| 274 | b. | Provisión de Herrajes y accesorios | Global | 1
|  | c. | REPUESTOS - Pantalla Electroestática
| 275 | c.1 | Cable de guardia 3/8 EHS | m | 1000
| 276 | c.2 | Provisión de Herrajes y accesorios, idénticos a los utilizados para el proyecto de la SE- VALLEMI II, en cantidades y tipo | Global | 1
|  | 1.2.1.19 | Sistema de Iluminación
| 277 | a. | Provisión de Iluminación de patio y toma corriente (para un área aprox. de 6.720 m2), incluyendo conductores, tableros de toma corriente y accesorios necesarios para el correcto funcionamiento. | Global | 1
|  | 1.2.1.20 | Conductores de cobre aislado con aislación 1 kV (tipo NYY)
| 278 | a. | Conductores de cobre aislados para interconectar el Tablero General de SSAA al Tablero de Transferencia y de este al TDCA | Global | 1
| 279 | b. | Conductores de cobre aislados para interconectar el Tablero General de SSAA a los toma corrientes del transformador de potencia | Global | 1
| 280 | c. | Conductores de cobre aislados para interconectar el Tablero de Transferencia del Generador al TDCA. | Global | 1
| 281 | d. | Conductores de cobre aislados para interconectar el tablero de distribución de corriente alterna TDCA: a los circuitos de Calefacción, Iluminación, Tomas, Alimentación de Equipos de Potencia, etc., de los tableros ubicados en la Casa de Control, en la Sala de Celdas de 23 kV, en el Patio de 220 kV, etc; a los tableros de Iluminación y Tomas Corrientes, ventilación, AA, y otro tipo de cargas, de la Casa de Control, de la Sala de 23 kV, etc.; a los tableros de Iluminación y Tomas Corrientes de Patio y de éstos a los artefactos de iluminación de patios y otros. | Global | 1
|  | e. | REPUESTOS - Conductores con aislación 1 kV (tipo NYY)
| 282 | e.1 | Conductores de cobre aislado con aislación 1 kV - 1x120 mm2 | m | 100
| 283 | e.2 | Conductores de cobre aislado con aislación 1 kV - 1x70 mm2 | m | 100
| 284 | e.3 | Conductores de cobre aislado con aislación 1 kV - 1x50 mm2 | m | 100
|  | 1.2.1.21 | Malla de tierra
| 285 | a. | Conductor de Cobre desnudo, blando, 240 mm2, para el reticulado básico de la malla de tierra. | m | 4000
| 286 | b. | Conductor de Cobre desnudo, blando, 120 mm2, para la conexión de la malla de tierra a los equipos y estructuras metálicas | m | 1200
| 287 | c. | Kit de soldadura exotermica, incluyendo los moldes y accesorios necesarios | Unidad | 8
| 288 | d. | Jabalinas de tierra tipo Copperweld de 3/4" de diametro y 3 m de longitud, incluyendo su conexión a malla de tierra. | Unidad | 30
| 289 | e. | Pletina de A° G° (5x30x6000) para puesta a tierra de la cerca perimetral, incluyendo la conexión de estos a la malla de tierra | Unidad | 20
| 290 | f. | Cinta de cobre en forma de tiras de 10 cm de ancho para malla de referencia. | m | 400
|  | g. | REPUESTOS - Malla de Tierra
| 291 | g.1 | Conductor de Cobre desnudo, blando, 240 mm2, para el reticulado básico de la malla de tierra. | m | 200
| 292 | g.2 | Conductor de Cobre desnudo, blando, 120 mm2, para la conexión de la malla de tierra a los equipos y estructuras metálicas | m | 100
| 293 | g.3 | Kit de soldadura exotermica, incluyendo los moldes y accesorios necesarios | Unidad | 2
| 294 | g.4 | Jabalinas de tierra tipo Copperweld de 3/4" de diametro y 3 m de longitud, incluyendo su conexión a malla de tierra. | Unidad | 10
|  | 1.2.1 | SUBTOTAL SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MATERIALES DE POTENCIA - SUBESTACIÓN VALLEMI II
|  | 1.2.2 | SUMINISTRO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE PROTECCIÓN, MEDICIÓN, CONTROL, SS.AA. Y COMUNICACIÓN
|  | 1.2.2.1 | SE-VALLEMÍ II
|  | 1.2.2.1.1 | SUMINISTRO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE PROTECCIÓN, MEDICIÓN Y CONTROL
|  | a. | Paneles
| 295 | a.1 | Suministro del Software y/o cualquier equipo (activo) necesario para la Integración del PANEL EXISTENTES A SER REUBICADOS TR-01, BC-1 220kV, BC-2 220kV y LT66kV-CECON con los demás paneles NUEVOS y con el CIC NUEVO, considerando todas las lógicas de control heredadas EXISTENTES en la Subestación (maniobras, interclavamientos, etc., de cualquier posición de Líneas, Barras, Trafos, etc). Por otra parte, la protección incluye los ajustes de interdisparos remotos para la protección Falla de Interruptor del Reactor. | Global | 1
| 296 | a.2 | Sistemas de Protección 87L+21 (Principal y Respaldo), Control y Medición para la posición de Línea de Transmisión de 220 kV (VALLEMI 2-HORQUETA). Obs.: Los IEDs de Protección deben ser de la misma marca y modelo que los instalados en el extremo HORQUETA: RED670 a fin de habilitar la protección Diferencial de Linea. | Unidad | 1
| 297 | a.3 | Sistemas de Protección (Principal), Control y Medición para la posición del REACTOR de Linea 220 kV LT-HORQUETA. Obs.: Incluye IED's Monitores de Temperatura de Bobinado y de Aceite. | Unidad | 1
| 298 | a.4 | Sistemas de Protección 87L+21 (Principal y Respaldo), Control y Medición para la posición de Línea de Transmisión de 220 kV (VALLEMI 2-LOMA PLATA). Obs.: Los IEDs de Protección deben ser de la misma marca y modelo que los instalados en el extremo LOMA PLATA. | Unidad | 1
| 299 | a.5 | Sistemas de Protección 87L+21 (Principal y Respaldo), Control y Medición para la posición de Línea de Transmisión de 220 kV (VALLEMI 2-CARMELO PERALTA). Obs.: Los IEDs de Protección deben ser de la misma marca y modelo que los instalados en el extremo CARMELO PERALTA. | Unidad | 1
| 300 | a.6 | Sistemas de Protección 87L+21 (Principal y Respaldo), Control y Medición para la posición de Línea de Transmisión de 220 kV (VALLEMI 2-VALLEMI 1). | Unidad | 1
| 301 | a.7 | Sistemas de Protección ( Principal y Respaldo), Control y Medición para la posición de ACOPLAMIENTO de 220 kV | Unidad | 1
| 302 | a.8 | Sistema de Supervisión y Control para Alimentadores de 23 kV con Pantalla Touch Screen (1 juego de celdas) (incluye 1 PQM's, uno por cada llegada de Trafo) | Unidad | 1
| 303 | a.9 | Sistema de Supervisión y Control para Servicios Auxiliares CC/CA (Incluye PQM 380 Vac y Monitor de Baterias) | Unidad | 1
| 304 | a.10 | Sistema de Registro de Fallas y Osciloperturbografía para el sector de 220 kV.(Incluye Sincrofasores PMU y para la LT-VMI2-CPE, LT-VMI2-HOR y LT-VMI2-LPA: Ondas viajeras además de PMU). Misma marca que el extremo SE-CPE, SE-HOR y SE-LPA, para habilitar el TWFL en la LT-VMI2-CPE, LT-VMI2-HOR y LT-VMI2-LPA. Obs.: Incluye el Software de Gerenciamiento para el Localizador de Fallas por Ondas Viajeras, Armónicos, y Sincrofasores PMU, a ser instalados en el Panel de Datos No Operacionales. | Unidad | 1
| 305 | a.11 | Sistema de Protección Diferencial de Barras 87B+50BF (tipo distribuido), para el SECTOR 220 kV. | Unidad | 1
| 306 | a.12 | Centro Integrado de Control (CIC) + 2 Firewall/Router para VMI2 (EETT FW SC DTEISC 01 20210805 NGFW). | Global | 1
| 307 | a.13 | Panel Concentrador de Datos no Operacionales. (Para el monitoreo del Trafo, la extracción de oscilografías, el registro de las mediciones de los PQMs, otros). | Unidad | 1
| 308 | a.14 | Ajustes de los Sistemas de Protección y Control | Global | 1 |  |  | N/A
| 309 | a.15 | Integración del CIC al CNDC (SCADA e-Terra) | Global | 1 |  |  | N/A
|  | b. | REPUESTOS
| 310 | b.1 | Para la Posición de Transformador Trifásico de 220/23 kV, deberá suministrarse: Un (1) IED de Protección y Un (1) IED de Control. | Global | 1
| 311 | b.2 | Para la Posición de Línea de Transmisión de 220 kV (LT-LOMA PLATA), deberá suministrarse: Un (1) IED de Protección y Un (1) IED de Control. | Global | 1
| 312 | b.3 | Para la Posición de Línea de Transmisión de 220 kV (LT-HORQUETA), deberá suministrarse: DOS (2) IED's de Protección HITACHI ABB RED 670 y Un (1) IED de Control. | Global | 1
| 313 | b.4 | Para la Posición de Acoplamiento de 220 kV , deberá suministrarse: Un (1) IED de Protección y Un (1) IED de Control. | Global | 1
| 314 | b.5 | Para el Sistema de Supervisión y Control del Sector 23 kV deberá suministrarse: Un (1) IED de Control. | Unidad | 1
| 315 | b.6 | Para el Sistema de Supervisión y Control Servicios Auxiliares deberá suministrarse: Un (1) IED de Control. | Unidad | 1
| 316 | b.7 | Sistema de Protección Diferencial de Barras 87B - 1 centralizada + 2 unidades distribuidas | Global | 1
| 317 | b.8 | Para el CIC, se deberá suministrar Switches CIC conforme la EE.TT. N° DTE/ISC/03/2021 | Unidad | 1
| 318 | b.9 | Analizador de Calidad de Energía | Unidad | 1
| 319 | b.10 | Medidor Digital Multifunción o Multimedidor | Unidad | 1
| 320 | b.11 | Relés Auxiliares de 110 Vcc c/ Zócalo | Unidad | 10
| 321 | b.12 | Relés Biestables para Control y Disparo (maestro) | Unidad | 10
| 322 | b.13 | Borneras de Pruebas para circuitos de Corriente + Tensión | Unidad | 2
| 323 | b.14 | Reloj sincronizado por satélite con Antena según EETT N° 05.07.01.25 R1 | Unidad | 1
|  | c. | Cables de Control para la SE-VMI II
| 324 | c.1 | Cable de Control de Cobre (Blindado / Sin Apantallam.) | Global | 1
|  | 1.2.2.1.2 | SUMINISTRO DE SERVICIOS AUXILIARES
| 325 | a. | Tablero de Distribución de Corriente Continua 110 Vcc - TDCC | Unidad | 1
| 326 | b. | Tablero de Distribución de Corriente Continua 48 Vcc - TDCC | Unidad | 1
| 327 | c. | Tablero de Distribución de Corriente Continua 12 Vcc - TDCC | Unidad | 1
| 328 | d. | Tablero de Distribución de Corriente Alterna 380/220 Vac - TDCA. (Incluye Tablero de Transferencia Auto y Tablero de Tratamiento de Aceite de SS.AA.) | Unidad | 1
| 329 | e. | Gabinete de Servicios Auxiliares de 110 Vcc (Rectificador-Cargador + Banco de Baterías). | Unidad | 1
| 330 | f. | Gabinete de Servicios Auxiliares de 48 Vcc (Rectificador-Cargador + Banco de Baterías). | Unidad | 1
| 331 | g. | Gabinete de Servicios Auxiliares de 12 Vcc (Rectificador-Cargador + Banco de Baterías). | Unidad | 1
| 332 | h. | Herramientas especiales (densímetro, voltímetro, torquímetro) para las obras de Montaje y Puesta en Servicio, de todos los sistemas suministrados que hacen parte de este apartado. | Unidad | 1
|  | 1.2.2.1.3 | SUMINISTRO DE SISTEMA DE CCTV
| 333 | a. | Provisión del Sistema de Grabación Digital de Imágenes por IP (CCTV-IP), de acuerdo a la EE.TT. Nº GT/PCA/01/18 R1, y Proyecto Ejecutivo aprobado por ANDE. Incluye el Suministro de Equipos de Transmisión de Datos en Redes Locales LAN (Switch), de acuerdo a la EE.TT. N° DTE/MCO/21/15 R1 y Proyecto Ejecutivo aprobado por ANDE. | Global | 1
|  | 1.2.2.1.4 | SUMINISTRO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO
| 334 | a. | Provisión del Sistema de Detección de Incendio para la casa de control de acuerdo a la EE.TT. Nº 29.10.02 R2 y Proyecto Ejecutivo aprobado por ANDE. Incluye el Suministro de Equipos de Transmisión de Datos en Redes Locales LAN (Switch), de acuerdo a la EE.TT. N° DTE/MCO/21/15 y Proyecto Ejecutivo aprobado por ANDE. | Global | 1
|  | 1.2.2.1.5 | SUMINISTRO DEL SISTEMA DE VIDEO WALL
| 335 | a. | Provisión del equipo de Video Wall conforme a la EE.TT. N° 29.11.02 R1, para visualización de los Sistemas de Protección, Medición y Control de la Subestación, en la Sala de Control. | Global | 1
|  | 1.2.2.1.6 | SUMINISTRO DEL CERCO PERIMETRAL Y CONCERTINA DE SEGURIDAD
| 336 | a. | Suministro del CERCO PERIMETRAL ELECTRONICO y CONCERTINA para todo el perímetro de la SE-VALLEMI II | Global | 1
|  | 1.2.2.1.7 | SISTEMAS DE COMUNICACIÓN
|  | a. | SISTEMAS DE COMUNICACIÓN PARA LAS SE-VMI2 y SE-VMI1
| 337 | a.1 | Unidad Digital de Servicios de Comunicación y Teleprotección, incluyendo materiales, accesorios de montaje, protección, configuración, pruebas y entrenamiento, en la SE-VALLEMI 2 y en la SE-VALLEMI 1. (DTE/DIC/01/2024_R1) | Global | 1
| 338 | a.2 | Sistemas de Radio, conforme lo solicitado en la Especificación Técnicas DTE/DIC/02/2024 R1 SISTEMA DE COMUNICACIÓN DMR TRONCALIZADO, para la SE-VALLEMI 2 | Global | 1
|  | 1.2.2.1.8 | CAPACITACIÓN
| 339 | a. | Cursos de Entrenamiento y Supervisión de todos los sistemas suministrados para la Subestación VALLEMI 2 y SE-VALLEMI 1 conforme la EE.TT. N° 32.00.91. | Global | 1 |  |  | N/A
|  | 1.2.2.1.9 | DIRECCION TÉCNICA
| 340 | a. | Dirección Técnica Especializada de Montaje y Puesta en Servicio del Sistema Integrado de Protección, Medición y Control, incluyendo la Integración final de todos los Sistemas de Protección, Medición, Control y Comunicación, para la SE-VALLEMI 2 y SE-VALLEMI 1 | Global | 1 |  |  | N/A
|  | 1.2.2.1 | SUBTOTAL SISTEMAS DE PMC Y SS. AA. Y COMUNICACIÓN - SUBESTACION VALLEMI II
|  | 1.2.2.2 | SUBESTACION LOMA PLATA
|  | 1.2.2.2.1 | SUMINISTRO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE PROTECCIÓN, MEDICIÓN Y CONTROL
|  | a. | Paneles
| 341 | a.1 | Sistema de Protección 87L+21 (Principal y Respaldo), Medición y Control, para la posición de LÍNEA DE TRANSMISIÓN de 220 kV. (LT LPA-VALLEMI 2). | Unidad | 1
| 342 | a.2 | Suministro del Software y/o cualquier equipo (activo) necesario para la Integración del PANEL NUEVO con los demás paneles EXISTENTES y con el CIC, considerando todas las lógicas de control heredadas EXISTENTES en la Subestación (maniobras, interclavamientos, etc., de cualquier posición de Líneas, Barras, Trafos, etc). | Global | 1
| 343 | a.3 | Ajustes de los Sistemas de Protección y Control | Global | 1 |  |  | N/A
|  | b. | Repuestos
| 344 | b.1 | Para la Posición de Línea de Transmisión de 220 kV, deberá suministrarse: Un (1) IED de Protección y Un (1) IED de Control. | Global | 1
| 345 | b.2 | Analizador de Calidad de Energía | Unidad | 1
| 346 | b.3 | Relés Auxiliares de 110 Vcc c/ Zócalo | Unidad | 10
| 347 | b.4 | Relés Biestables para Control y Disparo (maestro) | Unidad | 10
| 348 | b.5 | Borneras de Pruebas para circuitos de Corriente + Tensión | Unidad | 1
|  | c. | Cables de Control para la SE-LPA:
| 349 | c.1 | Cable de Control de Cobre (Blindado / Sin Apantallam.) | Global | 1
|  | 1.2.2.2.2 | SISTEMAS DE COMUNICACIÓN
|  | a. | SISTEMAS DE COMUNICACIÓN PARA LAS SE-LPA, SE-FIL y CORD CHACO.
| 350 | a.1 | Unidad Digital de Servicios de Comunicación y Teleprotección, incluyendo materiales, accesorios de montaje, protección, configuración, pruebas y entrenamiento, en la SE-LOMA PLATA (DTE/DIC/01/2024_R1) | Global | 1
|  | 1.2.2.2.3 | CAPACITACION
| 351 | a. | Cursos de Entrenamiento y Supervisión de todos los sistemas suministrados para la SE-LOMA PLATA, SE-FIL, CORD-CHACO y DTE/DIC, conforme la EE.TT. N° 32.00.91. | Global | 1 |  |  | N/A
|  | 1.2.2.2.4 | DIRECCION TECNICA
| 352 | a. | Dirección Técnica Especializada de Montaje y Puesta en Servicio del Sistema Integrado de Protección, Medición y Control, incluyendo la Integración final de todos los Sistemas de Protección, Medición, Control y Comunicación, para la SE-LOMA PLATA, SE-FIL, CORD-CHAO y DTE-DIC. | Global | 1 |  |  | N/A
|  | 1.2.2.2 | SUBTOTAL SISTEMAS DE PMC Y SS. AA. Y COMUNICACIÓN - SUBESTACION LOMA PLATA
|  | 1.2.2.3 | SUBESTACION HORQUETA
|  | 1.2.2.3.1 | SUMINISTRO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE PROTECCIÓN, MEDICIÓN Y CONTROL
|  | a. | Paneles
| 353 | a.1 | Ajustes de los Sistemas de Protección y Control. Obs.: Habilitación y puesta en servicio del 87L en la LT-VALLEMI 2. Los IED's existentes son de la marca ABB modelo RED670 | Global | 1 |  |  | N/A
|  | 1.2.2.3.2 | SISTEMAS DE COMUNICACIÓN
|  | a. | SISTEMAS DE COMUNICACIÓN PARA LA SE-HORQUETA
| 354 | a.1 | Unidad Digital de Servicios de Comunicación y Teleprotección, incluyendo materiales, accesorios de montaje, protección, configuración, pruebas y entrenamiento, en la SE-HORQUETA. (DTE/DIC/01/2024_R1). Incluye Suministro Sede Central y Reserva Técnica. | Global | 1
[5 empty] | 1 |  |  | N/A
|  | 1.2.2.3.3 | CAPACITACION
| 355 | a. | Cursos de Entrenamiento y Supervisión de todos los sistemas suministrados para la Subestación HORQUETA, conforme la EE.TT. N° 32.00.91. | Global | 1 |  |  | N/A
|  | 1.2.2.3.4 | DIRECCION TECNICA
| 356 | a. | Dirección Técnica Especializada de Montaje y Puesta en Servicio del Sistema Integrado de Protección, Medición y Control, incluyendo la Integración final de todos los Sistemas de Protección, Medición, Control y Comunicación, para la Subestación HORQUETA. | Global | 1 |  |  | N/A
|  | 1.2.2.3 | SUBTOTAL SISTEMAS DE PMC Y SS. AA. Y COMUNICACIÓN - SUBESTACION HORQUETA
|  | 1.2.2 | SUBTOTAL SUMINISTRO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE PROTECCIÓN, MEDICIÓN, CONTROL, SS.AA. Y COMUNICACIÓN - SE VALLEMÍ II Y EXTREMOS
|  | 1.2.3 | SUMINISTRO DE ESTACION METEOROLÓGICA
| 357 | a. | Estación meteorológica completa - Ethernet, conforme EETT | UNIDAD | 1
|  | 1.2.3 | SUBTOTAL SUMIINSTRO DE ESTACIÓN METEOROLÓGICA
|  | 1.2 | SUBTOTAL SUBESTACION VALLEMI II
|  | 1. | SUBTOTAL SUMINISTRO DE EQUIPOS DE POTENCIA, MATERIALES Y SISTEMAS INTEGRADOS DE PROTECCIÓN, MEDICIÓN Y CONTROL

## RESUMEN 1A
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE N° 1817/2024 - MODALIDAD LEASING OPERATIVO
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN E INTERCONEXIÓN DE LA SUBESTACIÓN CARMELO PERALTA
LISTA A - CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN CARMELO PERALTA Y AMPLIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN VALLEMI II
LISTA REFERENCIAL N° 1A - RESUMEN SUMINISTROS DE LA SUBESTACIONES
ITEM | DESCRIPCION |  | PRECIO TOTAL
Moneda Guaraníes (Incl. IVA + Gastos Importación + Aranceles Aduaneros)
1.1 | SUBTOTAL SUBESTACION CARMELO PERALTA
1.2 | SUBTOTAL SUBESTACION VALLEMI II
1. | TOTAL GENERAL SUMINISTRO DE EQUIPOS DE POTENCIA, MATERIALES Y SISTEMAS INTEGRADOS DE PROTECCIÓN, MEDICIÓN Y CONTROL
Son Guaraníes: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
| …………………………………………….. | ……………………………………………..
| Lugar y Fecha | Firma Autorizada
Obs: Los precios en Guaraníes incluyen I.V.A

## LISTA 2A
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE N° 1817/2024 - MODALIDAD LEASING OPERATIVO
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN E INTERCONEXIÓN DE LA SUBESTACIÓN CARMELO PERALTA
LISTA A - CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN CARMELO PERALTA Y AMPLIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN VALLEMI II
LISTA REFERENCIAL N° 2A - OBRAS SUBESTACIONES
Código de Catálogo | ITEM SICP | ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | P. UNITARIO | PRECIO TOTAL
[6 empty] | Moneda: Guaraníes (IVA INCLUIDO) | Moneda: Guaraníes (IVA INCLUIDO)
Obs: Todas las cantidades indicadas son a efecto de Cotización en base a estimaciones de Anteproyecto, las cuales serán ajustadas a mas o a menos una vez finalizada la etapa de Proyecto ejecutivo y ejecución efectiva en obra, así como si no existiera la necesidad de provisión o ejecución de lo solicitado, con expresa aprobación de ANDE
|  | 2 | OBRAS CIVILES, ELECTROMECANICAS, DE SISTEMAS INTEGRADOS DE PROTECCIÓN, MEDICIÓN Y CONTROL, COMUNICACIÓN Y OBRAS DE DISTRIBUCIÓN
|  | 2.1 | SUBESTACION CARMELO PERALTA
|  | 2.1.1 | OBRAS CIVILES
|  | 2.1.1.1 | PATIO 220 kV
| 358 | 2.1.1.1.1 | Instalación de faenas (incluye oficinas para fiscalización) | Global | 1
| 359 | 2.1.1.1.2 | Despeje del área de la subestación | Global | 1
| 360 | 2.1.1.1.3 | Replanteo de la obra | Global | 1
|  | 2.1.1.1.4 | Estudios de suelo
| 361 | a. | Ensayos de penetración estándar - SPT. (Incluye Ensayos Laboratoriales para clasificación de suelo, por estrato ) | m | 70
| 362 | b. | Ensayos triaxiales U.U. (incluyendo extracción y transporte de muestras inalteradas) | Unidad | 6
| 363 | c. | Ensayos de compresión simple (qu), en suelo, incluyendo extracción y transporte de muestras inalteradas. | Unidad | 6
| 364 | d. | Perforaciones rotativas en roca y obtención de parámetros geomecánicos (R.Q.D., % de recuperación, etc.) | m | 10
| 365 | e. | Ensayos de compresión simple (qu), en roca, de muestras extraídas de las perforaciones rotativas | Unidad | 2
| 366 | f. | Mediciones de resistividad eléctrica del suelo | Unidad | 10
|  | 2.1.1.1.5 | Movimiento de tierras |  |  |  | 0
| 367 | a. | Despeje de la capa vegetal, incluye el retiro y la eliminación del material extraído | m3 | 8000
| 368 | b. | Corte, excavación, incluye el retiro y la eliminación del material extraído | m3 | 25000
| 369 | c. | Relleno y compactación | m3 | 10000
| 370 | d. | Relleno y compactación con suelo de préstamo | m3 | 15000
|  | 2.1.1.1.6 | FUNDACIONES
|  | a. | Para pórticos de 220 kV
| 371 | a.1 | Excavación | m³ | 287.5
| 372 | a.2 | Provisión y colocación de rellenos con material proveniente de las excavaciones | m³ | 42.5
| 373 | a.3 | Eliminación del material sobrante proveniente de las excavaciones de fundaciones | m³ | 292.5
| 374 | a.4 | Provisión y colocación de hormigón simple Tipo "fck = 120 kg/cm2", en chapa de apoyo | m³ | 2.5
| 375 | a.5 | Provisión y colocación de hormigón Tipo "fck = 200 kg/cm2" | m³ | 235
| 376 | a.6 | Provisión y colocación de barras para armaduras de fundación | kg | 10310
| 377 | a.7 | Suministro y Colocación de pernos de anclaje | Unidad | 160
| 378 | a.8 | Provisión y colocación de encofrado | m² | 90
| 379 | a.9 | Provisión y colocación de piedra triturada | m³ | 15
|  | b. | Para equipos 220 kV (Descargador, TP y TC)
| 380 | b.1 | Excavación | m³ | 15.3
| 381 | b.2 | Provisión y colocación de rellenos con material proveniente de las excavaciones | m³ | 8.1
| 382 | b.3 | Eliminación del material sobrante proveniente de las excavaciones de fundaciones | m³ | 8.6
| 383 | b.4 | Provisión y colocación de hormigón simple Tipo "fck = 120 kg/cm2", en chapa de apoyo | m³ | 0.3
| 384 | b.5 | Provisión y colocación de hormigón Tipo "fck = 200 kg/cm2" | m³ | 14.4
| 385 | b.6 | Provisión y colocación de barras para armaduras de fundación | kg | 779
| 386 | b.7 | Provisión y Colocación de pernos de anclaje | Unidad | 36
| 387 | b.8 | Provisión y colocación de encofrado | m² | 29.3
|  | c. | Para equipos de 220 kV (SECCIONADOR TRIPOLAR)
| 388 | c.1 | Excavación | m³ | 12.8
| 389 | c.2 | Provisión y colocación de rellenos con material proveniente de las excavaciones | m³ | 2
| 390 | c.3 | Eliminación del material sobrante proveniente de las excavaciones de fundaciones | m³ | 13
| 391 | c.4 | Provisión y colocación de hormigón simple Tipo "fck = 120 kg/cm2", en chapa de apoyo | m³ | 0.2
| 392 | c.5 | Provisión y colocación de hormigón Tipo "fck = 200 kg/cm2" | m³ | 17.2
| 393 | c.6 | Provisión y colocación de barras para armaduras de fundación | kg | 1248
| 394 | c.7 | Provisión y Colocación de pernos de anclaje | Unidad | 48
| 395 | c.8 | Provisión y colocación de encofrado | m² | 8.4
|  | d. | Para equipos de 220 kV (INTERRUPTOR) |  |  |  | 0
| 396 | d.1 | Excavación | m³ | 25.6
| 397 | d.2 | Provisión y colocación de rellenos con material proveniente de las excavaciones | m³ | 3.4
| 398 | d.3 | Eliminación del material sobrante proveniente de las excavaciones de fundaciones | m³ | 26.8
| 399 | d.4 | Provisión y colocación de hormigón simple Tipo "fck = 120 kg/cm2", en chapa de apoyo | m³ | 0.4
| 400 | d.5 | Provisión y colocación de hormigón Tipo "fck = 200 kg/cm2" | m³ | 25.2
| 401 | d.6 | Provisión y colocación de barras para armaduras de fundación | kg | 1510
| 402 | d.7 | Colocación de pernos de anclaje | Unidad | 24
| 403 | d.8 | Provisión y colocación de encofrado | m² | 6
|  | e. | Para (1) Trasformador Trifásico 220/23kV - 50 MVA, incluyendo todos los cabrestantes de mano necesarios |  |  |  | 0
| 404 | e.1 | Excavación | m³ | 60
| 405 | e.2 | Provisión y colocación de rellenos con material proveniente de las excavaciones | m³ | 3.8
| 406 | e.3 | Eliminación del material sobrante proveniente de las excavaciones de fundaciones | m³ | 53.9
| 407 | e.4 | Provisión y colocación de hormigón simple Tipo "fck = 120 kg/cm2", en chapa de apoyo | m³ | 5.4
| 408 | e.5 | Provisión y colocación de hormigón Tipo "fck = 200 kg/cm2" | m³ | 30.9
| 409 | e.6 | Provisión y colocación de barras para armaduras de fundación | kg | 2161.8
| 410 | e.8 | Provisión y colocación de encofrado | Unidad | 90
| 411 | e.7 | Provisión y colocación de pernos de anclaje | m² | 4
| 412 | e.9 | Rieles para el traslado del transformador, incluye elementos de fijación, placas de apoyo de gato, argollas, etc. | m | 20
| 413 | e.10 | Provisión y colocación de piedra triturada | m³ | 2
|  | f. | Sistema de rieles para Transformador Trifásico 220/23kV - 50 MVA
| 414 | f.1 | Excavación | m³ | 6
| 415 | f.2 | Provisión y colocación de rellenos con material proveniente de las excavaciones | m³ | 1
| 416 | f.3 | Eliminación del material sobrante proveniente de las excavaciones de fundaciones | m³ | 6
| 417 | f.4 | Provisión y colocación de hormigón simple Tipo "fck = 120 kg/cm2", en chapa de apoyo | m³ | 1
| 418 | f.5 | Provisión y colocación de hormigón Tipo "fck = 200 kg/cm2" | m³ | 6
| 419 | f.6 | Provisión y colocación de barras para armaduras de fundación | kg | 432
| 420 | f.7 | Provisión y colocación de encofrado | m² | 9
| 421 | f.8 | Rieles para el traslado del transformador, incluye elementos de fijación, placas de apoyo de gato, argollas, etc. | m | 6
| 422 | f.9 | Provisión y colocación de piedra triturada | m³ | 2
|  | g. | Para fosa separadora de aceite
| 423 | g.1 | Excavación | m³ | 75
| 424 | g.2 | Provisión y colocación de rellenos con material proveniente de las excavaciones | m³ | 5
| 425 | g.3 | Eliminación del material sobrante proveniente de las excavaciones de fundaciones | m³ | 84
| 426 | g.4 | Provisión y colocación de hormigón simple Tipo "fck = 120 kg/cm2", en chapa de apoyo | m³ | 3
| 427 | g.5 | Provisión y colocación de hormigón Tipo "fck = 200 kg/cm2" | m³ | 25
| 428 | g.6 | Provisión y colocación de barras para armaduras de fundación | kg | 1500
| 429 | g.7 | Provisión y colocación de encofrado | m² | 181
| 430 | g.8 | Provisión y colocación de Tapas de Hormigón Armado con sus manijas de hierros, Escaleras, y todos los accesorios necesarios para su funcionamiento. | Global | 1
|  | h. | Cabrestantes (Incluye el suministro y colocación de barras y argollas)
| 431 | h.1 | Excavación | m³ | 4.4
| 432 | h.2 | Provisión y colocación de rellenos con material proveniente de las excavaciones | m³ | 1.7
| 433 | h.3 | Eliminación del material sobrante proveniente de las excavaciones de fundaciones | m³ | 3.2
| 434 | h.4 | Provisión y colocación de hormigón simple Tipo "fck = 120 kg/cm2", en chapa de apoyo | m³ | 0.3
| 435 | h.5 | Provisión y colocación de hormigón Tipo "fck = 200 kg/cm2" | m³ | 3
| 436 | h.6 | Provisión y colocación de barras para armaduras de fundación | kg | 115
| 437 | h.7 | Provisión y colocación de encofrado | m² | 9
|  | i. | Para Reactor 20 MVAr
| 438 | i.1 | Excavación | m³ | 46
| 439 | i.2 | Provisión y colocación de rellenos con material proveniente de las excavaciones | m³ | 1
| 440 | i.3 | Eliminación del material sobrante proveniente de las excavaciones de fundaciones | m³ | 54
| 441 | i.4 | Provisión y colocación de hormigón simple Tipo "fck = 120 kg/cm2", en chapa de apoyo | m³ | 5
| 442 | i.5 | Provisión y colocación de hormigón Tipo "fck = 200 kg/cm2" | m³ | 31
| 443 | i.6 | Provisión y colocación de barras para armaduras de fundación | kg | 2162
| 444 | i.7 | Provisión y colocación de encofrado | m² | 90
| 445 | i.8 | Provisión y colocación de pernos de anclaje | Unidad | 4
| 446 | i.9 | Rieles para el traslado del transformador, incluye elementos de fijación, placas de apoyo de gato, argollas, etc. | m | 12
|  | j. | Para fosa separadora de aceite
| 447 | j.1 | Excavación | m³ | 75
| 448 | j.2 | Provisión y colocación de rellenos con material proveniente de las excavaciones | m³ | 5
| 449 | j.3 | Eliminación del material sobrante proveniente de las excavaciones de fundaciones | m³ | 84
| 450 | j.4 | Provisión y colocación de hormigón simple Tipo "fck = 120 kg/cm2", en chapa de apoyo | m³ | 3
| 451 | j.5 | Provisión y colocación de hormigón Tipo "fck = 200 kg/cm2" | m³ | 25
| 452 | j.6 | Provisión y colocación de barras para armaduras de fundación | kg | 1500
| 453 | j.7 | Provisión y colocación de encofrado | m² | 181
| 454 | j.8 | Provisión y colocación de Tapas de Hormigón Armado con sus manijas de hierros, Escaleras, y todos los accesorios necesarios para su funcionamiento. | Global | 1
|  | k. | Fundaciones para postes de HºAº para Iluminación
| 455 | k.1 | Excavación | m³ | 19
| 456 | k.2 | Provisión y colocación de rellenos con material proveniente de las excavaciones | m³ | 4.2
| 457 | k.3 | Eliminación del material sobrante proveniente de las excavaciones de fundaciones | m³ | 17.6
| 458 | k.4 | Provisión y colocación de hormigón simple Tipo "fck = 120 kg/cm2", en chapa de apoyo | m³ | 1
| 459 | k.5 | Provisión y colocación de hormigón Tipo "fck = 200 kg/cm2" | m³ | 16.3
| 460 | k.6 | Provisión y colocación de encofrado | m³ | 15.8
| 461 | k.7 | Provisión y colocación de piedra triturada | m³ | 5
|  | l. | Fundaciones para postes de Pantalla Electroestática
| 462 | l.1 | Excavación | m³ | 11.4
| 463 | l.2 | Provisión y colocación de rellenos con material proveniente de las excavaciones | m³ | 2.4
| 464 | l.3 | Eliminación del material sobrante proveniente de las excavaciones de fundaciones | m³ | 10.5
| 465 | l.4 | Provisión y colocación de hormigón simple Tipo "fck = 120 kg/cm2", en chapa de apoyo | m³ | 0.09
| 466 | l.5 | Provisión y colocación de hormigón Tipo "fck = 200 kg/cm2" | m² | 9.9
| 467 | l.6 | Provisión y colocación de encofrado | m² | 9.6
| 468 | l.7 | Provisión y colocación de piedra triturada | m² | 2.4
|  | m. | Fundaciones para equipos 23kV, Banco de Capacitores, Transformador de Servicios Auxiliares y Mufas 23 kV |  |  |  | 0
| 469 | m.1 | Excavación | m³ | 3.5
| 470 | m.2 | Provisión y colocación de rellenos con material proveniente de las excavaciones | m³ | 0.9
| 471 | m.3 | Eliminación del material sobrante proveniente de las excavaciones de fundaciones | m³ | 3.1
| 472 | m.4 | Provisión y colocación de hormigón simple Tipo "fck = 120 kg/cm2", en chapa de apoyo | m³ | 0.3
| 473 | m.5 | Provisión y colocación de hormigón Tipo "fck = 200 kg/cm2" | m³ | 2.6
| 474 | m.6 | Provisión y colocación de barras para armaduras de fundación | kg | 165.8
| 475 | m.7 | Colocación de pernos de anclaje | Unidad | 12
| 476 | m.8 | Provisión y colocación de encofrado | m² | 5.7
|  | n. | Fundación para Torre Autoportante de Comunicación H= 60 m |  |  |  | 0
| 477 | n.1 | Excavación | m³ | 150
| 478 | n.2 | Provisión y colocación de rellenos con material proveniente de las excavaciones | m³ | 105
| 479 | n.3 | Eliminación del material sobrante proveniente de las excavaciones de fundaciones | m³ | 55
| 480 | n.4 | Provisión y colocación de hormigón simple Tipo "fck = 120 kg/cm2", en chapa de apoyo | m³ | 4.9
| 481 | n.5 | Provisión y colocación de hormigón Tipo "fck = 200 kg/cm2" | m³ | 42
| 482 | n.6 | Provisión y colocación de barras para armaduras de fundación | kg | 3344
| 483 | n.7 | Provisión y colocación de encofrado | m² | 48
|  | o. | Para Generador
| 484 | o.1 | Excavación | m³ | 2
| 485 | o.2 | Provisión y colocación de rellenos con material proveniente de las excavaciones | m³ | 1
| 486 | o.3 | Eliminación del material sobrante proveniente de las excavaciones de fundaciones | m³ | 1
| 487 | o.4 | Provisión y colocación de hormigón simple Tipo "fck = 120 kg/cm2", en chapa de apoyo | m³ | 1
| 488 | o.5 | Provisión y colocación de hormigón Tipo "fck = 200 kg/cm2" | m³ | 1
| 489 | o.6 | Provisión y colocación de barras para armaduras de fundación | kg | 120
| 490 | o.7 | Provisión y colocación de encofrado | m² | 1
|  | 2.1.1.1.7 | Provisión y colocación de columnas de H°A°(incluyen todos sus accesorios)
| 491 | a. | Para postes de iluminación 9/200 | Unidad | 5
| 492 | b. | Para pantalla electrostática tipo B2-21/1000 | Unidad | 3
|  | 2.1.1.1.8 | Estructuras metálicas para pórticos (torres y vigas), incluyen pernos de anclaje y todos sus accesorios |  |  |  | 0
|  | a. | De Torre tipo T2 |  |  |  | 0
| 493 | 1. | Suministro | Unidad | 10
| 494 | 2. | Montaje | Unidad | 10
|  | b. | De Viga tipo B5
| 495 | 1. | Suministro | Unidad | 5
| 496 | 2. | Montaje | Unidad | 5
|  | 2.1.1.1.9 | Estructuras soporte de equipos eléctricos, completos con todos sus accesorios y puestas a tierra, incluyendo los costos de lo indicado en planos y Especificaciones
|  | a. | De Descargador 220 kV |  |  |  | 0
| 497 | 1. | Suministro | Unidad | 3
| 498 | 2. | Montaje | Unidad | 3
|  | b. | De Transformador de tensión 220 kV
| 499 | 1. | Suministro | Unidad | 3
| 500 | 2. | Montaje | Unidad | 3
|  | c. | De Transformador de corriente 220 kV
| 501 | 1. | Suministro | Unidad | 3
| 502 | 2. | Montaje | Unidad | 3
|  | d. | De Seccionador 245 kV Tripolar (6 patas) c/ PAT
| 503 | 1. | Suministro | Unidad | 1
| 504 | 2. | Montaje | Unidad | 1
|  | e. | De Seccionador 245 kV Tripolar (6 patas) sin/ PAT
| 505 | 1. | Suministro | Unidad | 1
| 506 | 2. | Montaje | Unidad | 1
|  | f. | Rejilla para operar seccionador
| 507 | 1. | Suministro | Unidad | 3
| 508 | 2. | Montaje | Unidad | 3
|  | g. | De Interruptor 220 kV |  |  |  | 0
| 509 | 1. | Suministro de Conjunto de Escaleras (1 conjunto incluye 3 unidades, 1 por cada polo) | Unidad | 1
| 510 | 2. | Montaje de estructura soporte | Unidad | 1
| 511 | 3. | Montaje de Conjunto de Escaleras (1 conjunto incluye 3 unidades, 1 por cada polo) | Unidad | 1
|  | h. | Torre de Comunicación H = 60 m
| 512 | 1. | Suministro de Torre Autoportante | Unidad | 1
| 513 | 2. | Montaje de Torre Autoportante | Unidad | 1
|  | i. | De Mufa de 23 kV para posición de Transformador - 50 MVA
| 514 | 1. | Suministro | Unidad | 1
| 515 | 2. | Montaje | Unidad | 1
|  | j. | De Mufa de 23 kV para Banco de Capacitores
| 516 | 1. | Suministro | Unidad | 1
| 517 | 2. | Montaje | Unidad | 1
|  | 2.1.1.1.10 | Canaletas para cables (incluye tapas, perfiles de apoyo, tubos de unión y todo lo necesario e indicado en los planos)
| 518 | a. | De Ho. Ao., 1,50 m de ancho interior - Salida de alimentadores | m | 750
| 519 | b. | De Ho. Ao., 1,00 m de ancho interior | m | 10
| 520 | c. | De Ho. Ao., 0,80 m de ancho interior | m | 135
| 521 | d. | De mampostería con refuerzos de Ho. Ao., 0,60 m ancho interior | m | 95
| 522 | e. | De mampostería con refuerzos de Ho. Ao., 0,40 m ancho interior | m | 50
|  | 2.1.1.1.11 | Cámara de cables |  |  |  | 0
| 523 | a. | Cámara tipo 1 - Para cables de Control y Potencia | Unidad | 4
| 524 | b. | Cámara tipo 2 - Para salida de Alimentadores | Unidad | 3
|  | 2.1.1.1.12 | Batería de ductos
| 525 | a. | De (36 Ø 100) | m | 22
| 526 |  | De (18 Ø 150/160) PEAD - Salida de Alimentadores | m | 24
|  | 2.1.1.1.13 | Camino empedrado interior y de acceso
| 527 | a. | Empedrado externo (desde acceso a la Subestación hasta conexión a la ruta) | m² | 17600
| 528 | b. | Empedrado (incluye cordón cuneta) | m² | 2490
| 529 | c. | Sumideros con conexión al sistema de drenaje | Unidad | 30
|  | 2.1.1.1.14 | Sistema de drenaje, incluye el perfilado necesario
| 530 | a. | Tuberías filtro Ø 200 | m | 240
| 531 | b. | Tuberías filtro Ø 300 | m | 660
| 532 | c. | Tuberías colectoras de 150 mm de diámetro | m | 80
| 533 | d. | Tuberías colectoras de 200 mm de diámetro | m | 80
| 534 | e. | Tuberías colectoras de 300 mm de diámetro | m | 60
| 535 | f. | Tuberías colectoras de 400 mm de diámetro | m | 50
| 536 | g. | Tuberías colectoras de 500 mm de diámetro | m | 50
| 537 | h. | Tuberías colectoras de 600 mm de diámetro | m | 20
| 538 | 2.1.1.1.15 | Cámaras de inspección | Unidad | 40
| 539 | 2.1.1.1.16 | Canal a cielo abierto | m | 750
| 540 | 2.1.1.1.17 | Provisión y Colocación de Cerco perimetral de seguridad de la Subestación (incluye fundaciones y todo lo necesario) | m | 800
| 541 | 2.1.1.1.18 | Provisión y Colocación de cerco perimetral de la proiedad (incluye fundaciones y todo lo necesario) | m | 1300
| 542 | 2.1.1.1.19 | Construcción de Cerco con postes metálicos en Sector de 23kV para Banco de Capacitores y Servicios Auxiliares ( Incluye Portón de Acceso) | m | 51
| 543 | 2.1.1.1.20 | Portón de acceso | Unidad | 1
| 544 | 2.1.1.1.21 | Alcantarilla de acceso | Unidad | 1
| 545 | 2.1.1.1.22 | Provisión y colocación de césped | m² | 35000
| 546 | 2.1.1.1.23 | Cordón limitador de Patios | m | 180
| 547 | 2.1.1.1.24 | Provisión y colocación de piedra triturada en Patio 220 kV | m² | 1800
| 548 | 2.1.1.1.25 | Obras de Instalación de Estación Meteorológica | Global | 1
|  | 2.1.1.1 | SUBTOTAL OBRAS CIVILES DE PATIO 220 kV
|  | 2.1.1.2 | CASA DE CONTROL Y CELDAS
|  | 2.1.1.2.1 | Estructura de Hormigón Armado
| 549 | a. | Fundaciones (zapatas, fustes y vigas), incluyendo la excavación, relleno y Hº de regularización | m³ | 20
| 550 | b. | Pilares a la vista | m³ | 14.6
| 551 | c. | Vigas perimetrales a la vista | m³ | 8.9
| 552 | d. | Losas y vigas | m³ | 42.7
| 553 | e. | Escalera | m³ | 3
| 554 | f. | Cenefas a la vista | m³ | 17.1
| 555 | 2.1.1.2.2 | Cimiento de piedra bruta colocada, incluyendo la excavación | m³ | 21
|  | 2.1.1.2.3 | Mampostería con ladrillos comunes
| 556 | a. | Doble de 0,15 m. a la vista una cara | m² | 167
| 557 | b. | De 0,15 m. | m² | 150
| 558 | c. | De 0,30 m. para nivelación | m² | 15
|  | 2.1.1.2.4 | Aislación
| 559 | a.1 | Horizontal de paredes | m | 74
| 560 | a.2 | Vertical de cenefa | m² | 99
| 561 | a.3 | Horizontal de marquesina | m² | 95
| 562 | a.4 | Vertical de marquesina | m² | 237
| 563 | 2.1.1.2.5 | Techo de chapa ondulada, incluyendo estructura soporte del techo | m² | 388
|  | 2.1.1.2.6 | Revoques
| 564 | a. | de paredes | m² | 467
| 565 | b. | de cielorraso | m² | 281
| 566 | 2.1.1.2.7 | Revestimiento de azulejos | m² | 52
|  | 2.1.1.2.8 | Pisos, incluyendo contrapiso
| 567 | a. | baldosones graníticos de 30 x 30 cm | m² | 295
| 568 | b. | baldosas cerámicas de 20 x 20 cm | m² | 9
| 569 | c. | De epoxi | m² | 13
|  | 2.1.1.2.9 | Aberturas
|  | a. | Puertas
| 570 | a.1 | de madera | m² | 1.5
| 571 | a.2 | metálicas de acero | m² | 31.4
| 572 | b. | Ventanas metálicas de aluminio tipo pivotante | Unidad | 55.3
| 573 | c. | Parasoles de Aluminio | m² | 54.6
| 574 | d. | Rejilla metálica | Unidad | 4
|  | 2.1.1.2.10 | Pinturas
| 575 | a. | de paredes | m² | 466.7
| 576 | b. | de paredes a la vista | m² | 222
| 577 | c. | de aberturas de madera | m² | 2.9
| 578 | d. | de aberturas de acero | m² | 62.7
| 579 | e. | de cielorraso | m² | 281
| 580 | 2.1.1.2.11 | Vereda Perimetral (Incluye contrapiso, rampa y señalizaciones) | m² | 171
|  | 2.1.1.2.12 | Zócalos
| 581 | a. | Graníticos | m | 163
| 582 | b. | Cerámico | m | 18.4
| 583 | c. | De H°V° | m | 82
| 584 | 2.1.1.2.13 | Instalación Sanitaria | Global | 1
| 585 | 2.1.1.2.14 | Instalación Eléctrica, incluyendo iluminación de emergencia. (Provisión Contratista) | Global | 1
| 586 | 2.1.1.2.15 | Desagüe Cloacal | Global | 1
| 587 | 2.1.1.2.16 | Desagüe Pluvial | Global | 1
|  | 2.1.1.2.17 | Sistema de agua
| 588 | a. | Captación de agua tipo artesiano de profundidad estimada | m | 50
| 589 | b. | Provisión y Colocación de Tanque elevado Tipo Metálico (capacidad mín. 5.000 litros). | Unidad | 1
| 590 | c. | Sistema de cañerías, válvulas y accesorios para la provisión de agua (incluye bombas y todo lo necesario para la provisión y el correcto funcionamiento) | Global | 1
| 591 | 2.1.1.2.18 | Provisión e instalación de AA -18000 BTU - Sala de Comunicaciones | Unidad | 2
| 592 | 2.1.1.2.19 | Provisión e instalación de AA -36000 BTU - Sala de Control | Unidad | 4
| 593 | 2.1.1.2.20 | Provisión e instalación de muebles de cafetería | Global | 1
| 594 | 2.1.1.2.21 | Provisión e instalación de cocina eléctrica de dos hornallas | Global | 1
| 595 | 2.1.1.2.22 | Chimeneas de ventilación (incluye todos los materiales, accesorios y mano de obra) | Unidad | 6
| 596 | 2.1.1.2.23 | Provisión y montaje de bastidores metálicas de 50 cm para cables de control. (Incluyendo todos los accesorios de soporte, sujeción, etc., conforme plano correspondiente) | m | 12
|  | 2.1.1.2.24 | Provisión y colocación de marcos y tapas metálicas antideslizantes en Sala de Celdas de 23 kV |  |  |  | 0
| 597 | a. | para canaletas de 0,40 m - incluye perchas para cables | m | 40
| 598 | b. | para canaletas de 0,60 m - incluye perchas para cables | m | 2
| 599 | c. | para canaletas de 0,80 m - incluye perchas para cables | m | 11
| 600 | 2.1.1.2.25 | Provisión y colocación de perfiles y tapas metálicas p/ paneles en Sala de Control | Global | 1
| 601 | 2.1.1.2.26 | Provisión e instalación de Extractor de Aire | Unidad | 4
| 602 | 2.1.1.2.27 | Columnas metálicas sobre Casa de Control para pantalla electrostática (Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento) | Unidad | 10
| 603 | 2.1.1.2.28 | Suministro e instalación de muebles y equipos para la Subestación. | Global | 1
|  | 2.1.1.2 | SUBTOTAL OBRAS CASA DE CONTROL
|  | 2.1.1 | SUBTOTAL OBRAS CIVILES SE CARMELO PERALTA
|  | 2.1.2 | OBRAS ELECTROMECÁNICAS
| 604 | 2.1.2.1 | Montaje de Iluminación de patio y toma corriente, incluyendo todas las conexiones y accesorios necesarios para el correcto funcionamiento. | Global | 1
| 605 | 2.1.2.2 | Tendido e instalación de Conductores tipo NYY para interconexiones entre Tableros de Transformador de SSAA, Tableros de Transferencia, Tablero de Generador con el TDCA, y de este último a los Tableros de Iluminación de Patio y Artefactos de iluminación, Tableros de equipos de patio y otros. | Global | 1
| 606 | 2.1.2.3 | Montaje de la pantalla electrostática, incluyendo las conexiones a malla de tierra. | m | 500
|  | 2.1.2.4 | Malla de tierra.
| 607 | a. | Excavación de zanjas de 0.7 m de profundidad y 0.25 m de ancho para la malla de tierra, incluye el relleno y apisonado. | m | 10000
| 608 | b. | Tendido de conductor de Cobre desnudo, blando, 240 mm2, para el reticulado básico de la malla de tierra. | m | 10000
| 609 | c. | Tendido de conductor de Cobre desnudo, blando, 120 mm2, para la conexión de la malla de tierra a los equipos y estructuras metálicas. | m | 3000
| 610 | d. | Mano de obra calificada para la realización de soldadura exotérmica para la construcción de la malla de tierra y otros. | Unidad | 700
| 611 | e. | Montaje de jabalinas de tierra tipo Copperweld de 3/4" de diámetro y 3 m de longitud, incluyendo su conexión a malla de tierra. ET 03.04.06.83 | Unidad | 50
| 612 | f. | Montaje de pletina de A° G° para puesta a tierra de la cerca perimetral, incluyendo la conexión de estos a la malla de tierra. | Unidad | 20
| 613 | g. | Montaje de cinta de cobre en forma de tiras de 10 cm de ancho para malla de referencia. | m | 400
|  | 2.1.2.5 | Montaje electromecánico de equipos de potencia de 220 kV, con todos sus accesorios, conexión a la malla de tierra, cajas de mando, cajas de conexión, contadores, estructuras soportes de los interruptores, conforme Planos y Especificaciones Técnicas, incluyendo la provisión de todos los materiales necesarios, para el correcto funcionamiento de lo que se detalla a seguir :
| 614 | a. | Transformador de Potencia 220/23 kV - 50 MVA | Unidad | 1
| 615 | b. | Reactor trifásico 220 kV - 20 MVAr | Unidad | 1
| 616 | c. | Interruptor de Potencia, 245 kV | Unidad | 2
| 617 | d. | Seccionador tripolar 245 kV, con puesta a tierra | Unidad | 1
| 618 | e. | Seccionador tripolar 245 kV, sin puesta a tierra | Unidad | 1
| 619 | f. | Transformador de corriente monofásico 245 kV | Unidad | 3
| 620 | g. | Transformador de Tensión 245 kV | Unidad | 3
| 621 | h. | Descargador de Sobretensión 198 kV | Unidad | 3
| 622 | 2.1.2.6 | Montaje de Interconexiones entre todos los Equipos de Potencia 220 kV; incluyendo el montaje de aisladores de suspensión y anclaje, conectores de potencia, herrajes y accesorios necesarios para el correcto funcionamiento. Incluye las interconexiones con Torre de Anclaje 220kV. | Global | 1
|  | 2.1.2.7 | Sector 23 kV y Servicios Auxiliares
|  | a. | Montaje electromecánico de Celdas tipo Metal Enclosed de 23 kV, con todos sus accesorios, conexión a la malla de tierra, conductores de Cu desnudo, etc., y se detalla a seguir :
| 623 | a.1 | Celdas tipo Metal Enclosed en SF6 para Salida Centro de Distribución | Unidad | 1
| 624 | a.2 | Celdas tipo Metal Enclosed en SF6 para Salida Alimentador | Unidad | 7
| 625 | a.3 | Celdas tipo Metal Enclosed en SF6 para Llegada de Transformador | Unidad | 1
| 626 | a.4 | Celdas tipo Metal Enclosed en SF6 para Trafo SS.AA. | Unidad | 1
| 627 | a.5 | Celdas tipo Metal Enclosed en SF6 para Salida de alimentación de Banco de Capacitores | Unidad | 1
| 628 | a.6 | Celdas tipo Metal Enclosed en SF6 de Acoplamiento de Barras, incluyendo la interconexión (Transición) | Unidad | 1
| 629 | b. | Montaje de Banco de Capacitores 23 kV, 6 MVAr (Incluye la provisión de los accesorios menores necesarios para el correcto funcionamiento) | Unidad | 1
| 630 | c. | Montaje de Transformador de Servicios Auxiliares, incluye la conexión en B.T. al panel de C.A., todas las obras civiles y electromecánicas y de todos los accesorios necesarios para el correcto funcionamiento. | Unidad | 1
| 631 | d. | Montaje de Generador 200 kVA con todos sus accesorios (tablero, conductores etc.), incluye obras civiles necesarias, cableado e interconexiones. | Global | 1
|  | 2.1.2.8 | Montaje de conductores con aislación tipo XLPE y mufas terminales de 23 kV
| 632 | a. | Montaje, tendido e interconexiones de Conductor de Cobre 1 x 240 mm2 | m | 1500
| 633 | b. | Mufas terminales para conductor 1x240 mm2 | Unidad | 15
|  | 2.1.2 | SUBTOTAL OBRAS ELECTROMECÁNICAS SUBESTACION CARMELO PERALTA
|  | 2.1.3 | OBRAS ELÉCTRICAS Y DE COMUNICACIÓN
|  | a. | Obras de montaje y Puesta en Servicio de los Sistemas Integrados de Protección, Medición y Control
| 634 | a.1 | Montaje y cableado de los Paneles correspondientes a los Sistemas de Protección, Medición y Control, ubicados en la Casa de Control. Estos Sistemas constituyen: una (1) posición de LT 220 kV-VMI2, una (1) posición de Reactor de Linea LT 220 kV-VMI2, una (1) Posición de Transformador Trifásico de 220/23 kV, un (1) Sistema para el sector de 23 kV (1 juego de celdas), Un (1) Sistema para Servicios Auxiliares. | Unidad | 5
| 635 | a.2 | Montaje, cableado e interconexiones del Sistema Registrador de Fallas y Osciloperturbografía, con los Paneles del Sistema de Protección y Control, de acuerdo a las EE.TT., y al proyecto ejecutivo aprobado por ANDE | Unidad | 1
| 636 | a.3 | Adecuación, cableado e interconexiones del Sistema Registrador de Fallas y Osciloperturbografía, con el Panel del Sistema de Protección y Control de la LT 220kV CPE-VMI2, para la habilitación y puesta en servicio del Localizador de Fallas mediante Ondas Viajeras en dichas Líneas y también el Sistema de Sincrofasores PMU. | Global | 1
| 637 | a.4 | Montaje, cableado e interconexiones, en Sala de Control, del Centro Integrado de Control (CIC), con todos sus mobiliarios, de acuerdo a las EE.TT., y al proyecto ejecutivo aprobado por ANDE. | Global | 1
| 638 | a.5 | Cableado del Sistema de Protección, Medición y Control a suministrar (con Cables de Cobre, Fibra Óptica u otro tipo de cable requerido), con los demás Paneles que hacen parte del Proyecto, así como el cableado de los Sistemas de Teleprotección (87L y/o 85-21), entre los IEDs de protección de líneas y el Panel de Fibra Óptica (bastidores de Teleprotección), y entre el Panel de Fibra Óptica y la caja de empalme de la Línea de Transmisión), así como la interconexión del mismo con los Sistemas de Servicios Auxiliares, tales como Tableros de corriente continua (TDCC) y de corriente alterna (TDCA), con los Gabinetes de Servicios Auxiliares (Banco de Baterías, Rectificador-Cargador), y demás Tableros y/o dispositivos necesarios ubicados dentro de la casa de control. Incluye el lanzamiento de los mazos de cables y el suministro de todos los accesorios necesarios para dichas interconexiones, de acuerdo a las EE.TT., y al proyecto ejecutivo aprobado por ANDE. | Global | 1
| 639 | a.6 | Cableado e Interconexión de todos los Paneles del Sistema de Protección, Medición y Control (con Cables de Cobre, Fibra Óptica u otro tipo de cable requerido), con los equipos de patio, sean estos interruptores, seccionadores, y demás equipos de maniobra; como también con transformadores de potencia, transformadores de medida y demás equipos de medición, etc. Incluye el lanzamiento de los mazos de cables, el suministro de todos los accesorios necesarios para dichas interconexiones, conforme EE.TT., y al proyecto ejecutivo aprobado por ANDE. | Global | 1
| 640 | a.7 | Cableado de las cajas de mando de todos los equipos de maniobras, según los planos respectivos, con provisión por parte de la Contratista de los relés auxiliares necesarios, sean estos de 220 Vca, o 110 Vcc para las cajas de mando de todos los seccionadores e interruptores a ser montados, conforme EE.TT., y al proyecto ejecutivo aprobado por ANDE. | Global | 1
| 641 | a.8 | Suministro, montaje y cableado de las cajas de conexiones de todos los equipos de medida. (TCs, TPs, etc.), con provisión inclusive, por parte de la Contratista de llaves termomagnéticas con contactos auxiliares, termostatos y resistencias calefactoras, así como todos los accesorios y materiales necesarios de acuerdo a las EE.TT., y al proyecto ejecutivo aprobado por ANDE. | Global | 1
| 642 | a.9 | Conexión de la caja de terminales y Armario de los Transformadores Trifásicos (gabinete de ventiladores, gabinete del conmutador bajo carga, gabinete del filtro de aceite). Con provisión de todos los accesorios necesarios para dicho fin, de acuerdo a las EE.TT., y al proyecto ejecutivo aprobado por ANDE. | Unidad | 1
| 643 | a.10 | Cableado de todas las celdas de 23 kV (comprende la interconexión entre cada una de ellas, con cables de cobre, fibra óptica o cualquier otro tipo de conexión; con los tableros de corriente alterna, corriente continua, paneles de control de 23 kV, etc.; de acuerdo a las EE.TT., y al proyecto ejecutivo aprobado por ANDE. | Global | 1
| 644 | a.11 | Implementación y puesta a punto de los Sistemas de Sincronización de Maniobra de Cierre de todos los Transformadores, para la minización de transitorios. Comprende la provisión y el montaje de cualquier tipo de dispositivo o accesorio necesario para la medición de las tensiones y corrientes y del flujo remanente en los Trafos. Incluye el acondicionamiento de los sistemas conforme los planos eléctricos, las EETT y al proyecto ejecutivo. | Global | 1
| 645 | a.12 | Conexionado, programación y ajustes de los Reguladores Automáticos de Tensión y Monitoreo de Transformadores (IEC 61850 Nativos) y su interconexión con los transformadores de potencia ubicados en el patio. Incluye el lanzamiento de cables y el acondicionamiento de los sistemas conforme los planos eléctricos y de acuerdo al proyecto ejecutivo elaborado por la contratista y aprobado por la ANDE. | Global | 1
| 646 | a.13 | Montaje, cableado e interconexiones del panel Concentrador de Datos no operacionales, de acuerdo a las EE.TT., a la Arquitectura Orientativa y al proyecto ejecutivo aprobado por ANDE. | Global | 1
|  | b. | Obras de montaje y Puesta en Servicio de los SERVICIOS AUXILIARES
| 647 | b.1 | Montaje del nuevo Tablero de Distribución de Corriente Alterna TDCA con el Tablero de Transferencia Automática (en la casa de control) y del Tablero de Tratamiento de Aceite. Comprende la provisión de accesorios necesarios para la conexión de las borneras de este tablero con los transformadores y demás equipos de patio, paneles de control, tableros de c.c., rectificadores, banco de baterías, tablero de Conmutación automática, etc., según lo indicado en planos. | Global | 1
| 648 | b.2 | Montaje (en la casa de control) del nuevo Tablero de Distribución de Corriente Continua TDCC (110, 48 y 12). Comprende la provisión de accesorios necesarios para la conexión de las borneras de este tablero con los transformadores y demás equipos de patio, paneles de control, tableros de c.c., rectificadores, banco de baterías, etc., según lo indicado en planos. | Global | 1
| 649 | b.3 | Cableado e interconexiones de las borneras del Tablero de Distribución de Corriente Alterna TDCA, con los Armarios de los Transformadores y demás equipos de patio, Tablero de Conmutación Automática, etc., según lo indicado en planos. Incluye el lanzamiento de los mazos de cables, el suministro de todos los accesorios necesarios para dichas interconexiones. | Global | 1
| 650 | b.4 | Cableado e interconexiones de las borneras del Tablero de Distribución de Corriente Continua TDCC 110Vcc, con los Armarios de los Transformadores y demás equipos de patio, Rectificadores, Banco de Baterías, etc., según lo indicado en planos. Incluye el lanzamiento de los mazos de cables, el suministro de todos los accesorios necesarios para dichas interconexiones. | Global | 1
| 651 | b.5 | Cableado e interconexiones de las borneras del Tablero de Distribución de Corriente Continua TDCC 48Vcc, según lo indicado en planos. Incluye el lanzamiento de los mazos de cables, el suministro de todos los accesorios necesarios para dichas interconexiones. | Global | 1
| 652 | b.6 | Cableado e interconexiones de las borneras del Tablero de Distribución de Corriente Continua TDCC 12Vcc, según lo indicado en planos. Incluye el lanzamiento de los mazos de cables, el suministro de todos los accesorios necesarios para dichas interconexiones. | Global | 1
| 653 | b.7 | Montaje y Conexionado del nuevo Gabinete de Servicios de Corriente Continua de 110 Vcc. Comprende el montaje en la sala de control y la interconexión con TDCC 110 y otros. | Global | 1
| 654 | b.8 | Montaje y Conexionado del nuevo Gabinete de Servicios de Corriente Continua de 48 Vcc. Comprende el montaje en la sala de control y la interconexión con TDCC 48 y otros. | Global | 1
| 655 | b.9 | Montaje y Conexionado del nuevo Gabinete de Servicios de Corriente Continua de 12 Vcc. Comprende el montaje en la sala de control y la interconexión con TDCC 12 y otros. | Global | 1
|  | c. | Obras de montaje y Puesta en Servicio del Sistema de Grabación Digital CCTV-IP
| 656 | c.1 | Montaje y Puesta en funcionamiento del Sistema de Grabación Digital de Imágenes por IP (CCTV-IP), de acuerdo a la EE.TT. Nº GT/PCA/01/18 R1 y Proyecto Ejecutivo aprobado por ANDE. | Global | 1
|  | d. | Obras de montaje y Puesta en Servicio del Sistema de Detección de Incendio
| 657 | d.1 | Montaje y Puesta en funcionamiento del Sistema de Detección de Incendios para Subestaciones Eléctricas, de acuerdo a la EE.TT. N° 29.10.02 R2 y Proyecto Ejecutivo aprobado por ANDE. | Global | 1
|  | e. | Obras de montaje y Puesta en Servicio del Sistema de Video Wall
| 658 | e.1 | Montaje y Puesta en funcionamiento del Sistema de Video Wall para Subestaciones Eléctricas. | Global | 1
|  | f. | Obras de montaje y Puesta en Servicio del Cerco Perimetral y Concertina de Seguridad
| 659 | f.1 | Montaje, Conexionado y Puesta en servicio del Cerco Perimetral Electrónico y Concertina de Seguridad en todo el Perímetro de la SE-CARMELO PERALTA. | Global | 1
|  | g. | SISTEMAS DE COMUNICACIÓN PARA LA SUBESTACION CARMELO PERALTA
| 660 | g.1 | Obras de Montaje y Puesta en Servicio de la Unidad Digital de Servicios de Comunicación y Teleprotección, para el enlace entre las Subestaciones CPE-VMI2 en la SE-CPE, del presente llamado. | Global | 1
| 661 | g.2 | Obras de Montaje y Puesta en Servicio de los equipos de RADIO en las Subestación CPE | Global | 1
|  | 2.1.3 | SUBTOTAL OBRAS ELÉCTRICAS Y DE COMUNICACIÓN SE CARMELO PERALTA
|  | 2.1 | SUBTOTAL OBRAS - SUBESTACION CARMELO PERALTA
|  | 2.2 | SUBESTACION VALLEMÍ II
|  | 2.2.1 | OBRAS CIVILES
|  | 2.2.1.1 | PATIO 220 kV
| 662 | 2.2.1.1.1 | Instalación de faenas (incluye oficinas para fiscalización) | Global | 1
| 663 | 2.2.1.1.2 | Replanteo de la obra | Global | 1
|  | 2.2.1.1.3 | Estudios de suelo complementarios
| 664 | a. | Ensayos de penetración estándar - SPT. (Incluye Ensayos Laboratoriales para clasificación de suelo, por estrato ) | m | 40
| 665 | b. | Ensayos triaxiales U.U. (incluyendo extracción y transporte de muestras inalteradas) | Unidad | 2
| 666 | c. | Ensayos de compresión simple (qu), en suelo, incluyendo extracción y transporte de muestras inalteradas. | Unidad | 2
| 667 | d. | Perforaciones rotativas en roca y obtención de parámetros geomecánicos (R.Q.D., % de recuperación, etc.) | m | 4
| 668 | e. | Ensayos de compresión simple (qu), en roca, de muestras extraídas de las perforaciones rotativas | Unidad | 2
| 669 | f. | Mediciones de resistividad eléctrica del suelo | Unidad | 4
|  | 2.2.1.1.4 | Movimiento de tierras
| 670 | a. | Despeje de la capa vegetal, incluye el retiro y la eliminación del material extraído | m3 | 640
| 671 | b. | Relleno y compactación con suelo de préstamo | m3 | 1600
|  | 2.2.1.1.5 | FUNDACIONES
|  | a. | Para pórticos de 220 kV
| 672 | a.1 | Excavación | m³ | 43
| 673 | a.2 | Provisión y colocación de rellenos con material proveniente de las excavaciones | m³ | 25
| 674 | a.3 | Eliminación del material sobrante proveniente de las excavaciones de fundaciones | m³ | 22
| 675 | a.4 | Provisión y colocación de hormigón simple Tipo "fck = 120 kg/cm2", en chapa de apoyo | m³ | 1.8
| 676 | a.5 | Provisión y colocación de hormigón Tipo "fck = 200 kg/cm2" | m³ | 17
| 677 | a.6 | Provisión y colocación de barras para armaduras de fundación | kg | 821
| 678 | a.7 | Colocación de pernos de anclaje | Unidad | 32
| 679 | a.8 | Provisión y colocación de encofrado | m² | 23
| 680 | a.9 | Provisión y colocación de piedra triturada | m³ | 1.8
|  | b. | Para equipos 220 kV (Descargador, TP y TC, AP)
| 681 | b.1 | Excavación | m³ | 138.7
| 682 | b.2 | Provisión y colocación de rellenos con material proveniente de las excavaciones | m³ | 68.2
| 683 | b.3 | Eliminación del material sobrante proveniente de las excavaciones de fundaciones | m³ | 85
| 684 | b.4 | Provisión y colocación de hormigón simple Tipo "fck = 120 kg/cm2", en chapa de apoyo | m³ | 9.4
| 685 | b.5 | Provisión y colocación de hormigón Tipo "fck = 200 kg/cm2" | m³ | 68
| 686 | b.6 | Provisión y colocación de barras para armaduras de fundación | kg | 4324
| 687 | b.7 | Provisión y Colocación de pernos de anclaje | Unidad | 188
| 688 | b.8 | Provisión y colocación de encofrado | m² | 207
|  | c. | Para equipos de 220 kV (SECCIONADOR TRIPOLAR)
| 689 | c.1 | Excavación | m³ | 194.7
| 690 | c.2 | Provisión y colocación de rellenos con material proveniente de las excavaciones | m³ | 95.7
| 691 | c.3 | Eliminación del material sobrante proveniente de las excavaciones de fundaciones | m³ | 119
| 692 | c.4 | Provisión y colocación de hormigón simple Tipo "fck = 120 kg/cm2", en chapa de apoyo | m³ | 13.2
| 693 | c.5 | Provisión y colocación de hormigón Tipo "fck = 200 kg/cm2" | m³ | 96
| 694 | c.6 | Provisión y colocación de barras para armaduras de fundación | kg | 6072
| 695 | c.7 | Provisión y Colocación de pernos de anclaje | Unidad | 264
| 696 | c.8 | Provisión y colocación de encofrado | m² | 290
|  | d. | Para equipos de 220 kV (INTERRUPTOR)
| 697 | d.1 | Excavación | m³ | 41.4
| 698 | d.2 | Provisión y colocación de rellenos con material proveniente de las excavaciones | m³ | 23
| 699 | d.3 | Eliminación del material sobrante proveniente de las excavaciones de fundaciones | m³ | 22.5
| 700 | d.4 | Provisión y colocación de hormigón simple Tipo "fck = 120 kg/cm2", en chapa de apoyo | m³ | 1.8
| 701 | d.5 | Provisión y colocación de hormigón Tipo "fck = 200 kg/cm2" | m³ | 18.6
| 702 | d.6 | Provisión y colocación de barras para armaduras de fundación | kg | 1314
| 703 | d.7 | Colocación de pernos de anclaje | Unidad | 36
| 704 | d.8 | Provisión y colocación de encofrado | m² | 18.9
|  | e. | Para Soporte de Barra 220 kV
| 705 | e.1 | Excavación | m³ | 260.4
| 706 | e.2 | Provisión y colocación de rellenos con material proveniente de las excavaciones | m³ | 155
| 707 | e.3 | Eliminación del material sobrante proveniente de las excavaciones de fundaciones | m³ | 126.8
| 708 | e.4 | Provisión y colocación de hormigón simple Tipo "fck = 120 kg/cm2", en chapa de apoyo | m³ | 4.8
| 709 | e.5 | Provisión y colocación de hormigón Tipo "fck = 200 kg/cm2" | m³ | 103.6
| 710 | e.6 | Provisión y colocación de barras para armaduras de fundación | kg | 4354
| 711 | e.7 | Colocación de pernos de anclaje | Unidad | 224
| 712 | e.8 | Provisión y colocación de encofrado | m² | 207.2
| 713 | e.9 | Provisión y colocación de piedra triturada | m³ | 9.5
|  | f. | Para postes de HºAº para Iluminación
| 714 | f.1 | Excavación | m³ | 2
| 715 | f.2 | Provisión y colocación de rellenos con material proveniente de las excavaciones | m³ | 0.44
| 716 | f.3 | Eliminación del material sobrante proveniente de las excavaciones de fundaciones | m³ | 1.88
| 717 | f.4 | Provisión y colocación de hormigón simple Tipo "fck = 120 kg/cm2", en chapa de apoyo | m³ | 0.04
| 718 | f.5 | Provisión y colocación de hormigón Tipo "fck = 200 kg/cm2" | m³ | 1.72
| 719 | f.6 | Provisión y colocación de encofrado | m³ | 1.68
| 720 | f.7 | Provisión y colocación de piedra triturada | m³ | 0.4
|  | g. | Para postes de Pantalla Electroestática
| 721 | g.1 | Excavación | m³ | 3
| 722 | g.2 | Provisión y colocación de rellenos con material proveniente de las excavaciones | m³ | 0.66
| 723 | g.3 | Eliminación del material sobrante proveniente de las excavaciones de fundaciones | m³ | 2.82
| 724 | g.4 | Provisión y colocación de hormigón simple Tipo "fck = 120 kg/cm2", en chapa de apoyo | m³ | 0.06
| 725 | g.5 | Provisión y colocación de hormigón Tipo "fck = 200 kg/cm2" | m³ | 2.58
| 726 | g.6 | Provisión y colocación de encofrado | m³ | 2.52
| 727 | g.7 | Provisión y colocación de piedra triturada | m³ | 0.6
|  | h. | Para Torre Autoportante de Comunicación H= 60 m
| 728 | h.1 | Excavación | m³ | 150
| 729 | h.2 | Provisión y colocación de rellenos con material proveniente de las excavaciones | m³ | 105
| 730 | h.3 | Eliminación del material sobrante proveniente de las excavaciones de fundaciones | m³ | 55
| 731 | h.4 | Provisión y colocación de hormigón simple Tipo "fck = 120 kg/cm2", en chapa de apoyo | m³ | 4.9
| 732 | h.5 | Provisión y colocación de hormigón Tipo "fck = 200 kg/cm2" | m³ | 42
| 733 | h.6 | Provisión y colocación de barras para armaduras de fundación | kg | 3344
| 734 | h.7 | Provisión y colocación de encofrado | m² | 48
|  | 2.2.1.1.6 | Provisión y colocación de columnas de H°A°(incluyen todos sus accesorios)
| 735 | a. | Para postes de iluminación 9/200 | Unidad | 4
| 736 | b. | Para pantalla electrostática tipo B2-21/1000 | Unidad | 6
|  | 2.2.1.1.7 | Estructuras metálicas para pórticos (torres y vigas), incluyen pernos de anclaje y todos sus accesorios
|  | a. | De Torre tipo G
| 737 | 1. | Suministro | Unidad | 1
| 738 | 2. | Montaje | Unidad | 1
|  | b. | De Torre para Soporte de Barra
| 739 | 1. | Suministro | Unidad | 14
| 740 | 2. | Montaje | Unidad | 14
| 741 | 3. | Desmontaje de Estructura Soporte de Barra existente (se incluye el desmontaje del pórtico completo formado por las dos torres y la viga con su correspondiente clasificación y traslado a los depósitos de ANDE) | Unidad | 3
|  | c. | De Viga tipo H
| 742 | 1. | Suministro | Unidad | 1
| 743 | 2. | Montaje | Unidad | 1
|  | 2.2.1.1.8 | Estructuras soporte de equipos eléctricos, completos con todos sus accesorios y puestas a tierra, incluyendo los costos de lo indicado en planos y Especificaciones
|  | a. | De Descargador 220 kV
| 744 | 1. | Suministro | Unidad | 6
| 745 | 2. | Montaje | Unidad | 6
| 746 | 3. | Desmontaje | Unidad | 3
|  | b. | De Transformador de tensión 220 kV
| 747 | 1. | Suministro | Unidad | 12
| 748 | 2. | Montaje | Unidad | 12
| 749 | 3. | Desmontaje | Unidad | 3
|  | c. | De Transformador de corriente 220 kV
| 750 | 1. | Suministro | Unidad | 18
| 751 | 2. | Montaje | Unidad | 18
| 752 | 3. | Desmontaje | Unidad | 12
|  | d. | De Seccionador 245 kV Tripolar (6 patas) c/ PAT
| 753 | 1. | Suministro | Unidad | 3
| 754 | 2. | Montaje | Unidad | 3
| 755 | 3. | Desmontaje | Unidad | 1
|  | e. | De Seccionador 245 kV Tripolar (6 patas) sin/ PAT
| 756 | 1. | Suministro | Unidad | 9
| 757 | 2. | Montaje | Unidad | 9
| 758 | 3. | Desmontaje | Unidad | 1
|  | f. | Rejilla para operar seccionador
| 759 | 1. | Suministro | Unidad | 15
| 760 | 2. | Montaje | Unidad | 15
| 761 | 3. | Desmontaje | Unidad | 3
|  | g. | De Interruptor 220 kV
| 762 | 1. | Suministro de Conjunto de Escaleras (1 conjunto incluye 3 unidades, 1 por cada polo) | Unidad | 3
| 763 | 2. | Montaje de estructura soporte | Unidad | 3
| 764 | 3. | Montaje de Conjunto de Escaleras (1 conjunto incluye 3 unidades, 1 por cada polo) | Unidad | 3
| 765 | 4. | Desmontaje | Unidad | 1
|  | h. | De aislador de pedestal 220 kV
| 766 | 1. | Suministro | Unidad | 26
| 767 | 2. | Montaje | Unidad | 26
| 768 | 3. | Desmontaje | Unidad | 3
|  | i. | Torre de Comunicación H = 60 mts.
| 769 | 1. | Suministro de Torre Autoportante | Unidad | 1
| 770 | 2. | Montaje de Torre Autoportante | Unidad | 1
|  | 2.2.1.1.9 | Canaletas para cables (incluye tapas, perfiles de apoyo, tubos de unión y todo lo necesario e indicado en los planos)
| 771 | a. | De 1,20 m de ancho interior (de Ho. Ao.) | m | 96
| 772 | b. | De 1,00 m de ancho interior (de Ho. Ao.) | m | 46
| 773 | c. | De 0,80 m de ancho interior (de Ho. Ao.) | m | 44
| 774 | d. | De 0,60 m ancho interior (de mampostería con refuerzos de Ho. Ao.) | m | 165
| 775 | e. | De 0,40 m ancho interior (de mampostería con refuerzos de Ho. Ao.) | m | 24
|  | 2.2.1.1.10 | Cámara de cables |  |  |  | 0
| 776 | a. | Cámara tipo 1 - Para cables de Control y Potencia | Unidad | 2
| 777 | b. | Cámara tipo 2 - Para salida de alimentadores | Unidad | 6
|  | 2.2.1.1.11 | Batería de ductos
| 778 | a. | De (32 Ø 100) | m | 13
|  | 2.2.1.1.12 | Camino empedrado interior y de acceso
| 779 | a. | Empedrado (incluye cordón cuneta) | m² | 814
| 780 | b. | Sumideros con conexión al sistema de drenaje | Unidad | 18
|  | 2.2.1.1.13 | Sistema de drenaje, incluye el perfilado necesario
| 781 | a. | Tuberías filtro Ø 200 | m | 50
| 782 | b. | Tuberías filtro Ø 300 | m | 50
| 783 | c. | Tuberías colectoras de 150 mm de diámetro | m | 20
| 784 | d. | Tuberías colectoras de 200 mm de diámetro | m | 20
| 785 | e. | Tuberías colectoras de 300 mm de diámetro | m | 10
| 786 | f. | Tuberías colectoras de 400 mm de diámetro | m | 10
| 787 | 2.2.1.1.14 | Cámaras de inspección | Unidad | 10
| 788 | 2.2.1.1.15 | Provisión y colocación de césped | m² | 1250
| 789 | 2.2.1.1.16 | Cordón limitador de Patios | m | 50
| 790 | 2.2.1.1.17 | Provisión y colocación de piedra triturada en Patio 220 kV | m2 | 134
| 791 | 2.2.1.1.18 | Retiro y reposición de piedra triturada en Patio 220 kV | m² | 4635
|  | 2.2.1.1.19 | Demoliciones
| 792 | a. | Demolición de canaletas existentes | ml | 10
| 793 | b. | Demolición de fustes de fundaciones existentes (hasta una profundidad de 20 cm por de bajo del nivel de ripio terminado, incluye la correcta disposicion de los escombros) | m³ | 12
| 794 | c. | Demolición de fundaciones existentes (demolición integral de la fundación, incluye la correcta disposicion de los escombros) | m³ | 7.5
| 795 | 2.2.1.1.20 | Obras de Instalación de Estación Meteorológica | Unidad | 1
|  | 2.2.1.1 | SUBTOTAL OBRAS CIVILES DE PATIO 220 kV
|  | 2.2.1 | SUBTOTAL OBRAS CIVILES SE VALLEMÍ II
|  | 2.2.2 | OBRAS ELECTROMECÁNICAS
| 796 | 2.2.2.1 | Montaje de Iluminación de patio y toma corriente, incluyendo todas las conexiones y accesorios necesarios para el correcto funcionamiento. | Global | 1
| 797 | 2.2.2.2 | Tendido e instalación de Conductores tipo NYY para interconexiones entre Tableros de Transformador de SSAA, Tableros de Transferencia, Tablero de Generador con el TDCA, y de este último a los Tableros de Iluminación de Patio y Artefactos de iluminación, Tableros de equipos de patio y otros. | Global | 1
| 798 | 2.2.2.3 | Montaje de la pantalla electrostática, incluyendo las conexiones a malla de tierra. | m | 750
|  | 2.2.2.4 | Malla de tierra
| 799 | a. | Excavación de zanjas de 0.7 m de profundidad y 0.25 m de ancho para la malla de tierra, incluye el relleno y apisonado. | m | 4000
| 800 | b. | Tendido de conductor de Cobre desnudo, blando, 240 mm2, para el reticulado básico de la malla de tierra. | m | 4000
| 801 | c. | Tendido de conductor de Cobre desnudo, blando, 120 mm2, para la conexión de la malla de tierra a los equipos y estructuras metálicas. | m | 1200
| 802 | d. | Mano de obra calificada para la realización de soldadura exotérmica para la construcción de la malla de tierra y otros. | Unidad | 250
| 803 | e. | Montaje de jabalinas de tierra tipo Copperweld de 3/4" de diámetro y 3 m de longitud, incluyendo su conexión a malla de tierra. ET 03.04.06.83 | Unidad | 30
| 804 | f. | Montaje de pletina de A° G° para puesta a tierra de la cerca perimetral, incluyendo la conexión de estos a la malla de tierra. | Unidad | 20
| 805 | g. | Montaje de cinta de cobre en forma de tiras de 10 cm de ancho para malla de referencia. | m | 400
|  | 2.2.2.5 | Montaje electromecánico de equipos de potencia de 220 kV, con todos sus accesorios, conexión a la malla de tierra, cajas de mando, cajas de conexión, contadores, estructuras soportes de los interruptores, conforme Planos y Especificaciones Técnicas, incluyendo la provisión de todos los materiales necesarios, para el correcto funcionamiento de lo que se detalla a seguir :
| 806 | a. | Interruptor de Potencia, 245 kV | Unidad | 4
| 807 | b. | Seccionador tripolar 245 kV, con puesta a tierra | Unidad | 3
| 808 | c. | Seccionador tripolar 245 kV, sin puesta a tierra | Unidad | 11
| 809 | d. | Transformador de corriente monofásico 245 kV | Unidad | 18
| 810 | e. | Transformador de Tensión 245 kV | Unidad | 12
| 811 | f. | Descargador de Sobretensión 198 kV | Unidad | 6
| 812 | g. | Conjunto de aisladores soporte tipo pedestal para 220kV | Unidad | 69
| 813 | 2.2.2.6 | Montaje electromecánico de la barra de 220kV (Tubos de Aluminio de diámetro 6" Sch 80), incluyendo el montaje de aisladores rígidos, conexión a la malla de tierra de las estructuras soportes y la provisión de todos los materiales necesarios para el correcto funcionamiento. | Global | 1
| 814 | 2.2.2.7 | Montaje de Interconexiones entre todos los Equipos de Potencia 220 kV; incluyendo el montaje de aisladores de suspensión y anclaje, conectores de potencia, herrajes y accesorios necesarios para el correcto funcionamiento. Incluye las interconexiones con Torre de Anclaje 220kV. | Global | 1
|  | 2.2.2.8 | Sector 23 kV y Servicios Auxiliares
|  | a. | Montaje electromecánico de Celdas tipo Metal Enclosed de 23 kV, con todos sus accesorios, conexión a la malla de tierra, conductores de Cu desnudo, etc., y se detalla a seguir :
| 815 | a.1 | Celdas tipo Metal Enclosed en SF6 para Salida Centro de Distribución | Unidad | 1
| 816 | a.2 | Celdas tipo Metal Enclosed en SF6 para Salida Alimentador | Unidad | 8
| 817 | a.3 | Celdas tipo Metal Enclosed en SF6 para Llegada de Transformador | Unidad | 1
| 818 | a.4 | Celdas tipo Metal Enclosed en SF6 para Trafo SS.AA. | Unidad | 1
| 819 | a.5 | Celdas tipo Metal Enclosed en SF6 para Salida de alimentación de Banco de Capacitores | Unidad | 1
| 820 | a.6 | Celdas tipo Metal Enclosed en SF6 de Acoplamiento de Barras, incluyendo la interconexión (Transición) | Unidad | 1
| 821 | a.7 | Celdas tipo Metal Enclosed en SF6 para Trafo zig-zag | Unidad | 1
| 822 | b. | Montaje de Banco de Capacitores 23 kV, 6 MVAr (Incluye la provisión de los accesorios menores necesarios para el correcto funcionamiento) | Unidad | 1
| 823 | c. | Montaje de Transformador de Servicios Auxiliares, incluye la conexión en B.T. al panel de C.A., todas las obras civiles y electromecánicas y de todos los accesorios necesarios para el correcto funcionamiento. | Unidad | 1
| 824 | d. | Montaje de Generador 200 kVA con todos sus accesorios (tablero, conductores etc.), incluye obras civiles necesarias, cableado e interconexiones. | Global | 1
|  | 2.2.2.9 | Montaje de conductores con aislación tipo XLPE y mufas terminales de 23 kV
| 825 | a. | Montaje, tendido e interconexiones de Conductor de Cobre 1 x 240 mm2 | m | 1500
| 826 | b. | Mufas terminales para conductor 1x240 mm2 | Unidad | 15
|  | 2.2.2.10 | Desmontaje electromecánico de equipos de potencia de 220 kV, con todos sus accesorios, conexión a la malla de tierra, cajas de mando, cajas de conexión, contadores, estructuras soportes, conectores, etc., de los equipos a seguir:
| 827 | a. | Interruptor de Potencia, 245 kV | Unidad | 1
| 828 | b. | Seccionador c/PAT, 245 kV | Unidad | 1
| 829 | c. | Seccionador s/PAT, 245 kV | Unidad | 2
| 830 | d. | Transformador de corriente monofásico 245 kV | Unidad | 15
| 831 | e. | Transformador de Tensión 245 kV | Unidad | 3
| 832 | f. | Descargador de Sobretensión 198 kV | Unidad | 3
| 833 | g. | Conjunto de aisladores soporte tipo pedestal para 220kV | Unidad | 5
| 834 | 2.2.2.11 | Desmontaje electromecánico de la barra de 220kV, incluyendo el desmontaje de sus cadenas de aisladores y aisladores rígidos, desmontaje de conductores, de la conexión a la malla de tierra de las estructuras soportes y demás materiales que hacen parte del sistema de barras. | Global | 1
|  | 2.2.2.12 | Desmontaje de Interconexiones entre los Equipos de Potencia 220 kV indicados en los planos; incluyendo el desmontaje de cadena de aisladores de suspensión y anclaje, conectores de potencia, herrajes y otros materiales que hacen parte de las interconexiones indicadas y se listan a seguir:
| 835 | a. | Posición o bahía de Línea de Transmisión 220 kV (actual o existente) | Unidad | 3
| 836 | b. | Posición o bahía de Banco de transformador 220 kV (actual o existente) | Unidad | 1
|  | 2.2.2.13 | Desmontaje electromecánico de Celdas tipo MetalClad de 23 kV, con todos sus accesorios, conexión a la malla de tierra, conductores de Cu desnudo, etc., y se detalla a seguir :
| 837 | a. | Celdas tipo Metalclad pos. Alimentador | Unidad | 6
| 838 | b. | Celdas tipo Metalclad pos. Llegada de Transformador | Unidad | 2
| 839 | c. | Celdas tipo Metalclad pos. Trafo SS.AA. | Unidad | 1
| 840 | d. | Celdas tipo Metalclad pos. Banco de Capacitores | Unidad | 1
| 841 | e. | Celdas tipo Metalclad pos. Acoplamiento de barras, incluye la interconexión o transición | Unidad | 1
| 842 | f. | Celdas tipo Metalclad pos. Trafo zig-zag | Unidad | 2
| 843 | 2.2.2.14 | Desmontaje de Banco de Capacitores 23 kV, 6 MVAr (Incluye el demontaje de los accesorios menores) | Unidad | 1
| 844 | 2.2.2.15 | Desmontaje de Transformador de Servicios Auxiliares con todos sus accesorios (tablero, conductores etc.) | Unidad | 1
|  | 2.2.2 | SUBTOTAL OBRAS ELECTROMECÁNICAS SE VALLEMÍ II
|  | 2.2.3 | OBRAS ELÉCTRICAS Y DE COMUNICACIÓN
|  | a. | Obras de montaje y Puesta en Servicio de los Sistemas Integrados de Protección, Medición y Control
| 845 | a.1 | Montaje y cableado de los Paneles correspondientes a los Sistemas de Protección, Medición y Control, ubicados en la Casa de Control. Estos Sistemas constituyen: cuatro (4) posiciones de LT 220 kV, una (1) posición de LT 66 kV, una (1) posición de Reactor de Linea LT 220 kV-HOR, una (1) Posición de Banco de Transformador Monofásicos de 220/66/23 kV, dos (2) Posiciones de Banco de Capacitores de 220 kV, una (1) Posición de Acoplamiento 220 kV, un (1) Sistema para el sector de 23 kV (2 juego de celdas), Un (1) Sistema para Servicios Auxiliares, un (1) Sistema de Protección Diferencial de Barras (87B). | Unidad | 13
| 846 | a.2 | Montaje, cableado e interconexiones del Sistema Registrador de Fallas y Osciloperturbografía, con los Paneles del Sistema de Protección y Control, de acuerdo a las EE.TT., y al proyecto ejecutivo aprobado por ANDE | Unidad | 1
| 847 | a.3 | Adecuación, cableado e interconexiones del Sistema Registrador de Fallas y Osciloperturbografía, con los Paneles del Sistema de Protección y Control de las LT's 220kV VMI2-CPE, VMI2-LPA y VMI2-HOR, para la habilitación y puesta en servicio del Localizador de Fallas mediante Ondas Viajeras en dichas Líneas y también el Sistema de Sincrofasores PMU. | Global | 1
| 848 | a.4 | Montaje, cableado e interconexiones, en Sala de Control, del Centro Integrado de Control (CIC), con todos sus mobiliarios, de acuerdo a las EE.TT., y al proyecto ejecutivo aprobado por ANDE. | Global | 1
| 849 | a.5 | Cableado del Sistema de Protección, Medición y Control a suministrar (con Cables de Cobre, Fibra Óptica u otro tipo de cable requerido), con los demás Paneles que hacen parte del Proyecto, así como el cableado de los Sistemas de Teleprotección (87L y/o 85-21), entre los IEDs de protección de líneas y el Panel de Fibra Óptica (bastidores de Teleprotección), y entre el Panel de Fibra Óptica y la caja de empalme de la Línea de Transmisión), así como la interconexión del mismo con los Sistemas de Servicios Auxiliares, tales como Tableros de corriente continua (TDCC) y de corriente alterna (TDCA), con los Gabinetes de Servicios Auxiliares (Banco de Baterías, Rectificador-Cargador), y demás Tableros y/o dispositivos necesarios ubicados dentro de la casa de control. Incluye el lanzamiento de los mazos de cables y el suministro de todos los accesorios necesarios para dichas interconexiones, de acuerdo a las EE.TT., y al proyecto ejecutivo aprobado por ANDE. | Global | 1
| 850 | a.6 | Cableado e Interconexión de todos los Paneles del Sistema de Protección, Medición y Control (con Cables de Cobre, Fibra Óptica u otro tipo de cable requerido), con los equipos de patio, sean estos interruptores, seccionadores, y demás equipos de maniobra; como también con transformadores de potencia, transformadores de medida y demás equipos de medición, etc. Incluye el lanzamiento de los mazos de cables, el suministro de todos los accesorios necesarios para dichas interconexiones, conforme EE.TT., y al proyecto ejecutivo aprobado por ANDE. | Global | 1
| 851 | a.7 | Cableado de las cajas de mando de todos los equipos de maniobras, según los planos respectivos, con provisión por parte de la Contratista de los relés auxiliares necesarios, sean estos de 220 Vca, o 110 Vcc para las cajas de mando de todos los seccionadores e interruptores a ser montados, conforme EE.TT., y al proyecto ejecutivo aprobado por ANDE. | Global | 1
| 852 | a.8 | Suministro, montaje y cableado de las cajas de conexiones de todos los equipos de medida. (TCs, TPs, etc.), con provisión inclusive, por parte de la Contratista de llaves termomagnéticas con contactos auxiliares, termostatos y resistencias calefactoras, así como todos los accesorios y materiales necesarios de acuerdo a las EE.TT., y al proyecto ejecutivo aprobado por ANDE. | Global | 1
| 853 | a.9 | Conexión de la caja de terminales y Armario de los Transformadores Trifásicos (gabinete de ventiladores, gabinete del conmutador bajo carga, gabinete del filtro de aceite). Con provisión de todos los accesorios necesarios para dicho fin, de acuerdo a las EE.TT., y al proyecto ejecutivo aprobado por ANDE. | Unidad | 1
| 854 | a.10 | Cableado de todas las celdas de 23 kV (comprende la interconexión entre cada una de ellas, con cables de cobre, fibra óptica o cualquier otro tipo de conexión; con los tableros de corriente alterna, corriente continua, paneles de control de 23 kV, etc.; de acuerdo a las EE.TT., y al proyecto ejecutivo aprobado por ANDE. | Global | 1
| 855 | a.11 | Conexionado, programación y ajustes de los Reguladores Automáticos de Tensión y Monitoreo de Transformadores (IEC 61850 Nativos) y su interconexión con los transformadores de potencia ubicados en el patio. Incluye el lanzamiento de cables y el acondicionamiento de los sistemas conforme los planos eléctricos y de acuerdo al proyecto ejecutivo elaborado por la contratista y aprobado por la ANDE. | Global | 1
| 856 | a.12 | Montaje, cableado e interconexiones del panel Concentrador de Datos no operacionales, de acuerdo a las EE.TT., a la Arquitectura Orientativa y al proyecto ejecutivo aprobado por ANDE. | Global | 1
| 857 | a.13 | Relevamiento de todas las borneras de los equipamientos existentes y de las interconexiones, tanto en la Sala de Control como en el Patio de maniobras, que hagan parte del proyecto ejecutivo; considerando que no se cuentan con planos conforme a obra | Global | 1
| 858 | a.14 | Integración de los PANELES BC-1, BC-2, LT-CECON y TR-01 EXISTENTES (A SER REUBICADOS) con los demás paneles NUEVOS y con el CIC, considerando todas las lógicas de control heredadas EXISTENTES en la Subestación (maniobras, interclavamientos, etc., de cualquier posición de Líneas, Barras, Trafos, etc), con provisión inclusive por parte de la Contratista, de todos los accesorios y materiales necesarios para dicha integración. | Global | 1
| 859 | a.15 | Pruebas de campo de la LT VMI2-CECON y Banco Monofásico de 220/66kV/23kV, donde la Contratista realizará las pruebas de Integración y de conjunto, y las pruebas de Comisionamiento y energización de todas las posiciones involucradas en el proyecto, en coordinación con el Centro Nacional de Despacho de Carga y bajo la supervisión de la Contratante. | Global | 1
|  | b. | Obras de montaje de Panel Provisorio para el TR-01 y la LT-CECON
| 860 | b.1 | Montaje de paneles provisorios para la liberación (secuencial) de cada uno de las posiciones a ser desmontadas en la SE-VMI2: TR-01(220/66/23kV) y LT66kV-CECON; de acuerdo a la configuración final: Reubicación de los Paneles EXISTENTES TR-01 y LT-CECON en la Casa de Control Nueva. (Observación: los IEDs para la elaboración de los paneles provisorios podrán ser proporcionados por ANDE, a partir de IEDs de repuesto similares a los montados en los paneles de PMC existentes). | Global | 1
| 861 | b.2 | Cableado provisorio de todas las señales de equipos de Patio de cada posición arriba mencionada al panel provisorio para su puesta en servicio temporal (incluyen las pruebas pertinentes para dicha puesta en servicio), bajo la supervisión de ANDE y previa autorización del Despacho de Carga. (Tarea a ser ejecutada secuencialmente). | Global | 1
| 862 | b.3 | Cableado del Panel Provisorio montado (con Cables de Cobre, Fibra Optica u otro tipo de cable requerido), con los demás paneles que hacen parte del proyecto ejecutivo; así como la interconexión del mismo con los Sistemas de Servicios Auxiliares, con el CIC(si aplicable) y demás dispositivos necesarios ubicados dentro de la casa de control existente. Incluye el lanzamiento de los mazos de cables, el suministro de todos los accesorios necesarios para dichas interconexiones, de acuerdo a las EE.TT., y al proyecto ejecutivo aprobado por ANDE. | Global | 1
|  | c. | Obras de descableado, desmontaje, traslado y entrega de los existente a depósitos de ANDE
| 863 | c.1 | Descableado de todas las interconexiones entre las Celdas de 23 kV existentes, con los Paneles existentes y Servicios Auxiliares. Incluye el retiro y transporte de dichos cables a los depósitos indicados por ANDE. | Global | 1
| 864 | c.2 | Descableado de borneras y cajas de conexiones en el actual Patio de 220 kV, correspondientes a la interconexión de los Paneles existentes en la actual Casa de Control, con los equipos de patio existentes (interruptores, seccionadores, transformadores de potencia, etc). Incluye el retiro y transporte de dichos cables a los depósitos indicados por ANDE. | Global | 1
| 865 | c.3 | Descableado de todas las interconexiones entre los equipos ubicados en el actual Patio de 220 kV (transformadores de medidas, etc.). Incluye el retiro y transporte de dichos cables a los depósitos indicados por ANDE. | Global | 1
| 866 | c.4 | Descableado de las interconexiones de los Servicios Auxiliares (Tableros de corriente continua TDCC y de corriente alterna TDCA), con los armarios de Transformadores de Potencia y equipos de maniobras, etc., ubicados en el actual Patio de 220 kV. Incluye el retiro y transporte de dichos cables a los depósitos indicados por ANDE. | Global | 1
| 867 | c.5 | Descableado de las interconexiones de los Servicios Auxiliares (Tableros de corriente continua TDCC y de corriente alterna TDCA), con los equipos de medidas ubicados en el actual Patio de 220 kV. Incluye el retiro y transporte de dichos cables a los depósitos indicados por ANDE. | Global | 1
| 868 | c.6 | Retiro y traslado de todos los Paneles, Tableros y Equipos existentes que serán sustituidos en la Casa de Control, como así también los cables de control correspondiente a dichas interconexiones, hasta los depósitos indicados por ANDE | Global | 1
|  | d. | Obras de montaje y Puesta en Servicio de los SERVICIOS AUXILIARES
| 869 | d.1 | Montaje del nuevo Tablero de Distribución de Corriente Alterna TDCA con el Tablero de Transferencia Automática (en la casa de control) y del Tablero de Tratamiento de Aceite. Comprende la provisión de accesorios necesarios para la conexión de las borneras de este tablero con los transformadores y demás equipos de patio, paneles de control, tableros de c.c., rectificadores, banco de baterías, tablero de Conmutación automática, etc., según lo indicado en planos. | Global | 1
| 870 | d.2 | Montaje (en la casa de control) del nuevo Tablero de Distribución de Corriente Continua TDCC (110, 48 y 12). Comprende la provisión de accesorios necesarios para la conexión de las borneras de este tablero con los transformadores y demás equipos de patio, paneles de control, tableros de c.c., rectificadores, banco de baterías, etc., según lo indicado en planos. | Global | 1
| 871 | d.3 | Cableado e interconexiones de las borneras del Tablero de Distribución de Corriente Alterna TDCA, con los Armarios de los Transformadores y demás equipos de patio, Tablero de Conmutación Automática, etc., según lo indicado en planos. Incluye el lanzamiento de los mazos de cables, el suministro de todos los accesorios necesarios para dichas interconexiones. | Global | 1
| 872 | d.4 | Cableado e interconexiones de las borneras del Tablero de Distribución de Corriente Continua TDCC 110Vcc, con los Armarios de los Transformadores y demás equipos de patio, Rectificadores, Banco de Baterías, etc., según lo indicado en planos. Incluye el lanzamiento de los mazos de cables, el suministro de todos los accesorios necesarios para dichas interconexiones. | Global | 1
| 873 | d.5 | Cableado e interconexiones de las borneras del Tablero de Distribución de Corriente Continua TDCC 48Vcc, según lo indicado en planos. Incluye el lanzamiento de los mazos de cables, el suministro de todos los accesorios necesarios para dichas interconexiones. | Global | 1
| 874 | d.6 | Cableado e interconexiones de las borneras del Tablero de Distribución de Corriente Continua TDCC 12Vcc, según lo indicado en planos. Incluye el lanzamiento de los mazos de cables, el suministro de todos los accesorios necesarios para dichas interconexiones. | Global | 1
| 875 | d.7 | Montaje y Conexionado del nuevo Gabinete de Servicios de Corriente Continua de 110 Vcc. Comprende el montaje en la sala de control y la interconexión con TDCC 110 y otros. | Global | 1
| 876 | d.8 | Montaje y Conexionado del nuevo Gabinete de Servicios de Corriente Continua de 48 Vcc. Comprende el montaje en la sala de control y la interconexión con TDCC 48 y otros. | Global | 1
| 877 | d.9 | Montaje y Conexionado del nuevo Gabinete de Servicios de Corriente Continua de 12 Vcc. Comprende el montaje en la sala de control y la interconexión con TDCC 12 y otros. | Global | 1
|  | e. | Obras de montaje y Puesta en Servicio del Sistema de Grabación Digital CCTV-IP
| 878 | e.1 | Montaje y Puesta en funcionamiento del Sistema de Grabación Digital de Imágenes por IP (CCTV-IP), de acuerdo a la EE.TT. Nº GT/PCA/01/18 R1 y Proyecto Ejecutivo aprobado por ANDE. | Global | 1
|  | f. | Obras de montaje y Puesta en Servicio del Sistema de Detección de Incendio
| 879 | f.1 | Montaje y Puesta en funcionamiento del Sistema de Detección de Incendios para Subestaciones Eléctricas, de acuerdo a la EE.TT. N° 29.10.02 R2 y Proyecto Ejecutivo aprobado por ANDE. | Global | 1
|  | g. | Obras de montaje y Puesta en Servicio del Sistema de Video Wall
| 880 | g.1 | Montaje y Puesta en funcionamiento del Sistema de Video Wall para Subestaciones Eléctricas. | Global | 1
|  | h. | Obras de montaje y Puesta en Servicio del Cerco Perimetral Electrónico y Concertina
| 881 | h.1 | Montaje, Conexionado y Puesta en servicio del Cerco Perimetral Electrónico y Concertina de Seguridad en todo el Perímetro de la SE-VALLEMI 2. | Global | 1
|  | i. | SISTEMAS DE COMUNICACIÓN PARA LA SUBESTACION VALLEMI 2
| 882 | i.1 | Obras de Montaje y Puesta en Servicio de la Unidad Digital de Servicios de Comunicación y Teleprotección, para el enlace entre las Subestaciones VMI2-CPE, VMI2-VMI1, VMI2-LPA y VMI2-HOR, en la SE-VALLEMI 2. Incluye también Obras en la SE-VALLEMI 1. | Global | 1
| 883 | i.2 | Obras de Desmontaje, Reubicación y nuevamente puesta en servicio del Equipamiento de ONDA PORTADORA, del enlace existente entre las Subestaciones VMI2-LPA y VMI2-HOR en la nueva Sala de Control de la SE-VALLEMI 2, según la EETT del ALCANCE GENERAL DE SUMINISTRO Y OBRAS ELECTRICAS. | Global | 1
| 884 | i.3 | Obras de Desmontaje, Reubicación y nuevamente puesta en servicio de la Unidad Digital de Servicios de Comunicación y Teleprotección, del enlace existente entre las Subestaciones VMI2-CECON en la nueva Sala de Control de la SE-VALLEMI 2. | Global | 1
| 885 | i.4 | Obras de Montaje y Puesta en Servicio de los equipos de RADIO en las SE-VMI2 y SE-VMI1. | Global | 1
|  | 2.2.3 | SUBTOTAL OBRAS ELÉCTRICAS Y DE COMUNICACIÓN SE VALLEMÍ II
|  | 2.2.4 | OBRAS ELECTRICAS Y DE COMUNICACIÓN SE LOMA PLATA
|  | a. | Obras de montaje y Puesta en Servicio de los Sistemas Integrados de Protección, Medición y Control
| 886 | a.1 | Montaje y cableado del Panel correspondiente al Sistema de Protección, Medición y Control, del extremo de la LT 220 kV LPA-VMI2, en la Casa de Control de la SE-LPA. | Unidad | 1
| 887 | a.2 | Cableado del Sistema de Protección, Medición y Control a suministrar (con Cables de Cobre, Fibra Óptica u otro tipo de cable requerido), con los demás paneles existentes que hacen parte del Proyecto, así como el cableado de los Sistemas de Teleprotección (87L y/o 85-21), entre los IEDs de protección de líneas y el Panel de Fibra Óptica (bastidores de Teleprotección), y entre el Panel de Fibra Óptica y la caja de empalme de la Línea de Transmisión), así como la interconexión del mismo con los Sistemas de Servicios Auxiliares, tales como Tableros de corriente continua (TDCC) y de corriente alterna (TDCA), con los Gabinetes de Servicios Auxiliares (Banco de Baterías, Rectificador-Cargador), y demás Tableros y/o dispositivos necesarios ubicados dentro de la casa de control. Incluye el lanzamiento de los mazos de cables y el suministro de todos los accesorios necesarios para dichas interconexiones, de acuerdo a las EE.TT., y al proyecto ejecutivo aprobado por ANDE. | Global | 1
| 888 | a.3 | Cableado e Interconexión de todos los Paneles del Sistema de Protección, Medición y Control (con Cables de Cobre, Fibra Óptica u otro tipo de cable requerido), con los equipos de patio, sean estos interruptores, seccionadores, y demás equipos de maniobra; como también con transformadores de potencia, transformadores de medida y demás equipos de medición, etc. Incluye el lanzamiento de los mazos de cables, el suministro de todos los accesorios necesarios para dichas interconexiones, de acuerdo a las EE.TT., y al proyecto ejecutivo aprobado por ANDE. | Global | 1
| 889 | a.4 | Cableado de las cajas de mando de todos los equipos de maniobras, según los planos respectivos, con provisión por parte de la Contratista de los relés auxiliares necesarios, sean estos de 220 Vca, o 110 Vcc para las cajas de mando de todos los seccionadores e interruptores a ser montados, de acuerdo a las EE.TT., y al proyecto ejecutivo aprobado por ANDE. | Global | 1
| 890 | a.5 | Suministro, montaje y cableado de las cajas de conexiones de todos los equipos de medida. (TCs, TPs, etc.), con provisión inclusive, por parte de la Contratista de llaves termomagnéticas con contactos auxiliares, termostatos y resistencias calefactoras, así como todos los accesorios y materiales necesarios de acuerdo a las EE.TT., y al proyecto ejecutivo aprobado por ANDE. | Global | 1
| 891 | a.6 | Relevamiento de todas las borneras de los equipamientos existentes y de las interconexiones, tanto en la Sala de Control como en el Patio de maniobras, que hagan parte del proyecto ejecutivo; considerando que no se cuentan con planos conforme a obra | Global | 1
| 892 | a.7 | Integración de los PANELES NUEVOS con los demás paneles existentes y con el CIC, considerando todas las lógicas de control heredadas EXISTENTES en la Subestación (maniobras, interclavamientos, etc., de cualquier posición de Líneas, Barras, Trafos, etc), con provisión inclusive por parte de la Contratista, de todos los accesorios y materiales necesarios para dicha integración. | Global | 1
| 893 | a.8 | Retiro y traslado de todos los Paneles, Tableros y Equipos existentes que serán sustituidos en la Casa de Control, como así también los cables de control correspondiente a dichas interconexiones, hasta los depósitos designados por ANDE. | Global | 1
|  | b. | SISTEMAS DE COMUNICACIÓN PARA LA SE-LPA, SE-FIL y CORD-CHACO
| 894 | b.1 | Obras de Montaje y Puesta en Servicio de la Unidad Digital de Servicios de Comunicación y Teleprotección, para la SE-LOMA PLATA. | Global | 1
|  | 2.2.4 | SUBTOTAL OBRAS ELECTRICAS Y DE COMUNICACIÓN SE LOMA PLATA
|  | 2.2.5 | OBRAS ELECTRICAS Y DE COMUNICACIÓN SE HORQUETA
|  | a. | Obras de montaje y Puesta en Servicio de los Sistemas Integrados de Protección, Medición y Control
| 895 | a.1 | Posición LT220kV-VALLEMI2: Integración final de todos los Sistemas de Protección, Medición, Control y Comunicación, que hacen parte del presente llamado, incluyendo las interconexiones remotas de los sistemas de teleprotección: habilitación de la protección de corriente diferencial de línea (87L) para la LINEA | Global | 1
|  | b. | SISTEMAS DE COMUNICACIÓN PARA LA SUBESTACION HORQUETA
| 896 | b.1 | Obras de Montaje y Puesta en Servicio de la Unidad Digital de Servicios de Comunicación y Teleprotección, para la SE-HORQUETA. | Global | 1
|  | 2.2.5 | SUBTOTAL OBRAS ELECTRICAS Y DE COMUNICACIÓN SE HORQUETA
|  | 2.2 | SUBTOTAL OBRAS - SUBESTACION VALLEMÍ II
|  | 2.3 | OBRAS DE DISTRIBUCIÓN
|  | 2.3.1 | CONSTRUCCIÓN DE SALIDAS DE ALIMENTADORES
|  | 2.3.1.1 | CONSTRUCCIÓN SUBTERRANEA |  |  |  |  | 0
| 897 | a. | Excavación de zanja en pavimento, posterior relleno y compactación 0,60 x 1,40 m (terreno normal). | m | 60
| 898 | b. | Excavación de zanja en vereda, posterior relleno y compactación 0,80 x 1,60 m (terreno normal). | m | 52
| 899 | c. | Excavación con Máquina Tunelera Trenchless (tipo topo) para ducto exterior de caño PEAD de 200 a 250mm liso,incluyendo la colocación del caño dentro del túnel, según ITD 30.10.30 REV 04 - Terreno Normal. Incluye toda la logistica para la ejecucion del trabajo, no incluye provision de los caños. | m | 45
| 900 | d. | Tendido de Caño PEAD tri-tubo de 3 x 40mm. | m | 112
| 901 | e. | Tendido de un caño PEAD de 110 mm (4 pulgadas) en zanja abierta | m | 1320
| 902 | f. | Relleno de zanja abierta en vereda o pavimento con Hormigón simple entre ductos PEAD. | m | 60
| 903 | g. | Colocación de banda plástica de señalización con leyenda "PELIGRO ELÉCTRICO". | m | 112
| 904 | h. | Reparación de veredas. | m² | 12
| 905 | i. | Construcción de registro para líneas subterráneas tipo 1 con: paredes de HºAº 0,15 m (dimensión interior) de 1,20 m (largo) x 1,20 m (ancho) x 1,70 m (profundidad), con interior alisado (sin rebabas cortantes), base de 10 cm de piedra triturada, entrada de caños de 160 mm con bordes de hierro perfil "L" de 50 mm x 50 mm x 5 mm, anclado enteramente a la pared, para encastre de las tapas. | Unidad | 7
| 906 | j. | Construcción de registro para líneas subterráneas Tipo 2 para empalme o quiebre de 2 m (largo) x 1,20 m (ancho) según ITD 30.10.30 REV 04. | Unidad | 6
| 907 | k. | Tendido de cable subterráneo unipolar de 240 mm2. Cu o Al., en canaletas, ductos o registros. | m | 3885
| 908 | l. | Construcción de terminal para interior en cable subterráneo 240 mm2. Cu o Al. | Unidad | 4
| 909 | m. | Construcción de terminal para intemperie en cable subterráneo 240 mm2. Cu o Al. | Unidad | 4
| 910 | n. | Construcción y colocación de Tapas de acero, fundición y/o aluminio para registros de inspección en MT, según ITD 30.10.30 Rev. 4. | Unidad | 13
| 911 | o. | Colocación de caño de Fe Gº para protección de salida subterránea. | Unidad | 4
|  | 2.3.1.2 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS AÉREAS
| 912 | a. | Construcción de línea aérea protegida de 3x185 mm² (2Km), incluye provisión de materiales | m | 2000
| 913 | b. | Cambio de conductor de aluminio desnudo(3x150mm2) por línea protegida(3x185mm2) (2Km), incluye provisión de materiales | m | 2000
|  | 2.3.1.3 | MATERIALES
| 914 | a. | Caño PEAD tri-tubo de 3 x 40mm. | m | 112
| 915 | b. | Cable Subterráneo de Cu unipolar de 240mm2 | m | 3885
| 916 | c. | Terminación Unipolar tipo pre-expandido de uso interior para cable MT de Cu de 240 mm² | Unidad | 12
| 917 | d. | Terminación Unipolar tipo pre-expandido de uso exterior para cable MT de Cu de 240 mm² | Unidad | 12
| 918 | e. | Poste de H°.A°. de 12m. - 800 kgf. | Unidad | 4
| 919 | f. | Ductos PEAD de 110 mm con accesorios | m | 660
| 920 | g. | Cinta señalización de peligro (rollo de 200 metros) | Unidad | 1
| 921 | h. | Ductos PEAD de 110 mm con accesorios | m | 660
|  | 2.3 | SUBTOTAL OBRAS DE DISTRIBUCIÓN
|  | 2 | SUBTOTAL OBRAS CIVILES, ELECTROMECANICAS, DE SISTEMAS INTEGRADOS DE PROTECCIÓN, MEDICIÓN Y CONTROL, COMUNICACIÓN Y OBRAS DE DISTRIBICIÓN

## RESUMEN 2A
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE N° 1817/2024 - MODALIDAD LEASING OPERATIVO
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN E INTERCONEXIÓN DE LA SUBESTACIÓN CARMELO PERALTA
LISTA A - CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN CARMELO PERALTA Y AMPLIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN VALLEMI II
LISTA REFERENCIAL N° 2A - RESUMEN OBRAS DE LA SUBESTACIONES
ITEM | DESCRIPCION |  | PRECIO TOTAL
Moneda: Guaraníes (IVA INCLUIDO)
2.1 | SUBTOTAL OBRAS - SUBESTACION CARMELO PERALTA
2.2 | SUBTOTAL OBRAS - SUBESTACION VALLEMÍ II
2.3 | SUBTOTAL OBRAS DE DISTRIBUCIÓN
2. | TOTAL GENERAL OBRAS CIVILES, ELECTROMECANICAS, DE SISTEMAS INTEGRADOS DE PROTECCIÓN, MEDICIÓN Y CONTROL, COMUNICACIÓN Y OBRAS DE DISTRIBUCIÓN
Son Guaraníes: ...............................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................
| ....................................................................... | .......................................................................
| Lugar y Fecha | Firma Autorizada
Obs: Los precios en Guaraníes incluyen I.V.A

## LISTA 3A
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE N° 1817/2024 - MODALIDAD LEASING OPERATIVO
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN E INTERCONEXIÓN DE LA SUBESTACIÓN CARMELO PERALTA
LISTA A - CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN CARMELO PERALTA Y AMPLIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN VALLEMI II
LISTA REFERENCIAL N° 3A - INGENIERIA DE DETALLES DE SUBESTACIONES
Código de Catálogo | ITEM SICP | ÍTEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | P. UNITARIO | PRECIO TOTAL | ALSTOM | TOTAL | ALSTOM | TOTAL
[6 empty] | Moneda: Guaraníes (IVA INCLUIDO) | Moneda: Guaraníes (IVA INCLUIDO)
| 922 | 3.1 | ELABORACIÓN DE INGENIERÍA DE DETALLES DE LA SUBESTACIÓN CARMELO PERALTA | Global | 1
| 923 | 3.2 | ELABORACIÓN DE INGENIERÍA DE DETALLES DE LA SUBESTACIÓN VALLEMÍ II | Global | 1
| 924 | 3.3 | ELABORACIÓN DE INGENIERÍA DE DETALLES DE DISTRIBUCIÓN | Global | 1
|  | 3.1 | SUBTOTAL INGENIERÍA DE DETALLES DE SUBESTACIONES

## RESUMEN 3A
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE N° 1817/2024 - MODALIDAD LEASING OPERATIVO
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN E INTERCONEXIÓN DE LA SUBESTACIÓN CARMELO PERALTA
LISTA A - CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN CARMELO PERALTA Y AMPLIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN VALLEMI II
LISTA REFERENCIAL N° 3A - RESUMEN INGENIERIA DE DETALLES DE SUBESTACIONES
ITEM | DESCRIPCION |  | PRECIO TOTAL
Moneda: Guaraníes (IVA INCLUIDO)
3.1 | SUBTOTAL INGENIERÍA DE DETALLES SUBESTACIÓN CARMELO PERALTA
3.2 | SUBTOTAL INGENIERÍA DE DETALLES SUBESTACIÓN VALLEMÍ II
3.3 | SUBTOTAL INGENIERÍA DE DETALLES DE OBRAS DE DISTRIBUCIÓN
3. | TOTAL GENERAL INGENIERÍA DE DETALLES DE SUBESTACIONES
Son Guaraníes: ...............................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................
| ....................................................................... | .......................................................................
| Lugar y Fecha | Firma Autorizada
Obs: Los precios en Guaraníes incluyen I.V.A

## LISTA 4A
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE N° 1817/2024 - MODALIDAD LEASING OPERATIVO
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN E INTERCONEXIÓN DE LA SUBESTACIÓN CARMELO PERALTA
LISTA A - CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN CARMELO PERALTA Y AMPLIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN VALLEMI II
LISTA REFERENCIAL N° 4A - GESTION AMBIENTAL SUBESTACIONES
Código de Catálogo | ITEM SICP | ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | P. UNITARIO | PRECIO TOTAL
[6 empty] | Moneda: Guaraníes (IVA INCLUIDO) | Moneda: Guaraníes (IVA INCLUIDO)
|  | 4. | GESTION AMBIENTAL SUBESTACIONES
|  | 4.1 | Licenciamiento Ambiental Subestación Carmelo Peralta
|  | a. | Elaboración de Estudios de Impacto Ambiental preliminar
| 925 | a.1 | Honorarios del Consultor Ambiental y Especialista social, elaboración de Informe, gestión de la licencia, pago de tasas) -Ley N° 294/93 de EvIA. | Global | 1
| 926 | a.2 | Un Arqueólogo o Antropólogo | Mensual | 2
|  | 4.1 | SUBTOTAL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL
|  | 4.2. | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL
|  | a. | Contratación de Profesionales
| 927 | a.1 | Contratación de un Especialista Ambiental (Responsable Ambiental) | Mensual | 18
| 928 | a.2 | Contratación de un especialista Social | Mensual | 18
| 929 | a.3 | Contratación de dos especialistas en Seguridad y Salud Ocupacional | Mensual | 18
| 930 | a.4 | Gastos operativos (Gastos de Informe, estadía, movilidad) | Global | 1
|  | b. | Programa de Educación Ambiental y Social al personal de la Contratista
|  | b.1 | Charlas de Educación Ambiental
| 931 | b.1.1 | Honorarios de Capacitadores (2 charlas de 4 h. en SE CARMELO PERALTA, 1 charla de 4 h de duración en Subestación VALLEMÍ II). | Horas | 12
| 932 | b.1.2 | Materiales didácticos (impresión tríptico de papel brillante y colores) | Unidad | 300
| 933 | b.1.3 | Materiales didácticos (diseño, diagramación) | Global | 1
| 934 | b.1.4 | Gastos operativos para capacitación | Unidad | 3
|  | b.2 | Taller de seguridade Higiene y Primeros Auxilios
| 935 | b.2.1 | Honorarios de Capacitadores (2 charlas de 4 h. en SE CARMELO PERALTA, 1 charla de 4 h de duración en Subestación VALLEMÍ II). | Horas | 12
| 936 | b.2.2 | Materiales didácticos (impresión tríptico de papel brillante y colores) | Unidad | 300
| 937 | b.2.3 | Materiales didácticos (diseño, diagramación) | Global | 1
| 938 | b.2.4 | Gastos operativos para capacitación | Unidad | 3
|  | c. | Programa de Información al público
| 939 | c.1 | Materiales informativos (diseño, diagramación, impresión tríptico de papel brillante y colores) | Unidad | 100
| 940 | c.2 | Gastos operativos para entrega de los materiales preparados, para las dos Subestaciones | Global | 1
| 941 | c.3 | Spot publicitarios radiales de 30 segundos ( 3 veces x día x 2 días consecutivos) al inicio y final de obra | Unidad | 2
|  | d. | Medidas de Mitigación Ambiental
|  | d.1. | Programa de la calidad del Medio Físico
| 942 | d.1.1. | Kit de 3 basureros ecológicos de 100 lts para RSU con tapa en el obrador SE CARMELO PERALTA y SE VALLEMÍ II. | Unidad | 4
| 943 | d.1.2. | Kit de 3 basureros ecológicos de 100 lts para RSU con tapa para la Subestación ya construida | Unidad | 4
| 944 | d.1.3. | Bolsas plásticas paquete x 10 Unidades para residuos resistentes de 100 lts. | Unidad | 500
|  | d.2. | Programa de Salud, Seguridad y Señalización
|  | d.2.1 | Salud
| 945 | d.2.1.1 | Botiquín de Primeros Auxilios | Unidad | 4
| 946 | d.2.1.2 | Ambulancia equipada, incluye personal sanitario, para primeros auxilios. | Meses | 18
|  | d.3 | Seguridad
| 947 | d.3.1 | Extintores portátiles PQS de 6 kl. en obrador + cartel extintor incluida recarga anual | Unidad | 10
|  | d.4 | Señalización
| 948 | d.4.1 | Kit de carteles de seguridad e informativos para obrador (11 tipos) | Unidad | 4
|  | 4.2 | SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL
|  | 4.3 | PROGRAMA DE COMPENSACION SOCIO-AMBIENTAL
| 949 | a. | Elaboración de un Plan, que contemple gastos de provisión, equipamiento e instalación o restauración de áreas de interés local (30% del costo total de la Implantación del PGA - ítem 4.1) | Global | 1
| 950 | b. | Medidas adicionales no previstas en el EIA (10 % del costo total de la implementación del PGA- ítem 4.1.) | Global | 1
|  | 4.3 | SUBTOTAL PROGRAMA DE COMPENSACION SOCIO-AMBIENTAL
|  | 4.4 | SERVICIOS AMBIENTALES
| 951 | a. | Adquisición de Certificados de Servicios Ambientalessegún Ley 3001/2006 y Decreto Reglamentario 11202/2013, por valor del 1% del Precio del Contrato de la SE CARMELO PERALTA 220 kV ítems: 1.1.1 y 1.1.2 Suministros, 2.1.1, 2.1.2 y 2.1.3 Obras Civiles, Electromecánicas, Eléctricas y Comunicación de Lista de Cantidades de la SE Carmelo Peralta (exentas de IVA) + 3% de tasa de inscripción calculado conforme Resolución N° 153/2020 | Global | 1
|  | 4.4 | SUBTOTAL SERVICIOS AMBIENTALES
|  | 4. | SUBTOTAL GESTION AMBIENTAL SUBESTACIONES

## RESUMEN 4A
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE N° 1817/2024 - MODALIDAD LEASING OPERATIVO
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN E INTERCONEXIÓN DE LA SUBESTACIÓN CARMELO PERALTA
LISTA A - CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN CARMELO PERALTA Y AMPLIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN VALLEMI II
LISTA REFERENCIAL N° 4A - RESUMEN GESTION AMBIENTAL
ITEM | DESCRIPCION |  | PRECIO TOTAL
Moneda: Guaraníes (IVA INCLUIDO)
4.1 | SUBTOTAL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL
4.2 | SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL
4.3 | SUBTOTAL PROGRAMA DE COMPENSACION SOCIO-AMBIENTAL
4.4 | SUBTOTAL SERVICIOS AMBIENTALES
4. | TOTAL GENERAL GESTION AMBIENTAL DE LA SUBESTACIONES
Son Guaraníes: ...............................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................
| ....................................................................... | .......................................................................
| Lugar y Fecha | Firma Autorizada
Obs: Los precios en Guaraníes incluyen I.V.A

## LISTA 5A
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE N° 1817/2024 - MODALIDAD LEASING OPERATIVO
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN E INTERCONEXIÓN DE LA SUBESTACIÓN CARMELO PERALTA
LISTA A - CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN CARMELO PERALTA Y AMPLIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN VALLEMI II
LISTA REFERENCIAL N° 5A - COMISIONAMIENTO Y ADIESTRAMIENTO EN EL TRABAJO (ON THE JOB) - SUBESTACIONES
Código de Catálogo | ITEM SICP | ÍTEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | P. UNITARIO | PRECIO TOTAL | ALSTOM | TOTAL | ALSTOM | TOTAL
[6 empty] | Moneda: Guaranies | Moneda: Guaranies
|  | 5.1 | COMISIONAMIENTO Y ADIESTRAMIENTO EN EL TRABAJO
|  | 5.1.1 | SUBESTACIÓN CARMELO PERALTA
4646 | 952 | 5.1.1.1 | Trabajos de comisionamiento de la Subestación (según Objeto y Alcance), que incluyen ensayos de los Equipos de Potencia y Maniobra Electromecánicos, ensayos de Soportabilidad de Equipos de Alta tensión, ensayos de Resistencia de Aislación, Pruebas de Maniobra/Conmutación en vacío, Sistemas de Puesta a Tierra ( Malla de tierra, aterramiento de las torres de alta tensión y de los diferentes sistemas, interconexión de los sistemas de aterramiento), Pruebas de campo de la Subestación, Pruebas de Integración y de conjunto, Pruebas de energización de todas las posiciones involucradas en el proyecto, en coordinación con el Centro Nacional de Despacho de Carga y bajo la supervisión de la Contratante, conforme se solicita en la EETT N° 32.00.92 COMISIONAMIENTO. | Global | 1
| 953 | 5.1.1.2 | Trabajos de comisionamiento de la Subestación (según Alcance), de los Sistemas de Protección, Control, Medición, Comunicación y SS.AA, consistentes en Pruebas de campo de la Subestación, Pruebas de Integración y de conjunto, Pruebas de energización de todas las posiciones involucradas en el proyecto, en coordinación con el Centro Nacional de Despacho de Carga y bajo la supervisión de la Contratante, conforme se solicita en la EETT N° 32.00.92 COMISIONAMIENTO. | Global | 1
|  | 5.1.1 | SUBTOTAL COMISIONAMIENTO Y ADIESTRAMIENTO EN EL TRABAJO - SE CARMELO PERALTA
|  | 5.1.2 | SUBESTACIÓN VALLEMÍ II
| 954 | 5.1.2.1 | Trabajos de comisionamiento de la Subestación (según Objeto y Alcance), que incluyen ensayos de los Equipos de Potencia y Maniobra Electromecánicos, ensayos de Soportabilidad de Equipos de Alta tensión, ensayos de Resistencia de Aislación, Pruebas de Maniobra/Conmutación en vacío, Sistemas de Puesta a Tierra ( Malla de tierra, aterramiento de las torres de alta tensión y de los diferentes sistemas, interconexión de los sistemas de aterramiento), Pruebas de campo de la Subestación, Pruebas de Integración y de conjunto, Pruebas de energización de todas las posiciones involucradas en el proyecto, en coordinación con el Centro Nacional de Despacho de Carga y bajo la supervisión de la Contratante, conforme se solicita en la EETT N° 32.00.92 COMISIONAMIENTO. | Global | 1
| 955 | 5.1.2.2 | Trabajos de comisionamiento de la Subestación (según Alcance), de los Sistemas de Protección, Control, Medición, Comunicación y SS.AA, consistentes en Pruebas de campo de la Subestación, Pruebas de Integración y de conjunto, Pruebas de energización de todas las posiciones involucradas en el proyecto, en coordinación con el Centro Nacional de Despacho de Carga y bajo la supervisión de la Contratante, conforme se solicita en la EETT N° 32.00.92 COMISIONAMIENTO. | Global | 1
|  | 5.1.2 | SUBTOTAL COMISIONAMIENTO Y ADIESTRAMIENTO EN EL TRABAJO - SE VALLEMÍ II
|  | 5.1 | TOTAL COMISIONAMIENTO Y ADIESTRAMIENTO EN EL TRABAJO

## RESUMEN 5A
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE N° 1817/2024 - MODALIDAD LEASING OPERATIVO
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN E INTERCONEXIÓN DE LA SUBESTACIÓN CARMELO PERALTA
LISTA A - CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN CARMELO PERALTA Y AMPLIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN VALLEMI II
LISTA REFERENCIAL N° 5A - RESUMEN COMISIONAMIENTO Y ADIESTRAMIENTO EN EL TRABAJO
ITEM | DESCRIPCION |  | PRECIO TOTAL
Moneda: Guaraníes (IVA INCLUIDO)
5.1 | SUBTOTAL COMISIONAMIENTO Y ADIESTRAMIENTO EN EL TRABAJO - SE CARMELO PERALTA
5.2 | SUBTOTAL COMISIONAMIENTO Y ADIESTRAMIENTO EN EL TRABAJO - SE VALLEMÍ II
5. | TOTAL GENERAL COMISIONAMIENTO Y ADIESTRAMIENTO EN EL TRABAJO
Son Guaraníes: ...............................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................
| ....................................................................... | .......................................................................
| Lugar y Fecha | Firma Autorizada
Obs: Los precios en Guaraníes incluyen I.V.A

## LISTA 6A
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE N° 1817/2024 - MODALIDAD LEASING OPERATIVO
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN E INTERCONEXIÓN DE LA SUBESTACIÓN CARMELO PERALTA
LISTA A - CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN CARMELO PERALTA Y AMPLIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN VALLEMI II
LISTA REFERENCIAL N° 6A - ADQUISICIÓN DE PROPIEDAD PARA LA SUBESTACION
Código de Catálogo | ITEM SICP | ÍTEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | P. UNITARIO | PRECIO TOTAL | ALSTOM | TOTAL | ALSTOM | TOTAL
[6 empty] | Moneda: Guaraníes (IVA INCLUIDO) | Moneda: Guaraníes (IVA INCLUIDO)
| 956 | 6.1 | ADQUISICIÓN DE PROPIEDAD SUBESTACION CARMELO PERALTA | Ha | 10
|  | 6. | SUBTOTAL ADQUISICIÓN DE PROPIEDAD PARA LA SUBESTACION CARMELO PERALTA

## RESUMEN 6A
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE N° 1817/2024 - MODALIDAD LEASING OPERATIVO
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN E INTERCONEXIÓN DE LA SUBESTACIÓN CARMELO PERALTA
LISTA A - CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN CARMELO PERALTA Y AMPLIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN VALLEMI II
LISTA REFERENCIAL N° 3A - RESUMEN INGENIERIA DE DETALLES DE SUBESTACIONES
ITEM | DESCRIPCION |  | PRECIO TOTAL
Moneda: Guaraníes (IVA INCLUIDO)
6.1 | SUBTOTAL ADQUISICIÓN DE PROPIEDAD PARA LA SUBESTACIÓN CARMELO PERALTA
6. | TOTAL GENERAL ADQUISICIÓN DE PROPIEDAD PARA LA SE-CARMELO PERALTA
Son Guaraníes: ...............................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................
| ....................................................................... | .......................................................................
| Lugar y Fecha | Firma Autorizada
Obs: Los precios en Guaraníes incluyen I.V.A

## LISTA A - SE RESUMEN GRAL
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE N° 1817/2024 - MODALIDAD LEASING OPERATIVO
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN E INTERCONEXIÓN DE LA SUBESTACIÓN CARMELO PERALTA
LISTA A - CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN CARMELO PERALTA Y AMPLIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN VALLEMI II
RESUMEN GENERAL SUBESTACIONES
ITEM | DESCRIPCION |  | PRECIO TOTAL
Moneda: Guaraníes (IVA INCLUIDO)
1. | TOTAL GENERAL SUMINISTRO DE EQUIPOS DE POTENCIA, MATERIALES Y SISTEMAS INTEGRADOS DE PROTECCIÓN, MEDICIÓN Y CONTROL
2. | TOTAL GENERAL OBRAS CIVILES, ELECTROMECANICAS, DE SISTEMAS INTEGRADOS DE PROTECCIÓN, MEDICIÓN Y CONTROL, COMUNICACIÓN Y OBRAS DE DISTRIBUCIÓN
3. | TOTAL GENERAL INGENIERÍA DE DETALLES DE SUBESTACIONES
4. | TOTAL GENERAL GESTION AMBIENTAL DE LA SUBESTACIONES
5. | TOTAL GENERAL COMISIONAMIENTO Y ADIESTRAMIENTO EN EL TRABAJO
6. | TOTAL GENERAL ADQUISICIÓN DE PROPIEDAD PARA LA SE-CARMELO PERALTA
A. | TOTAL GENERAL LISTA A - SUBESTACIONES
Son Guaraníes: ...............................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................
| ....................................................................... | .......................................................................
| Lugar y Fecha | Firma Autorizada
Obs: Los precios en Guaraníes incluyen I.V.A

## LISTA 1B
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE N° 1817/2024 - MODALIDAD LEASING OPERATIVO
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN E INTERCONEXIÓN DE LA SUBESTACIÓN CARMELO PERALTA
LISTA B - CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN 220 kV - VALLEMI - CARMELO PERALTA
LISTAREFERENCIAL N° 1B - SUMINISTRO DE MATERIALES DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 220 kV
Código de Catálogo |  | ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT. | MARCA | ORIGEN | P. UNITARIO | P. UNITARIO | P. TOTAL
[8 empty] | Moneda Guaraníes (Incl. IVA + Gastos Importación + Aranceles Aduaneros) | Moneda Guaraníes (Incl. IVA) | Moneda Guaraníes
|  | 1. | SUMINISTRO DE MATERIALES Y ACCESORIOS
|  | 1.1 | CONSTRUCCIÓN LT VMI-CPE 220 kV
|  | 1.1.1 | Conductor tipo ACAR 950 MCM (Incluye repuestos y empalmes)
| 1 | a. | Conductor tipo ACAR 950 MCM | m | 224000
| 2 | b. | Conductor tipo ACAR 950 MCM (R) | m | 25000
| 3 | c. | Empalme para Conductor tipo ACAR 950 MCM | Unidad | 85
| 4 | d. | Empalme para Conductor tipo ACAR 950 MCM (R) | Unidad | 15
| 5 | e. | Empalme de reparación para conductor tipo ACAR 950 MCM | Unidad | 25
| 6 | f. | Empalme de reparación para conductor tipo ACAR 950 MCM (R) | Unidad | 3
|  | 1.1.2 | Conductor tipo ACCC - Código Brussels (Incluye repuestos y empalmes)
| 7 | a. | Conductor tipo HTLS 220 kV - ACCC - Código Brussels | m | 25300
| 8 | b. | Conductor tipo HTLS 220 kV - ACCC - Código Brussels - (R) | m | 2500
| 9 | c. | Costo de Supervisión y Montaje de Empalmes del Conductor tipo HTLS 220 kV - ACCC - Código Brussels | días | 15 |  |  | N/A
| 10 | d. | Empalme para conductor tipo HTLS 220 kV - ACCC - Código Brussels | Unidad | 12
| 11 | e. | Empalme para conductor tipo HTLS 220 kV - ACCC - Código Brussels - (R) | Unidad | 6
|  | 1.1.3 | Cable de Guardia tipo OPGW, 24 fibras, tipo monomodo, diám. = 14 mm (Incluye repuestos, cajas de empalmes y Supervicion Montaje de empalmes)
| 12 | a. | Cable de Guardia tipo OPGW, 24 fibras, tipo monomodo, diám. = 14 mm | m | 75000
| 13 | b. | Cable de Guardia tipo OPGW, 24 fibras, tipo monomodo, diám. = 14 mm (R) | m | 10000
| 14 | c. | Costo de Supervisión y Montaje de Empalmes del Cable Guardia tipo OPGW | días | 15 |  |  | N/A
| 15 | d. | Caja de empalme para Cable de Guardia tipo OPGW, 24 fibras, diám.= 14 mm con todos sus accesorios. | Unidad | 15
| 16 | e. | Caja de empalme para Cable de Guardia tipo OPGW, 24 fibras, diám.= 14 mm con todos sus accesorios (R) | Unidad | 1
|  | 1.1.4 | Aisladores poliméricos de goma de silicona para 220 kV, (Incluye repuestos )
| 17 | a. | Suspensión Tipo Long Rod - SML 120 | Unidad | 624
| 18 | b. | Suspensión Tipo Long Rod - SML 120 (R) | Unidad | 70
| 19 | c. | Anclaje Tipo Long Rod - SML 120 | Unidad | 216
| 20 | d. | Anclaje Tipo Long Rod - SML 120 (R) | Unidad | 24
|  | 1.1.5 | Conjuntos de Suspensión, Anclaje y Herrajes en General - Para Aisladores Poliméricos
| 21 | a. | Conjunto de suspensión Simple para ACAR 950 MCM - Simple (excepto aisladores poliméricos tipo Line Post) | Unidad | NO |  |  | 54
| 21 | b. | Conjunto de suspensión Simple para ACAR 950 MCM - Simple (excepto aisladores poliméricos tipo Line Post) | Unidad | NO |  |  | 54
| 21 | a. | Conjunto de suspensión Simple para ACAR 950 MCM - Simple (excepto los aisladores, incluye anillos, protecciones - raquetas, descargadores) | Unidad | 570
| 22 | b. | Conjunto de suspensión Simple para ACAR 950 MCM - Simple (excepto los aisladores, incluye anillos, protecciones - raquetas, descargadores) (R) | Unidad | 60
| 23 | c. | Conjunto de anclaje simple para ACAR 950 MCM | Unidad | 192
| 24 | d. | Conjunto de anclaje simple para ACAR 950 MCM - Simple (R) | Unidad | 24
| 25 | e. | Conjunto de suspensión Simple para ACCC - Código Brussels - Duplo (excepto los aisladores, incluye anillos, protecciones - raquetas, descargadores) | Unidad | 12
| 26 | f. | Conjunto de suspensión Simple para ACCC - Código Brussels - Duplo (excepto los aisladores, incluye anillos, protecciones - raquetas, descargadores) - (R) | Unidad | 6
| 27 | g. | Conjunto de suspensión doble para ACCC - Código Brussels - Duplo (excepto los aisladores, incluye anillos, protecciones - raquetas, descargadores) | Unidad | 24
| 28 | h. | Conjunto de suspensión doble para ACCC - Código Brussels - Duplo (excepto los aisladores, incluye anillos, protecciones - raquetas, descargadores) - (R) | Unidad | 12
| 29 | i. | Conjunto de anclaje doble para conductor ACCC - Código Brussels - Duplo (excepto los aisladores, incluye anillos, protecciones - Raquetas, Descargadores) | Unidad | 12
| 30 | j. | Conjunto de anclaje doble para conductor ACCC - Código Brussels - Duplo (excepto los aisladores, incluye anillos, protecciones - Raquetas, Descargadores) - (R) | Unidad | 6
|  | 1.1.6 | Conjuntos de Suspensión, Anclaje y Herrajes en General - Para Cable de Guardia
| 31 | a. | Conjunto de suspensión completo para el Cable de Guardia tipo OPGW, 24 fibras, tipo monomodo, diám. = 14 mm | Unidad | 162
| 32 | b. | Conjunto de suspensión completo para el Cable de Guardia tipo OPGW, 24 fibras, tipo monomodo, diám. = 14 mm (R) | Unidad | 16
| 33 | c. | Conjunto de anclaje pasante completo para cable de guardia tipo OPGW, 24 fibras, tipo monomodo, diám. = 14mm | Unidad | 36
| 34 | d. | Conjunto de anclaje pasante completo para cable de guardia tipo OPGW, 24 fibras, tipo monomodo, diám. = 14mm (R) | Unidad | 8
|  | 1.1.7 | Amortiguadores para conductor y Cable de Guardia
| 35 | a. | Amortiguador para conductor ACAR 950 MCM | Unidad | 1164
| 36 | b. | Amortiguador para conductor ACAR 950 MCM (R) | Unidad | 156
| 37 | c. | Amortiguador para conductor ACCC - Código Brussels | Unidad | 72
| 38 | d. | Amortiguador para conductor ACCC - Código Brussels (R) | Unidad | 15
| 39 | e. | Amortiguador de vibracion para Cable de Guardia tipo OPGW, 24 fibras, monomodo | Unidad | 370
| 40 | f. | Amortiguador de vibracion para Cable de Guardia tipo OPGW, 24 fibras, monomodo (R) | Unidad | 40
|  | 1.1.8 | Herramientas y accesorios de Montajes para Conductores y C.Guardia
| 41 | a. | Prensa hidráulica 100 Tn.- Cabezal con motor a Gasolina con cajas metalicas | Unidad | 1
| 42 | b. | Juego completo de matrices para conductor ACAR 950 MCM (Dados de Compresion, Cabezal de Compresion, etc) | Unidad | 2
| 43 | c. | Juego completo de matrices para conductor ACAR 950 MCM (Dados de Compresion, Cabezal de Compresion, etc) - R | Unidad | 1
| 44 | d. | Juego completo de matrices para conductor HTLS 220 KV (Dados de Compresion, Cabezal de Compresión, etc) | Unidad | 1
| 45 | e. | Juego completo de matrices para conductor HTLS 220 KV (Dados de Compresion, Cabezal de Compresión, etc) ( R) | Unidad | 1
| 46 | f. | Torquímetro de gran precisión | Unidad | 2
|  | 1.1.9 | Accesorios de Señalizaciones
| 47 | a. | Placa Peligro de Muerte | Unidad | 186
| 48 | b. | Placa Peligro de Muerte (R) | Unidad | 25
| 49 | c. | Conjunto Identificador de Fases (un juego R, S, T - 3 placas por estructura) | Unidad | 186
| 50 | d. | Conjunto Identificador de Fases (un juego R, S, T - 3 placas por estructura) - R | Unidad | 25
| 51 | e. | Baliza ( Con panel solar) | Unidad | 10
| 52 | f. | Baliza ( Con panel solar) - R | Unidad | 2
| 53 | g. | Esfera de Señalizacion para LT 220 kV. | Unidad | 80
| 54 | h. | Esfera de Señalizacion para LT 220 kV (R). | Unidad | 10
| 55 | i. | Placa de Numeración de Torre | Unidad | 210
|  | 1.1.10 | Torres Metálicas Completas Autoportantes y Arriendadas Reticuladas Simple Terna Tipo (incluye armado de prueba)
|  | a. | 22A
| 56 | a.1 | Parte Común 22A (con Antitrepado) | Unidad | 25
| 57 | a.2 | Parte Común 22A (con Antitrepado) (R) | Unidad | 4
| 58 | a.3 | Base 22A-3 | Unidad | 1
| 59 | a.4 | Base 22A-3 (R) | Unidad | 1
| 60 | a.5 | Base 22A+0 | Unidad | 21
| 61 | a.6 | Base 22A+0 (R) | Unidad | 2
| 62 | a.7 | Base 22A+3 | Unidad | 3
| 63 | a.8 | Base 22A+3 (R) | Unidad | 1
| 64 | a.9 | Stubs para Fundación 22A | Unidad | 100
| 65 | a.10 | Stubs para Fundación 22A (R) | Unidad | 16
| 66 | a.11 | Plantilla de Montaje 22A | Unidad | 2
|  | b. | 22B
| 67 | b.1 | Parte Común 22B (con Antitrepado) | Unidad | 6
| 68 | b.2 | Parte Común 22B (con Antitrepado) (R) | Unidad | 1
| 69 | b.3 | Base 22B-3 | Unidad | 1
| 70 | b.4 | Base 22B-3 (R) | Unidad | 1
| 71 | b.5 | Base 22B+0 | Unidad | 3
| 72 | b.6 | Base 22B+0 (R) | Unidad | 1
| 73 | b.7 | Base 22B+3 | Unidad | 2
| 74 | b.8 | Base 22B+3 (R) | Unidad | 1
| 75 | b.9 | Stubs para Fundación 22B | Unidad | 24
| 76 | b.10 | Stubs para Fundación 22B (R) | Unidad | 4
| 77 | b.11 | Plantilla de Montaje 22B | Unidad | 1
|  | c. | 22C
| 78 | c.1 | Parte Común 22C (con Antitrepado) | Unidad | 15
| 79 | c.2 | Parte Común 22C (con Antitrepado) (R) | Unidad | 2
| 80 | c.3 | Base 22C-3 | Unidad | 1
| 81 | c.4 | Base 22C-3 (R) | Unidad | 1
| 82 | c.5 | Base 22C+0 | Unidad | 14
| 83 | c.6 | Base 22C+0 (R) | Unidad | 1
| 84 | c.7 | Stubs para Fundación 22C | Unidad | 60
| 85 | c.8 | Stubs para Fundación 22C (R) | Unidad | 4
| 86 | c.9 | Plantilla de Montaje 22C | Unidad | 1
|  | d. | 22D
| 87 | d.1 | Parte Común 22D (con Antitrepado) | Unidad | 9
| 88 | d.2 | Parte Común 22D (con Antitrepado) (R) | Unidad | 2
| 89 | d.3 | Base 22D-3 | Unidad | 2
| 90 | d.4 | Base 22D-3 (R) | Unidad | 1
| 91 | d.5 | Base 22D+0 | Unidad | 7
| 92 | d.6 | Base 22D+0 (R) | Unidad | 1
| 93 | d.7 | Cruceta Auxiliar | Unidad | 6
| 94 | d.8 | Cruceta Auxiliar (R) | Unidad | 3
| 95 | d.9 | Stubs para Fundación 22D | Unidad | 36
| 96 | d.10 | Stubs para Fundación 22D (R) | Unidad | 8
| 97 | d.11 | Plantilla de Montaje 22D | Unidad | 1
|  | e. | 22H (incluye riendas y accesorios)
| 98 | e.1 | Parte Común Cuerpo III y Puntín CG | Unidad | 115
| 99 | e.2 | Parte Común Cuerpo III y Puntín CG (R) | Unidad | 10
| 100 | e.3 | Parte Común II y Ménsula de Amarre | Unidad | 115
| 101 | e.4 | Parte Común II y Ménsula de Amarre (R) | Unidad | 10
| 102 | e.5 | Parte Común II para Base -3 y +0 | Unidad | 105
| 103 | e.6 | Parte Común II para Base -3 y +0 (R) | Unidad | 10
| 104 | e.7 | Parte Común II para Base +3 | Unidad | 10
| 105 | e.8 | Parte Común II para Base +3 (R) | Unidad | 2
| 106 | e.9 | Parte Común I | Unidad | 115
| 107 | e.10 | Parte Común I (R) | Unidad | 10
| 108 | e.11 | Tramo p/ Base 22H-3, inlcluye antitrepado, riendas y accesorios | Unidad | 3
| 109 | e.12 | Tramo p/ Base 22H-3 (R), inlcluye antitrepado, riendas y accesorios | Unidad | 1
| 110 | e.13 | Tramo p/ Base 22H+0, inlcluye antitrepado, riendas y accesorios | Unidad | 102
| 111 | e.14 | Tramo p/ Base 22H+0 (R), inlcluye antitrepado, riendas y accesorios | Unidad | 10
| 112 | e.15 | Tramo p/ Base 22H+3, inlcluye antitrepado, riendas y accesorios | Unidad | 10
| 113 | e.16 | Tramo p/ Base 22H+3 (R), inlcluye antitrepado, riendas y accesorios | Unidad | 1
| 114 | e.17 | Ménsula Superior | Unidad | 115
| 115 | e.18 | Ménsula Superior (R) | Unidad | 10
| 116 | e.19 | Ménsulas Inferiores | Unidad | 115
| 117 | e.20 | Ménsulas Inferiores (R) | Unidad | 10
| 118 | e.21 | Mastro Central | Unidad | 115
| 119 | e.22 | Mastro Central (R) | Unidad | 10
| 120 | e.23 | Anclajes y Perno Central | Unidad | 115
| 121 | e.24 | Anclajes y Perno Central (R) | Unidad | 10
|  | 1.1.11 | Torres Metálicas Completas Autoportantes Reticuladas Doble Terna Tipo (incluye armado de prueba)
|  | a. | A2
| 122 | a.1 | Parte Común A2 (con Antitrepado) | Unidad | 6
| 123 | a.2 | Parte Común A2 (con Antitrepado) (R) | Unidad | 2
| 124 | a.3 | Base A2-3 | Unidad | 1
| 125 | a.4 | Base A2-3 (R) | Unidad | 1
| 126 | a.5 | Base A2+0 | Unidad | 4
| 127 | a.6 | Base A2+0 (R) | Unidad | 1
| 128 | a.7 | Base A2+3 | Unidad | 1
| 129 | a.8 | Base A2+3 (R) | Unidad | 1
| 130 | a.9 | Stubs para Fundación A2 | Unidad | 24
| 131 | a.10 | Stubs para Fundación A2 (R) | Unidad | 8
| 132 | a.11 | Plantilla de Montaje A2 | Unidad | 1
|  | b. | D2
| 133 | b.1 | Parte Común D2 (con Antitrepado) | Unidad | 4
| 134 | b.2 | Parte Común D2 (con Antitrepado) (R) | Unidad | 1
| 135 | b.3 | Base D2-3 | Unidad | 1
| 136 | b.4 | Base D2-3 (R) | Unidad | 1
| 137 | b.5 | Base D2+0 | Unidad | 3
| 138 | b.6 | Base D2+0 (R) | Unidad | 1
| 139 | b.7 | Base D2+3 | Unidad | 1
| 140 | b.8 | Base D2+3 (R) | Unidad | 1
| 141 | b.9 | Stubs para Fundación D2 | Unidad | 16
| 142 | b.10 | Stubs para Fundación D2 (R) | Unidad | 4
| 143 | b.11 | Plantilla de Montaje D2 | Unidad | 1
|  | 1.1.12 | Torres Metálicas Completas Autoportantes Reticuladas Doble Terna - Cruce de Río - Tipo (incluye armado de prueba)
|  | a. | DCE
| 144 | a.1 | TORRE BÁSICA | Unidad | 4
| 145 | a.2 | TORRE BÁSICA ( R ) | Unidad | 2
| 146 | a.3 | GABARITO DE MONTAJE G1 | Unidad | 4
| 147 | a.4 | GABARITO DE MONTAJE G1 (R) | Unidad | 2
| 148 | a.5 | GABARITO DE MONTAJE G2 | Unidad | 4
| 149 | a.6 | GABARITO DE MONTAJE G2 ( R ) | Unidad | 2
| 150 | a.7 | GABARITO DE MONTAJE G3 | Unidad | 4
| 151 | a.8 | GABARITO DE MONTAJE G3 ( R ) | Unidad | 2
| 152 | a.9 | BASE+75 | Unidad | 2
| 153 | a.10 | BASE+75 (R) | Unidad | 1
| 154 | a.11 | BASE +81 | Unidad | 2
| 155 | a.12 | BASE +81 (R) | Unidad | 1
| 156 | a.13 | STUB (juego de 4 unidades) | Unidad | 4
| 157 | a.14 | STUB (juego de 4 unidades) ( R ) | Unidad | 2
| 158 | a.15 | ANTIESCALAMIENTO | Unidad | 4
| 158 | a.16 | ANTIESCALAMIENTO ( R ) | Unidad | 2
|  | b. | DCA-T
| 159 | b.1 | TORRE BÁSICA | Unidad | 2
| 160 | b.2 | TORRE BÁSICA ( R ) | Unidad | 1
| 161 | b.3 | EXTENSIÓN + 6 | Unidad | 2
| 162 | b.4 | EXTENSIÓN + 6 ( R ) | Unidad | 1
| 163 | b.5 | PIE 4,5 M (juego de 4 unidades de pie por torre) | Unidad | 2
| 164 | b.6 | PIE 4,5 M (juego de 4 unidades de pie por torre) ( R ) | Unidad | 1
| 165 | b.7 | PIE 6,0 M (juego de 4 unidades de pie por torre) | Unidad | 2
| 166 | b.8 | PIE 6,0 M (juego de 4 unidades de pie por torre) ( R ) | Unidad | 1
| 167 | b.9 | PIE 7,5 M (juego de 4 unidades de pie por torre) | Unidad | 2
| 168 | b.10 | PIE 7,5 M (juego de 4 unidades de pie por torre) ( R ) | Unidad | 1
| 169 | b.11 | PIE 9,0 M (juego de 4 unidades de pie por torre) | Unidad | 2
| 170 | b.12 | PIE 9,0 M (juego de 4 unidades de pie por torre) ( R ) | Unidad | 1
| 171 | b.13 | STUB (juego de 4 unidades) | Unidad | 2
| 172 | b.14 | STUB (juego de 4 unidades) ( R ) | Unidad | 1
| 173 | b.15 | ANTIESCALAMIENTO | Unidad | 2
| 174 | b.16 | ANTIESCALAMIENTO ( R ) | Unidad | 1
|  | 1.1 | SUBTOTAL SUMINISTROS CONSTRUCCIÓN LT VMI-CPE 220 kV
|  | 1.2 | CAMBIO CABLE DE GUARDIA LT HOR-VMI 220 kV
|  | 1.2.1 | Cable de Guardia tipo OPGW, 24 fibras, tipo monomodo, diám. = 11 mm (Incluye repuestos, cajas de empalmes y Supervisión Montaje de empalmes)
| 175 | a. | Cable de Guardia tipo OPGW, 24 fibras, tipo monomodo, diám. = 11 mm | m | 185000
| 176 | b. | Cable de Guardia tipo OPGW, 24 fibras, tipo monomodo, diám. = 11 mm (R) | m | 19000
| 177 | c. | Costo de Supervisión y Montaje de Empalmes del Cable Guardia tipo OPGW | días | 15 |  |  | N/A
| 178 | d. | Caja de empalme para Cable de Guardia tipo OPGW, 24 fibras, diám.= 11 mm con todos sus accesorios. | Unidad | 20
| 179 | e. | Caja de empalme para Cable de Guardia tipo OPGW, 24 fibras, diám.= 11 mm con todos sus accesorios (R) | Unidad | 2
|  | 1.2.2 | Conjuntos de Suspensión, Anclaje y Herrajes en General - Para Cable de Guardia
| 180 | a. | Conjunto de suspensión completo para el Cable de Guardia tipo OPGW, 24 fibras, tipo monomodo, diám. = 11 mm | Unidad | 428
| 181 | b. | Conjunto de suspensión completo para el Cable de Guardia tipo OPGW, 24 fibras, tipo monomodo, diám. = 11 mm (R) | Unidad | 40
| 182 | c. | Conjunto de anclaje pasante completo para cable de guardia tipo OPGW, 24 fibras, tipo monomodo, diám. = 11mm | Unidad | 42
| 180 | d. | Conjunto de anclaje pasante completo para cable de guardia tipo OPGW, 24 fibras, tipo monomodo, diám. = 11mm (R) | Unidad | 5
|  | 1.2.3 | Amortiguadores para Cable de Guardia
| 181 | e. | Amortiguador de vibracion para Cable de Guardia tipo OPGW, 24 fibras, monomodo , diám. = 11 mm | Unidad | 950
| 182 | f. | Amortiguador de vibracion para Cable de Guardia tipo OPGW, 24 fibras, monomodo , diám. = 11 mm (R) | Unidad | 90
|  | 1.2 | SUBTOTAL CAMBIO CABLE DE GUARDIA LT HOR-VMI 220 kV

## RESUMEN 1B
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE N° 1817/2024 - MODALIDAD LEASING OPERATIVO
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN E INTERCONEXIÓN DE LA SUBESTACIÓN CARMELO PERALTA
LISTA B - CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN 220 kV - VALLEMI - CARMELO PERALTA
LISTA REFERENCIAL N° 1B - RESUMEN - SUMINISTRO DE MATERIALES DE LINEAS DE TRANSMISION 220 kV
ITEM | DESCRIPCION |  | PRECIO TOTAL
Moneda Guaraníes (Incl. IVA + Gastos Importación + Aranceles Aduaneros)
1.1 | SUBTOTAL SUMINISTROS CONSTRUCCIÓN LT VMI-CPE 220 kV
1.2 | SUBTOTAL CAMBIO CABLE DE GUARDIA LT HOR-VMI 220 kV
1. | TOTAL SUMINISTRO MATERIALES LINEAS AEREAS DE TRANSMISION
Son Guaraníes: ………………………………………………………………………………………………………………………...…………………….........................
……………………………...………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….……
| ....................................................................... | .......................................................................
| Lugar y Fecha | Firma Autorizada
Obs: Los precios en Guaraníes incluyen I.V.A
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

## LISTA 2B
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE N° 1817/2024 - MODALIDAD LEASING OPERATIVO
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN E INTERCONEXIÓN DE LA SUBESTACIÓN CARMELO PERALTA
LISTA B - CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN 220 kV - VALLEMI - CARMELO PERALTA
LISTA REFERENCIAL N° 2B - OBRAS DE LINEAS DE TRANSMISION 220 kV
Código de Catálogo | ITEM SICP | ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT. | P. UNITARIO | PRECIO TOTAL
[6 empty] | Moneda: Guaraníes (IVA INCLUIDO) | Moneda: Guaraníes (IVA INCLUIDO)
Obs: Todas las cantidades indicadas son a efecto de Cotización en base a estimaciones de Anteproyecto, las cuales serán ajustadas a mas o a menos una vez finalizada la etapa de Proyecto ejecutivo y ejecución efectiva en obra, así como si no existiera la necesidad de provisión o ejecución de lo solicitado, con expresa aprobación de ANDE
|  | 2 | OBRAS CIVILES Y ELECTROMECÁNICAS LINEAS DE TRANSMISIÓN
|  | 2.1 | CONSTRUCCIÓN LT VMI-CPE 220 kV
|  | 2.1.1 | Obras Preliminares
| 183 | a. | Instalación en los Sitios de Obras | Global | 1
| 184 | b. | Estudios Topográficos (Relevamiento Planialtimétrico) | m | 72000
| 185 | c. | Replanteo de la estaca central | Unidad | 188
| 186 | d. | Limpieza de Franja de Servidumbre | Ha. | 230
| 187 | e. | Limpieza de Franja de Servidumbre adicional | Ha. | 20
| 188 | f. | Caminos de acceso | Global | 1
| 189 | g. | Portones de acceso | Unidad | 150
| 190 | h. | Cimbras | m | 500
| 191 | i. | Cercos | m | 500
|  | 2.1.2 | Ensayos de suelo
| 192 | a. | Ensayos de penetración standard (SPT) | m | 1810
| 193 | b. | Ensayos Laboratoriales para clasificación de suelo, por estrato | Unidad | 925
| 194 | c. | Ensayos triaxiales U.U. (incluyendo extracción y transporte de muestras inalteradas) | Unidad | 20
| 195 | d. | Ensayos de compresión simple (qu), en suelo, incluyendo extracción y transporte de muestras inalteradas. | Unidad | 20
| 196 | e. | Ensayos de corte directo | Unidad | 10
| 197 | f. | Perforaciones rotativas en roca y obtención de parámetros geomecánicos (R.Q.D., % de recuperación, etc.) | m | 75
| 198 | g. | Ensayos de compresión simple (qu), en roca, de muestras extraídas de las perforaciones rotativas | Unidad | 10
| 199 | h. | Ensayos de Shear Vane, por estrato | Unidad | 462
| 200 | i. | Mediciones de resistividad eléctrica del suelo | Unidad | 105
| 201 | j. | Análisis Químicos de agresividad del agua y/o suelo del lugar (por zonas) | Unidad | 6
|  | 2.1.3 | Fundaciones para Estructuras 220 kV
|  | 2.1.3.1 | Torres de Suspensión - 22A - Total 25 Unidades
| 202 | a. | Para suelo tipo 1 | Unidad | 5
| 203 | b. | Para suelo tipo 2a | Unidad | 7
| 204 | c. | Para suelo tipo 2b | Unidad | 1
| 205 | d. | Para suelo tipo 3a | Unidad | 1
| 206 | e. | Para suelo tipo 3b | Unidad | 1
| 207 | f. | Para suelo tipo 4a | Unidad | 2
| 208 | g. | Para suelo tipo 4b | Unidad | 2
| 209 | h. | Para suelo tipo 5a | Unidad | 3
| 210 | i. | Para suelo tipo 5b | Unidad | 3
| 211 | j. | Protección de fundaciones contra erosión | Unidad | 6
| 212 | k. | Ampliación/Refuerzo p/fundaciones sobreelevadas | Unidad | 6
|  | 2.1.3.2 | Torres de Suspensión - 22B - Total 6 Unidades
| 213 | a. | Para suelo tipo 1 | Unidad | 1
| 214 | b. | Para suelo tipo 2a | Unidad | 1
| 215 | c. | Para suelo tipo 2b | Unidad | 1
| 216 | d. | Para suelo tipo 3a | Unidad | 1
| 217 | e. | Para suelo tipo 3b | Unidad | 1
| 218 | f. | Para suelo tipo 4a | Unidad | 1
| 219 | g. | Para suelo tipo 4b | Unidad | 1
| 220 | h. | Para suelo tipo 5a | Unidad | 1
| 221 | i. | Para suelo tipo 5b | Unidad | 1
| 222 | j. | Protección de fundaciones contra erosión | Unidad | 2
| 223 | k. | Ampliación/Refuerzo p/fundaciones sobreelevadas | Unidad | 2
|  | 2.1.3.3 | Torres de Anclaje - 22C - Total 15 Unidades
| 224 | a. | Para suelo tipo 1 | Unidad | 1
| 225 | b. | Para suelo tipo 2a | Unidad | 2
| 226 | c. | Para suelo tipo 2b | Unidad | 1
| 227 | d. | Para suelo tipo 3a | Unidad | 1
| 228 | e. | Para suelo tipo 3b | Unidad | 1
| 229 | f. | Para suelo tipo 4a | Unidad | 1
| 230 | g. | Para suelo tipo 4b | Unidad | 1
| 231 | h. | Para suelo tipo 5a | Unidad | 3
| 232 | i. | Para suelo tipo 5b | Unidad | 4
| 233 | j. | Protección de fundaciones contra erosión | Unidad | 3
| 234 | k. | Ampliación/Refuerzo p/fundaciones sobreelevadas | Unidad | 3
|  | 2.1.3.4 | Torres de Anclaje - 22D - Total 9 Unidades
| 235 | a. | Para suelo tipo 1 | Unidad | 1
| 236 | b. | Para suelo tipo 2a | Unidad | 1
| 237 | c. | Para suelo tipo 2b | Unidad | 1
| 238 | d. | Para suelo tipo 3a | Unidad | 1
| 239 | e. | Para suelo tipo 3b | Unidad | 1
| 240 | f. | Para suelo tipo 4a | Unidad | 1
| 241 | g. | Para suelo tipo 4b | Unidad | 1
| 242 | h. | Para suelo tipo 5a | Unidad | 2
| 243 | i. | Para suelo tipo 5b | Unidad | 1
| 244 | j. | Protección de fundaciones contra erosión | Unidad | 3
| 245 | k. | Ampliación/Refuerzo p/fundaciones sobreelevadas | Unidad | 3
|  | 2.1.3.5 | Torres de Suspensión - 22H - Total 115 Unidades
| 246 | a. | Para suelo tipo 1 | Unidad | 5
| 247 | b. | Para suelo tipo 2a | Unidad | 4
| 248 | c. | Para suelo tipo 2b | Unidad | 2
| 249 | d. | Para suelo tipo 3a | Unidad | 2
| 250 | e. | Para suelo tipo 3b | Unidad | 12
| 251 | f. | Para suelo tipo 4a | Unidad | 20
| 252 | g. | Para suelo tipo 4b | Unidad | 20
| 253 | h. | Para suelo tipo 5a | Unidad | 25
| 254 | i. | Para suelo tipo 5b | Unidad | 25
| 255 | j. | Protección de fundaciones contra erosión | Unidad | 18
| 256 | k. | Ampliación/Refuerzo p/fundaciones sobreelevadas | Unidad | 18
|  | 2.1.3.6 | Torres de Suspensión - A2 - Total 6 Unidades
| 257 | a. | Para suelo tipo 1 | Unidad | 1
| 258 | b. | Para suelo tipo 2a | Unidad | 1
| 259 | c. | Para suelo tipo 2b | Unidad | 1
| 260 | d. | Para suelo tipo 3a | Unidad | 1
| 261 | e. | Para suelo tipo 3b | Unidad | 1
| 262 | f. | Para suelo tipo 4a | Unidad | 1
| 263 | g. | Para suelo tipo 4b | Unidad | 1
| 264 | h. | Para suelo tipo 5a | Unidad | 1
| 265 | i. | Para suelo tipo 5b | Unidad | 1
| 266 | j. | Protección de fundaciones contra erosión | Unidad | 1
| 267 | k. | Ampliación/Refuerzo p/fundaciones sobreelevadas | Unidad | 1
|  | 2.1.3.7 | Torres de Anclaje - D2 Total 4 Unidades
| 268 | a. | Para suelo tipo 1 | Unidad | 1
| 269 | b. | Para suelo tipo 2a | Unidad | 1
| 270 | c. | Para suelo tipo 2b | Unidad | 1
| 271 | d. | Para suelo tipo 3a | Unidad | 1
| 272 | e. | Para suelo tipo 3b | Unidad | 1
| 273 | f. | Para suelo tipo 4a | Unidad | 1
| 274 | g. | Para suelo tipo 4b | Unidad | 1
| 275 | h. | Para suelo tipo 5a | Unidad | 1
| 276 | i. | Para suelo tipo 5b | Unidad | 1
| 277 | j. | Protección de fundaciones contra erosión | Unidad | 1
| 278 | k. | Ampliación/Refuerzo p/fundaciones sobreelevadas | Unidad | 1
|  | 2.1.3.8 | Torres de Cruce de Río - 6 Unidades
| 279 | a. | Para torre tipo DCE + 75 ( incluye protección contra erosión y sobre elevación si necesario | Unidad | 2
| 280 | b. | Para torre tipo DCE + 81 ( incluye protección contra erosión y sobre elevación si necesario | Unidad | 2
| 281 | c. | Para torre tipo DCA-T (PIE + 6) (incluye protección contra erosión y sobre elevación si necesario ) | Unidad | 1
| 282 | d. | Para torre tipo DCA-T (PIE + 9) (incluye protección contra erosión y sobre elevación si necesario ) | Unidad | 1
|  | 2.1.4 | Montaje de Estructuras 220 kV (Completas, incluye sistema anti trepado)
|  | 2.1.4.1 | Torres Metálicas Completas Autoportantes y Arriendadas Reticuladas Simple Terna Tipo
| 283 | a. | 22A-3 | Unidad | 1
| 284 | b. | 22A+0 | Unidad | 21
| 285 | c. | 22A+3 | Unidad | 3
| 286 | d. | 22B-3 | Unidad | 1
| 287 | e. | 22B+0 | Unidad | 3
| 288 | f. | 22B+3 | Unidad | 2
| 289 | g. | 22C-3 | Unidad | 1
| 290 | h. | 22C+0 | Unidad | 14
| 291 | i. | 22D-3 | Unidad | 2
| 292 | j. | 22D+0 | Unidad | 7
| 293 | k. | 22H-3 | Unidad | 3
| 294 | l. | 22H+0 | Unidad | 102
| 295 | m. | 22H+3 | Unidad | 10
|  | 2.1.4.2 | Torres Metálicas Completas Autoportantes Reticuladas Doble Terna Tipo
| 296 | a. | A2-3 | Unidad | 1
| 297 | b. | A2+0 | Unidad | 4
| 298 | c. | A2+3 | Unidad | 1
| 299 | d. | D2-3 | Unidad | 1
| 300 | e. | D2+0 | Unidad | 2
| 301 | f. | D2+3 | Unidad | 1
|  | 2.1.4.3 | Torres Metálicas Completas Autoportantes Reticuladas Doble Terna - Cruce de Río Tipo
| 302 | a. | DCE + 75 | Unidad | 2
| 303 | b. | DCE + 81 | Unidad | 2
| 304 | c. | DCA-T (PIE + 6) | Unidad | 1
| 305 | d. | DCA-T (PIE + 9) | Unidad | 1
|  | 2.1.5 | Terminaciones varias por Estructuras
| 306 | a. | Instalación de placas de numeración de torres | Unidad | 186
| 307 | b. | Instalación de placas de peligro de muerte | Unidad | 186
| 308 | c. | Instalación de placas de identificación de fases (1 Juego R, S, T por estructura) | Unidad | 186
|  | 2.1.6 | Balizamiento y dispositivos especiales (provisión e instalación)
| 309 | a. | De cable de guardia (instalación de esferas de señalización diurna) | Unidad | 80
| 310 | b. | Conjunto de Balizamiento Nocturno de torres (balizas + panel solar) | Unidad | 10
| 311 | c. | Suministro e Instalación de Sistemas de registradores de viento, vibraciones y temperatura ambiente, en el cruce de río. | Unidad | 2
|  | 2.1.7 | Adecuación en cruces o coincidencias con líneas de 23 kV, de Distribución, Telefónicas y otras.
| 312 | a. | Adecuación de Líneas de media y baja tensión | Global | 1
| 313 | b. | Cambio de Líneas aéreas de 23 kV a línea subterránea) | Global | 1
| 314 | c. | Adecuación Líneas telefónicas y otros | Global | 1
|  | 2.1.8 | Montaje Conductor ACAR 950 MCM - Simple
| 315 | a. | Tendido y tensado (Circuito Trifásico - un conductor por fase) | m | 70000
| 316 | b. | Conjuntos de Suspensión simple | Unidad | 570
| 317 | d. | Conjuntos de anclaje simple | Unidad | 192
| 318 | e. | Amortiguador | Unidad | 1164
| 319 | f. | Empalmes | Unidad | 85
| 320 | g. | Empalme de Reparación | Unidad | 25
|  | 2.1.9 | Montaje Conductor ACCC - Código Brussels - Doble Terna - Cruce de Río
| 321 | a. | Tendido y tensado (Circuito Trifásico - dos conductores por fase) | m | 4000
| 322 | b. | Conjuntos de Suspensión simple | Unidad | 6
| 323 | c. | Conjuntos de Suspensión Doble | Unidad | 12
| 324 | d. | Conjuntos Cadena de anclaje doble completo, tipo long Rod de goma de silicona para 220 kV, SML 120 | Unidad | 12
| 325 | e. | Amortiguador | Unidad | 72
| 326 | f. | Empalmes | Unidad | 12
|  | 2.1.10 | Montaje Cable de Guardia tipo OPGW - diam.=14 mm, 24 fibras, tipo monomodo - Tramo Rural
| 327 | a. | Tendido y tensado | m | 70000
| 328 | b. | Conjunto de Suspensión completo | Unidad | 162
| 329 | c. | Conjunto de Anclaje completo | Unidad | 36
| 330 | d. | Amortiguador de vibracion para OPGW | Unidad | 370
| 331 | e. | Caja de empalme terminal Cable de Guardia tipo OPGW | Unidad | 15
|  | 2.1.11 | Sistemas de Puesta a Tierra de las Torres
|  | 2.1.11.1 | En suelo normal
| 332 | a. | Malla básica de puesta a Tierra con cuatro Jabalinas del tipo Copperweld con conexión de 3/8" EHS con todos sus accesorios de conexión | Unidad | 65
| 333 | b. | Ampliación de la Malla básica de puesta a tierra con dos Jabalinas del tipo Copperweld. | Unidad | 15
| 334 | c. | Malla de puesta a tierra con Pletina A° G° (Incluye la Provision de todos los materiales e insumos y la instalacion del conjunto) | Unidad | 95
| 335 | d. | Ampliación de la malla de puesta a tierra con Pletina A° G° (Incluye la Provision de todos los materiales e insumos y la instalacion del conjunto) | Unidad | 15
| 336 | e. | Puesta a tierra de cercos con perfil de A°G°, con todos sus accesorios | Unidad | 15
|  | 2.1.11.2 | En suelo rocoso
| 337 | a. | Malla básica con Pletina de A°G° con cuatro jabalinas de perfil L, con todos sus accesorios de conexión y suelo mejorado | Unidad | 28
| 338 | b. | Ampliación de la Malla básica de puesta a tierra con dos Jabalinas de perfil L de A°G° con conexión de pletina de A°G° con todos sus accesorios de conexión | Unidad | 10
| 339 | c. | Puesta a tierra de cercos con perfil de A°G°, con todos sus accesorios | Unidad | 5
|  | 2.1 | SUBTOTAL OBRAS CONSTRUCCIÓN LT VMI-CPE 220 kV
|  | 2.2 | OBRAS CIVILES Y ELECTROMECANICAS PARA LT 220 KV
|  | 2.2.1 | CAMBIO CABLE DE GUARDIA LT HOR-VMI 220 kV
| 340 | a. | Estudios Topográficos (Relevamiento Planialtimétrico) | m | 178000
| 341 | b. | Desmontaje y retiro del C.G existente tipo E.H.S 3/8", incluyendo el desmontaje de todos los herrajes de suspensión y anclaje y bobinado en Carretes de Madera. | m | 178000
| 342 | c. | Tendido y tensado Cable de Guardia tipo OPGW - diam.=11 mm, 24 fibras, tipo monomodo | m | 178000
| 343 | d. | Conjunto de Anclaje completo | Unidad | 42
| 344 | e. | Conjunto de Suspensión completo | Unidad | 428
| 345 | f. | Amortiguador de vibración para OPGW | Unidad | 950
| 346 | g. | Caja de empalme terminal Cable de Guardia tipo OPGW | Unidad | 20
|  | 2.2 | SUBTOTAL CAMBIO CABLE DE GUARDIA LT HOR-VMI 220 kV
-
-

## RESUMEN 2B
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE N° 1817/2024 - MODALIDAD LEASING OPERATIVO
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN E INTERCONEXIÓN DE LA SUBESTACIÓN CARMELO PERALTA
LISTA B - CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN 220 kV - VALLEMI - CARMELO PERALTA
LISTA REFERENCIAL N° 2B - RESUMEN - OBRAS DE LINEAS DE TRANSMISION 220 kV
ÍTEM | DESCRIPCIÓN |  | PRECIO TOTAL
Moneda: Guaraníes (IVA INCLUIDO)
2.1 | SUBTOTAL OBRAS CONSTRUCCIÓN LT VMI-CPE 220 kV
2.2 | SUBTOTAL CAMBIO CABLE DE GUARDIA LT HOR-VMI 220 kV
2. | TOTAL GENERAL DEL OBRAS DE LINEAS DE TRANSMISION 220 kV
Son Guaraníes: ………………………………………………………………………………………………………………………...……………………..................................
……………………………...………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………….
| ....................................................................... | .......................................................................
| Lugar y Fecha | Firma Autorizada
Obs: Los precios en Guaraníes incluyen I.V.A
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

## LISTA 3B
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE N° 1817/2024 - MODALIDAD LEASING OPERATIVO
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN E INTERCONEXIÓN DE LA SUBESTACIÓN CARMELO PERALTA
LISTA B - CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN 220 kV - VALLEMI - CARMELO PERALTA
LISTA REFERENCIAL N° 3B - INGENIERIA DE DETALLES DE LINEAS DE TRANSMISION 220 kV
Código de Catálogo | ITEM SICP | ÍTEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | P. UNITARIO | PRECIO TOTAL | ALSTOM | TOTAL | ALSTOM | TOTAL
[6 empty] | Moneda: Guaraníes (IVA INCLUIDO) | Moneda: Guaraníes (IVA INCLUIDO)
| 347 | 3.1 | ELABORACIÓN DE INGENIERÍA DE DETALLES DE LT 220 kV | Global | 1
|  | 3.1 | SUBTOTAL INGENIERÍA DE DETALLES DE LINEAS DE TRANSMISION 220 kV

## RESUMEN 3B
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE N° 1817/2024 - MODALIDAD LEASING OPERATIVO
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN E INTERCONEXIÓN DE LA SUBESTACIÓN CARMELO PERALTA
LISTA B - CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN 220 kV - VALLEMI - CARMELO PERALTA
LISTA REFERENCIAL N° 3B - RESUMEN - INGENIERIA DE DETALLES DE LINEAS DE TRANSMISION 220 kV
ÍTEM | DESCRIPCIÓN |  | PRECIO TOTAL
Moneda: Guaranies
(IVA INCLUIDO)
3.1 | SUBTOTAL INGENIERÍA DE DETALLES DE LINEAS DE TRANSMISION 220 kV
3. | TOTAL GENERAL INGENIERÍA DE DETALLES DE LINEAS DE TRASMISION 220 kV
Son Guaraníes: ………………………………………………………………………………………………………………………...……………………...............................
……………………………...………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………
| ....................................................................... | .......................................................................
| Lugar y Fecha | Firma Autorizada
Obs: Los precios en Guaraníes incluyen I.V.A
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

## LISTA 4B
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE N° 1817/2024 - MODALIDAD LEASING OPERATIVO
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN E INTERCONEXIÓN DE LA SUBESTACIÓN CARMELO PERALTA
LISTA B - CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN 220 kV - VALLEMI - CARMELO PERALTA
LISTA REFERENCIAL N° 4B - GESTION AMBIENTAL DE LINEAS DE TRANSMISION 220 kV
Código de Catálogo | ITEM SICP | ÍTEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | P. UNITARIO | PRECIO TOTAL
[6 empty] | Moneda: Guaranies | Moneda: Guaranies
[6 empty] | (IVA INCLUIDO) | (IVA INCLUIDO)
|  | 4 | GESTION AMBIENTAL LINEA AÉREA DE TRANSMSIÓN 220 kV
|  | 4.1 | Licenciamiento Ambiental de la Línea de Transmisión
|  | a. | Elaboración de Estudios de Impacto Ambiental preliminar
| 348 | a.1 | Honorarios del Consultor Ambiental y Especialista social, elaboración de Informe, gestión de la licencia, pago de tasas) -Ley N° 294/93 de EvIA. | Global | 1
| 349 | a.2 | Dos Biologos para relevamiento dela fauna del EIA | Mensual | 4
| 350 | a.3 | Un Biólogo o Forestal para relevamiento de Flora del EIA | Mensual | 4
| 351 | a.4 | Un Arqueólogo o Antropólogo | Mensual | 2
|  | 4.1 | SUBTOTAL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL
|  | 4.2 | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL
|  | a. | Contratación de Profesionales
| 352 | a.1 | Consultor Ambiental (Responsable Ambiental) | Mensual | 18
| 353 | a.2 | Especialista Social | Mensual | 18
| 354 | a.3 | Dos Especialistas en Seguridad y Salud Ocupacional | Mensual | 18
| 355 | a.4 | Biólogo | Mensual | 12
| 356 | a.5 | Arqueólogo/Antropólogo | Mensual | 6
|  | b. | Programa de Información y Educación Ambiental al personal de la Contratista
|  | b.1 | Charlas de Educación Ambiental
| 357 | b.1.1 | Honorarios de Capacitadores (2 charlas de Educación Ambiental de 4 horas c/u) | Horas | 8
| 358 | b.1.2 | Materiales didácticos (trípticos de papel brillante y colores) | Unidad | 500
| 359 | b.1.3 | Materiales didácticos (diseño - diagramación) | Global | 1
| 360 | b.1.4 | Gastos operativos para cada capacitación | Unidad | 2
|  | b.2. | Taller de seguridad e Higiene y Primeros Auxilios
| 361 | b.2.1 | Honorarios de Capacitadores (2 capacitaciones de 4 hs. c/u) | Horas | 8
| 362 | b.2.2 | Materiales didácticos (trípticos de papel brillante y colores) | Unidad | 500
| 363 | b.2.3 | Materiales didácticos (diseño - diagramación) | Global | 1
| 364 | b.2.4 | Gastos operativos para cada capacitación | Unidad | 2
|  | b.3. | Programa de Información al público
| 365 | b.3.1. | Gastos operativos (Reuniones informativas, transporte, viáticos) | Global | 1
| 366 | b.3.2. | Materiales informativos (diseño, diagramación e impresión tríptico de papel brillante y colores) | Unidad | 2000
| 367 | b.3.3. | Spot publicitarios radiales de 30 segundos ( 3 veces x día x 2 días consecutivos) al inicio y final de obra | Unidad | 2
|  | b.4 | Medidas de mitigación ambiental
| 368 | b.4.1 | Kit de 3 basureros ecológicos con tapa en el obrador de 100 lt | Unidad | 3
| 369 | b.4.2 | kit de 3 basureros ecológicos móviles con tapa en frentes de trabajo 100 lt | Unidad | 5
| 370 | b.4.3 | Bolsas plásticas para residuos resistentes de 100 lts (paquetes x 10 U) | Unidad | 100
|  | b.5 | Programa de Salud, Seguridad y Señalización
| 371 | b.5.1 | Salud - Botiquín de primeros Auxilios para obrador y frentes de trabajo | Unidad | 4
| 372 | b.5.2 | Servicio de alerta de ambulancia equipada, incluye personal sanitario | Mensual | 18
|  | b.6 | Señalización
| 373 | b.6.1 | Señalización - Kit de Carteles de material acrílico de 11 tipos en áreas de trabajo (obrador) y frentes de trabajo | Unidad | 4
|  | b.7 | Seguridad
| 374 | b.7.1 | Extintores portátiles PQS de 6 kl. en obrador + cartel extintor incluida recarga anual | Unidad | 10
|  | b.8 | Plan de Gestión del Medio Biológico
| 375 | b.8.1 | Adquisición y Colocación de desviadores de vuelo de aves | Unidad | 1000
|  | 4.2 | SUBTOTAL DE IMPLEMENTACIÓN PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL
|  | 4.3 | PROGRAMA DE COMPENSACION SOCIO-AMBIENTAL
| 376 | a. | Elaboración de un Plan, que contemple gastos de provisión, equipamiento e instalación o restauración de áreas de interés local (20% del costo total de la Implantación del PGA - ítem 4.2) por 7 Municipios. | Global | 1
| 377 | b. | Medidas adicionales no previstas en el EIA (10 % del costo total de la implementación del PGA- ítem 4.2.) | Global | 1
|  | 4.3 | SUBTOTAL PROGRAMA DE COMPENSACIÓN SOCIO-AMBIENTAL
|  | 4.4 | SERVICIOS AMBIENTALES
| 378 | a. | Adquisición de Certificados de Servicios Ambientales según Ley 3001/2006 y Decreto Reglamentario 11202/2013 con un valor del 1% del Precio del Contrato de la LT 220 KV (ítems: 1. Suministros, 2.1 Subtotal Obras Construcción LT 220 kV, de Lista de Cantidades), exentas de IVA) + 3% de tasa de inscripción del valor del contrato de adquisición, conforme Resolución N° 153/2020. | Global | 1
|  | 4.4 | SUBTOTAL DE SERVICIOS AMBIENTALES
|  | 4. | SUBTOTAL PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL - LÍNEA AÉREA DE TRANSMSIÓN 220 kV VALLEMÍ - CARMELO PERALTA
Observación: El alcance de cada rubro listado está definido en el Plan de Gestión Ambiental de la obra y en las ETAGs.

## RESUMEN 4B
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE N° 1817/2024 - MODALIDAD LEASING OPERATIVO
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN E INTERCONEXIÓN DE LA SUBESTACIÓN CARMELO PERALTA
LISTA B - CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN 220 kV - VALLEMI - CARMELO PERALTA
LISTA REFERENCIAL N° 4B - RESUMEN - GESTION AMBIENTAL DE LINEAS DE TRANSMISION 220 kV
ÍTEM | DESCRIPCIÓN |  | PRECIO TOTAL
Moneda: Guaranies (IVA INCLUIDO)
4.1 | SUBTOTAL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL
4.2 | SUBTOTAL DE IMPLEMENTACIÓN PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL
4.3 | SUBTOTAL PROGRAMA DE COMPENSACIÓN SOCIO-AMBIENTAL
4.4 | SUBTOTAL DE SERVICIOS AMBIENTALES
4. | TOTAL GENERAL GESTION AMBIENTAL LINEAS DE TRASMISION 220 kV
Son Guaraníes: ………………………………………………………………………………………………………………………...……………………...............................
……………………………...………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………
| ....................................................................... | .......................................................................
| Lugar y Fecha | Firma Autorizada
Obs: Los precios en Guaraníes incluyen I.V.A
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

## LISTA 5B
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE N° 1817/2024 - MODALIDAD LEASING OPERATIVO
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN E INTERCONEXIÓN DE LA SUBESTACIÓN CARMELO PERALTA
LISTA B - CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN 220 kV - VALLEMI - CARMELO PERALTA
LISTA REFERENCIAL N° 5B - COMISIONAMIENTO Y ADIESTRAMIENTO EN EL TRABAJO - LINEAS DE TRANSMISION 220 KV
Código de Catálogo | ITEM SICP | ÍTEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | P. UNITARIO | PRECIO TOTAL | ALSTOM | TOTAL | ALSTOM | TOTAL
[6 empty] | Moneda: Guaranies | Moneda: Guaranies (IVA INCLUIDO)
|  | 5.1 | COMISIONAMIENTO Y ADIESTRAMIENTO EN EL TRABAJO
| 379 | 5.1.1 | Trabajos de comisionamiento de la LT VMI-CPE 220 kV, incluyendo todos los ensayos requeridos y la energización, en coordinación con el Centro Nacional de Despacho de Carga y bajo la supervisión de la Contratante. Conforme a lo estipulado en la EE.TT - Obras Item Pruebas | Global | 1
| 380 | 5.1.2 | Trabajos de comisionamiento de la LT HOR-VMI 220 kV, incluyendo todos los ensayos requeridos y la energización, en coordinación con el Centro Nacional de Despacho de Carga y bajo la supervisión de la Contratante. Conforme a lo estipulado en la EE.TT - Obras Item Pruebas | Global | 1
|  | 5.1 | SUBTOTAL COMISIONAMIENTO Y ADIESTRAMIENTO EN EL TRABAJO

## RESUMEN 5B
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE N° 1817/2024 - MODALIDAD LEASING OPERATIVO
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN E INTERCONEXIÓN DE LA SUBESTACIÓN CARMELO PERALTA
LISTA B - CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN 220 kV - VALLEMI - CARMELO PERALTA
LISTA REFERENCIAL N° 5B - RESUMEN COMISIONAMIENTO Y ADIESTRAMIENTO EN EL TRABAJO - LINEAS DE TRANSMISION 220 KV
ÍTEM | DESCRIPCIÓN |  | PRECIO TOTAL
Moneda: Guaranies (IVA INCLUIDO)
5.1 | SUBTOTAL COMISIONAMIENTO Y ADIESTRAMIENTO EN EL TRABAJO
5. | TOTAL GENERAL COMISIONAMIENTO Y ADIESTRAMIENTO EN EL TRABAJO DE LINEAS DE TRANSMISION 220 kV
Son Guaraníes: ………………………………………………………………………………………………………………………...……………………...............................
……………………………...………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………
| ....................................................................... | .......................................................................
| Lugar y Fecha | Firma Autorizada
Obs: Los precios en Guaraníes incluyen I.V.A
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

## LISTA B RES GRAL
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE N° 1817/2024 - MODALIDAD LEASING OPERATIVO
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN E INTERCONEXIÓN DE LA SUBESTACIÓN CARMELO PERALTA
LISTA B - CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN 220 kV - VALLEMI - CARMELO PERALTA
LISTA REFERENCIAL - RESUMEN GENERAL - LINEAS DE TRANSMISION 220 kV
ITEM | DESCRIPCIÓN |  | PRECIO TOTAL
Moneda: Guaraníes
(IVA INCLUIDO)
1. | TOTAL SUMINISTRO MATERIALES LINEAS AEREAS DE TRANSMISION
2. | TOTAL GENERAL DEL OBRAS DE LINEAS DE TRANSMISION 220 kV
3. | TOTAL GENERAL INGENIERÍA DE DETALLES DE LINEAS DE TRASMISION 220 kV
4. | TOTAL GENERAL GESTION AMBIENTAL LINEAS DE TRASMISION 220 kV
5. | TOTAL GENERAL COMISIONAMIENTO Y ADIESTRAMIENTO EN EL TRABAJO DE LINEAS DE TRANSMISION 220 kV
B. | TOTAL GENERAL LISTA REFERENCIAL B - LINEAS DE TRANSMISION 220 kV VALLEMI - CARMELO PERALTA
Son Guaraníes: ………….........……………………....…………………………...…..…......…………………………………………….………………………
..............................................................................................................................................................................................................................
| ....................................................................... | .......................................................................
| Lugar y Fecha | Firma Autorizada
Obs: Los precios en Guaraníes incluyen I.V.A
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

## RESUMEN GRAL LISTA A Y B
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE N° 1817/2024 - MODALIDAD LEASING OPERATIVO
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN E INTERCONEXIÓN DE LA SUBESTACIÓN CARMELO PERALTA
LISTA REFERENCIAL - RESUMEN GENERAL
ITEM | DESCRIPCION |  | PRECIO TOTAL
Moneda: Guaranies
(IVA INCLUIDO)
A. | TOTAL GENERAL LISTA A - SUBESTACIONES
B. | TOTAL GENERAL LISTA REFERENCIAL B - LINEAS DE TRANSMISION 220 kV VALLEMI - CARMELO PERALTA
D. | TOTAL GENERAL
Son Guaraníes: ………….........…………………………………..………………………………………………………………………………………………..……………..
................................................................................................................................................................................................................................................
| ....................................................................... | .......................................................................
| Lugar y Fecha | Firma Autorizada
Obs: Los precios en Guaraníes incluyen I.V.A

## LISTA CUOTA
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE N° 1817/2024 - MODALIDAD LEASING OPERATIVO
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN E INTERCONEXIÓN DE LA SUBESTACIÓN CARMELO PERALTA
LISTA DE MONTOS LICITADOS
ITEM | CONCEPTO |  | MONTOS
Moneda: Guaranies
(IVA INCLUIDO)
1. | PRECIO TOTAL DE LA PRESTACIÓN
Son Guaraníes: ………………………………………………………………………………………………..…………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. | CUOTA PERIODICA LICITADA
Son Guaraníes: ………………………………………………………………………………………………..…………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. | VALOR RESIDUAL
Son Guaraníes: ………………………………………………………………………………………………..…………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
| ....................................................................... | .......................................................................
| Lugar y Fecha | Firma Autorizada
Obs: Los precios en Guaraníes incluyen I.V.A