## L3-LISTA 1A
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1885/2025
PROYECTO DE REFUERZO DEL SISTEMA ESTE Y SUR EN 220 kV y 66 kV
LOTE 3 - CONSTRUCCIÓN E INTERCONEXIÓN DE LA SUBESTACIÓN YPEHU EN 220 kV
LISTA REFERENCIAL N° 1A - SUMINISTROS SUBESTACIONES
Código de Catálogo | ITEM SICP | ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | MARCA | ORIGEN | P. UNITARIO | P. UNITARIO | P. TOTAL
[8 empty] | Moneda Dólares | Moneda Dólares | Moneda Dólares
[8 empty] | (IVA + Gastos Import. + Aranc. Aduaneros) | (Incl. IVA)
Obs.: Todas las cantidades indicadas son a efectos de Cotización en base a estimaciones de Anteproyecto, las cuales deberán ser respetadas para la oferta.
|  | 1. | SUMINISTRO DE EQUIPOS DE POTENCIA, MATERIALES Y SISTEMAS INTEGRADOS DE PROTECCIÓN, MEDICIÓN Y CONTROL
|  | 1.1 | SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MATERIALES DE POTENCIA
|  | 1.1.1 | SUBESTACION YPEHU
| 1 | 1.1.1.1 | Transformador de potencia trifásico, 220/23 kV - 80 MVA, en baño de aceite, con dos etapas de ventilación forzada (ONAN-ONAF1-ONAF2), con conmutador de derivaciones bajo carga completo con todos sus accesorios, incluye ensayos conforme las Especificaciones Técnicas | Unidad | 1
| 2 | 1.1.1.2 | Direccion Técnica Especializada de Montaje de cada Transformador trifásico 220/23 kV - 80 MVA | Unidad | 1 |  |  | N/A
|  | 1.1.1.3 | Equipos de Maniobras y Medición en 220 kV
| 3 | 1.1.1.3.1 | Interruptor de potencia trifásico para intemperie en SF6, 245kV, 2500A, 50Hz, 50kA, completo con todos sus accesorios, estructura soporte, dotación completa de SF6, incluyendo ensayos especificados. | Unidad | 3
| 4 | 1.1.1.3.2 | Seccionador a dos columnas de apertura central horizontal, 245kV, 2500 A, 50 kA, montaje horizontal, con mando eléctrico tripolar, CON cuchilla de puesta a tierra, completo con todos sus accesorios, incluyendo ensayos especificados. | Unidad | 2
| 5 | 1.1.1.3.3 | Seccionador a dos columnas de apertura central horizontal, 245kV, 2500 A, 50 kA, montaje horizontal, con mando eléctrico tripolar, SIN cuchilla de puesta a tierra, completo con todos sus accesorios, incluyendo ensayos especificados. | Unidad | 3
| 6 | 1.1.1.3.4 | Transformador de corriente 245 kV, 50 kA, 2.500 A primarios, completo con todos sus accesorios. | Unidad | 9
| 7 | 1.1.1.3.5 | Transformador de potencial capacitivo 245 kV, completo con todos sus accesorios. | Unidad | 9
| 8 | 1.1.1.3.6 | Descargador de sobretensión de 198 kV, tipo ZnO, con base aislante y contador, completo con todos sus accesorios. | Unidad | 6
|  | 1.1.1.4 | Celdas Metal Enclosed aisladas en gas SF6 de 24 kV con todos los accesorios necesarios p/ su interconexión, s/ EETT
| 9 | 1.1.1.4.1 | Celdas tipo Metal Enclosed en SF6 pos. Salida CD | Unidad | 1
| 10 | 1.1.1.4.2 | Celdas tipo Metal Enclosed en SF6 pos. Salida Alimentador | Unidad | 9
| 11 | 1.1.1.4.3 | Celdas tipo Metal Enclosed en SF6 pos. Llegada de Transformador | Unidad | 1
| 12 | 1.1.1.4.4 | Celdas tipo Metal Enclosed en SF6 pos. Trafo SS.AA. | Unidad | 1
| 13 | 1.1.1.4.5 | Celdas tipo Metal Enclosed en SF6 pos. Salida de alimentación de Banco de Capacitores | Unidad | 1
| 14 | 1.1.1.4.6 | Celdas tipo Metal Enclosed en SF6 de Acoplamiento de Barras, incluyendo la interconexión (Transición) | Unidad | 1
| 15 | 1.1.1.4.7 | Direccion Técnica Especializada de Montaje | Unidad | 1 |  |  | N/A
| 16 | 1.1.1.5 | Reactor Limitador de Corriente de Corto Circuito, 40 kA, In= 2.500 A, completo con todos sus accesorios. Conforme Especificación Técnica. | Unidad | 3
| 17 | 1.1.1.6 | Banco de Capacitores de 24 kV, de 12.000 kVAr, incluyendo los condensadores con sus correspondientes protecciones individuales, conectores, barras, dispositivos de fijación, etc., y todos los accesorios para formar el banco. | Unidad | 1
| 18 | 1.1.1.7 | Transformador Trifásico de Servicios Auxiliares 23000/380-220 V-500 kVA Tipo Pedestal, incluyendo los codos conectores no operables bajo carga para cables de 240 mm2, Tablero general con llaves TM, además de los repuestos s/ EETT | Unidad | 1
| 19 | 1.1.1.8 | Generador 400 kVA conforme EETT, incluye llave de transferencia y accesorios. | Unidad | 1
|  | 1.1.1.9 | Materiales varios
| 20 | 1.1.1.9.1 | Conductor ACAR 950 MCM p/ interconexiones en 220 kV, con sus respectivas Cadenas de aisladores (Anclaje y Suspensión, incluyeendo grilletes, anillos, grapas y otros componentes indicados en los planos), aisladores de pedestal, conectores de potencia, etc., y todo los materiales necesarios para dicha interconexión, según planos y EETT del Objeto y Alcance | Global | 1
| 21 | 1.1.1.9.2 | Conductor NARCISSUS 1272 MCM p/ Barras en 220 kV, con sus respectivas Cadenas de aisladores (Anclaje y Suspensión, incluyeendo grilletes, anillos, grapas y otros componentes indicados en los planos), conectores de potencia, etc., y todo los materiales necesarios para dicha interconexión, según planos y EETT del Objeto y Alcance | Global | 1
| 22 | 1.1.1.9.3 | Conductor aislado del tipo XLPE, tubo Al F 4" entre otros, p/ interconexiones en 23 kV, con sus respectivas mufas terminales, conectores de potencia, aisladores soporte tipo pedestal (circulo de pernos Ø3"), etc., y todo los materiales necesarios para dicha interconexión, según planos y EETT del Objeto y Alcance | Global | 1
| 23 | 1.1.1.9.4 | Sistema de Iluminación, con suministro de luminarias, conductores, tableros, toma corriente y todo los materiales necesarios para la puesta en servicio en el patio de maniobras | Global | 1
| 24 | 1.1.1.9.5 | Conductores de cobre aislado - 1 kV, para interconectar el Tablero General de SSAA al Tablero de Transferencia, a los toma corrientes del transformador de potencia, al Tablero de Transferencia del Generador y al TDCA, y de este a los circuitos de Calefacción, Iluminación, Tomas, Alimentación de Equipos de Potencia, etc., de los tableros ubicados en el patio de maniobras, en la Casa de Control, en la Sala de Celdas de 23 kV, entre otros, conforme EE.TT. | Global | 1
| 25 | 1.1.1.9.6 | Malla de tierra: con suministro de conductores de cobre desnudo de 240 mm2 para el reticulado básico de la malla de tierra y de 120 mm2 para la conexión de la malla de tierra a los equipos y estructuras metálicas, incluyendo kits de soldadura exotérmica (con moldes y accesorios necesarios), jabalinas de tierra de 3/4" de diametro y 3 m de longitud, y con materiales necesarios para su conexión a la malla de tierra | Global | 1
| 26 | 1.1.1.9.7 | Pantalla Electrostática: Cable de guardia 3/8 EHS y provisión de Herrajes y accesorios | Global | 1
|  | 1.1.1 | SUBTOTAL SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MATERIALES DE POTENCIA - SE YPEHU
|  | 1.1.2 | LOTE DE REPUESTOS
|  | 1.1.2.1 | LOTE DE REPUESTOS SE-YPEHU
| 27 | 1.1.2.1.1 | Lote de Repuestos de los Transformadores trifásicos de Potencia a suministrar conforme el ANEXO 1: LOTE DE REPUESTOS, de la EETT Objeto y Alcance | Global | 1
| 28 | 1.1.2.1.2 | Lote de Repuestos "Equipos de Potencia 220 kV" a suministrar conforme el ANEXO 1: LOTE DE REPUESTOS de la EETT Objeto y Alcance | Global | 1
| 29 | 1.1.2.1.3 | Lote de Repuestos "Equipos de 23 kV" a suministrar conforme el ANEXO 1: LOTE DE REPUESTOS de la EETT Objeto y Alcance | Global | 1
| 30 | 1.1.2.1.4 | Lote de Repuestos "Materiales Varios" a suministrar conforme el ANEXO 1: LOTE DE REPUESTOS de la EETT Objeto y Alcance | Global | 1
|  | 1.1.2 | SUBTOTAL LOTE DE REPUESTOS DE EQUIPOS DE POTENCIA
|  | 1.1 | SUBTOTAL SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MATERIALES DE POTENCIA
|  | 1.2 | SUMINISTRO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE PROTECCIÓN, MEDICIÓN, CONTROL, SS.AA. Y COMUNICACIÓN
|  | 1.2.1 | SUBESTACIÓN YPEHU
|  | a. | SUMINISTRO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE PROTECCIÓN, MEDICIÓN Y CONTROL
| 31 | a.1 | Sistemas de Protección (Principal y Respaldo), Control y Medición para la posición del TRANSFORMADOR TRIFASICO 220/23 kV, 80 MVA | Unidad | 1
| 32 | a.2 | Sistema de Sincronización de Mando de Transformadores de Potencia | Unidad | 1
| 33 | a.3 | Sistemas de Protección 87L+21 (Principal y Respaldo), Control y Medición para la posición de Línea de Transmisión de 220 kV (YPEHU-ITAKYRY). | Unidad | 1
| 34 | a.4 | Sistemas de Protección 87L+21 (Principal y Respaldo), Control y Medición para la posición de Línea de Transmisión de 220 kV (YPEHU-CERRO CORA). | Unidad | 1
| 35 | a.5 | Sistema de Supervisión y Control para Alimentadores de 23 kV con Pantalla Touch Screen (1 juego de celdas) (incluye 1 PQM's, uno por cada llegada de Trafo) | Unidad | 1
| 36 | a.6 | Sistema de Supervisión y Control para Servicios Auxiliares CC/CA (Incluye PQM 380 Vac y Monitor de Baterias) | Unidad | 1
| 37 | a.7 | Sistema de Registro de Fallas y Osciloperturbografía para el sector de 220 kV.(Incluye Sincrofasores PMU). Obs.: Incluye el Software de Gerenciamiento para los Armónicos, y Sincrofasores PMU, a ser instalados en el Panel de Datos No Operacionales. | Unidad | 1
| 38 | a.8 | Sistema de Protección Diferencial de Barras 87B+50BF (tipo distribuido), para el SECTOR 220 kV. | Unidad | 1
| 39 | a.9 | Centro Integrado de Control (CIC) + 2 Firewall/Router para CPE (EETT FW SC DTEISC 01 20210805 NGFW). | Global | 1
| 40 | a.10 | Sistema de Regulación Automática de Tensión y Monitoreo para operación independiente/paralela de Transformadores - IEC 61850 nativos. (Debe regular la tensión, medir la potencia de carga, indicar los TAPs, medir temperaturas de aceite e imagen térmica). | Unidad | 1
| 41 | a.11 | Panel Concentrador de Datos no Operacionales. (Para el monitoreo del Trafo, la extracción de oscilografías, el registro de las mediciones de los PQMs, otros). | Unidad | 1
| 42 | a.12 | Ajustes de los Sistemas de Protección y Control | Global | 1 |  |  | N/A
| 43 | a.13 | Integración del CIC al CNDC (SCADA e-Terra) | Global | 1 |  |  | N/A
|  | b. | Cables de Control
| 44 | b.1 | Cable de Control de Cobre (Blindado / Sin Apantallam.) | Global | 1
|  | c. | SUMINISTRO DE SERVICIOS AUXILIARES
| 45 | c.1 | Provisión de los Tableros TDCC, TDCA y FAR del Sistema de Servicios Auxiliares, según el ítem 4.5 del Alcance PMC N° 32.1885.242.25 | Unidad | 1
| 46 | c.2 | Provisión de los Gabinetes del Sistema de Servicios Auxiliares, según el ítem 4.5 del Alcance PMC N° 32.1885.242.25 | Unidad | 1
|  | d. | SISTEMA DE CCTV
| 47 | d.1 | Provisión del Sistema de Grabación Digital de Imágenes por IP (CCTV-IP), con suministro de Switch, de acuerdo a lo indicado en las EE.TT. respectivas | Global | 1
|  | e. | SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO
| 48 | e.1 | Provisión del Sistema de Detección de Incendio para la casa de control, incluyendo Equipos de Transmisión de Datos en Redes Locales LAN (Switch), de acuerdo a las EE.TT. respectivas | Global | 1
|  | f. | SISTEMA DE VIDEO WALL
| 49 | f.1 | Provisión del equipo de Video Wall conforme a la EE.TT. N° 29.11.02 R2, para visualización de los Sistemas de Protección, Medición y Control de la Subestación, en la Sala de Control | Global | 1
|  | g. | SISTEMA DE SEGURIDAD
| 50 | g.1 | Suministro del CERCO PERIMETRAL ELECTRONICO y CONCERTINA para todo el perímetro de la Subestación | Global | 1
|  | h. | SISTEMAS DE COMUNICACIÓN
| 51 | h.1 | Unidad Digital de Servicios de Comunicación y Teleprotección, incluyendo materiales, accesorios de montaje, protección, configuración, pruebas y entrenamiento | Global | 1
| 52 | h.2 | Sistemas de Radio, conforme lo solicitado en la Especificación Técnica RADIO BASE DMR TRONCALIZADO. | Global | 1
|  | i. | DIRECCION TECNICA
| 53 | i.1 | Dirección Técnica Especializada de Montaje y Puesta en Servicio del Sistema según EE.TT. | Global | 1 |  |  | N/A
|  | 1.2.1 | SUBTOTAL SISTEMAS DE PMC Y SS. AA. Y COMUNICACIÓN - SUBESTACION YPEHU
|  | 1.2.2 | SUBESTACIÓN ITAKYRY
|  | a. | SUMINISTRO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE PROTECCIÓN, MEDICIÓN Y CONTROL
| 54 | a.1 | Sistemas de Protección 87L+21 (Principal y Respaldo), Control y Medición para la posición de Línea de Transmisión de 220 kV (ITAKYRY-YPEHU). | Unidad | 1
| 55 | a.2 | Suministro del Software y/o cualquier equipo (activo) necesario para la Integración del PANEL NUEVO con los demás paneles EXISTENTES y con el CIC, considerando todas las lógicas de control heredadas EXISTENTES en la Subestación (maniobras, interclavamientos, etc., de cualquier posición de Líneas, Barras, Trafos, etc). | Global | 1
| 56 | a.3 | Ajustes de los Sistemas de Protección y Control | Global | 1 |  |  | N/A
|  | b. | Cables de Control
| 57 | b.1 | Cable de Control de Cobre (Blindado / Sin Apantallam.) | Global | 1
|  | c. | SUMINISTRO DE SERVICIOS AUXILIARES
| 58 | c.1 | Provisión de los Tableros TDCC DOBLE de los Servicios Auxiliares, s/ ítem 4.5 del Alcance PMC N° 32.1885.242.25 | Global | 1
|  | d. | SISTEMAS DE COMUNICACIÓN
| 59 | d.1 | Unidad Digital de Servicios de Comunicación y Teleprotección, incluyendo materiales, accesorios de montaje, protección, configuración, pruebas y entrenamiento | Global | 1
| 60 | d.2 | Sistemas de Radio, conforme lo solicitado en la Especificación Técnica RADIO BASE DMR TRONCALIZADO. | Global | 1
|  | e. | DIRECCION TECNICA
| 61 | e.1 | Dirección Técnica Especializada de Montaje y Puesta en Servicio del Sistema según EE.TT. | Global | 1 |  |  | N/A
|  | 1.2.2 | SUBTOTAL SISTEMAS DE PMC Y SS. AA. Y COMUNICACIÓN - SUBESTACION ITAKYRY
|  | 1.2.3 | SUBESTACION CERRO CORA
|  | a. | SUMINISTRO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE PROTECCIÓN, MEDICIÓN Y CONTROL
| 62 | a.1 | Sistemas de Protección 87L+21 (Principal y Respaldo), Control y Medición para la posición de Línea de Transmisión de 220 kV (CERRO CORA-YPEHU). | Unidad | 1
| 63 | a.2 | Suministro del Software y/o cualquier equipo (activo) necesario para la Integración del PANEL NUEVO con los demás paneles EXISTENTES y con el CIC, considerando todas las lógicas de control heredadas EXISTENTES en la Subestación (maniobras, interclavamientos, etc., de cualquier posición de Líneas, Barras, Trafos, etc). | Global | 1
| 64 | a.3 | Ajustes de los Sistemas de Protección y Control | Global | 1 |  |  | N/A
|  | b. | Cables de Control
| 65 | b.1 | Cable de Control de Cobre (Blindado / Sin Apantallam.) | Global | 1
|  | c. | SUMINISTRO DE SERVICIOS AUXILIARES
| 66 | c.1 | Provisión de los Servicios Auxiliares, según ítem 4.5 del Alcance PMC N° 32.1885.242.25 | Global | 1
|  | d. | SISTEMAS DE COMUNICACIÓN
| 67 | d.1 | Unidad Digital de Servicios de Comunicación y Teleprotección, incluyendo materiales, accesorios de montaje, protección, configuración, pruebas y entrenamiento | Global | 1
| 68 | d.2 | Sistemas de Radio, conforme lo solicitado en la Especificación Técnica RADIO BASE DMR TRONCALIZADO. | Global | 1
|  | e. | DIRECCION TECNICA
| 69 | e.1 | Dirección Técnica Especializada de Montaje y Puesta en Servicio del Sistema según EE.TT. | Global | 1 |  |  | N/A
|  | 1.2.3 | SUBTOTAL SISTEMAS DE PMC Y SS. AA. Y COMUNICACIÓN - SUBESTACION CERRO CORA
|  | 1.2.4 | SUBESTACION CAPITAN BADO
|  | a. | SISTEMAS DE COMUNICACIÓN
| 70 | a.1 | Unidad Digital de Servicios de Comunicación y Teleprotección, incluyendo materiales, accesorios de montaje, protección, configuración, pruebas y entrenamiento | Global | 1
| 71 | a.2 | Sistemas de Radio, conforme lo solicitado en la Especificación Técnica RADIO BASE DMR TRONCALIZADO. | Global | 1
|  | b. | DIRECCION TECNICA
| 72 | b.1 | Dirección Técnica Especializada de Montaje y Puesta en Servicio del Sistema según EE.TT. | Global | 1 |  |  | N/A
|  | 1.2.4 | SUBTOTAL SISTEMAS DE PMC Y SS. AA. Y COMUNICACIÓN - SUBESTACION CAPITAN BADO
|  | 1.2.5 | SUBESTACION JEPOPYHY
|  | a. | SISTEMAS DE COMUNICACIÓN
| 73 | a.1 | Unidad Digital de Servicios de Comunicación y Teleprotección, incluyendo materiales, accesorios de montaje, protección, configuración, pruebas y entrenamiento | Global | 1
| 74 | a.2 | Sistemas de Radio, conforme lo solicitado en la Especificación Técnica RADIO BASE DMR TRONCALIZADO. | Global | 1
|  | b. | DIRECCION TECNICA
| 75 | b.1 | Dirección Técnica Especializada de Montaje y Puesta en Servicio del Sistema según EE.TT. | Global | 1 |  |  | N/A
|  | 1.2.5 | SUBTOTAL SISTEMAS DE PMC Y SS. AA. Y COMUNICACIÓN - SUBESTACION JEPOPYHY
|  | 1.2.6 | LOTE DE REPUESTOS DE PMC
| 76 | 1.2.5.1 | Lote de Repuestos para la SE-YPEHU, según el Anexo N° 1 del Alcance PMC N° 32.1885.242.25. | Global | 1
| 77 | 1.2.5.2 | Lote de Repuestos para la SE-ITAKYRY, según el Anexo N° 1 del Alcance PMC N° 32.1885.242.25. | Global | 1
| 78 | 1.2.5.3 | Lote de Repuestos para la SE-CERRO CORA, según el Anexo N° 1 del Alcance PMC N° 32.1885.242.25. | Unidad | 1
|  | 1.2.6 | SUBTOTAL LOTE DE REPUESTOS DE PMC
|  | 1.2 | SUBTOTAL SUMINISTRO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE PROTECCIÓN, MEDICIÓN, CONTROL, SS.AA. Y COMUNICACIÓN
|  | 1. | SUBTOTAL SUMINISTRO DE EQUIPOS DE POTENCIA, MATERIALES Y SISTEMAS INTEGRADOS DE PROTECCIÓN, MEDICIÓN Y CONTROL

## RESUMEN L3-1A
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1885/2025
PROYECTO DE REFUERZO DEL SISTEMA ESTE Y SUR EN 220 kV y 66 kV
LOTE 3 - CONSTRUCCIÓN E INTERCONEXIÓN DE LA SUBESTACIÓN YPEHU EN 220 kV
LISTA REFERENCIAL N° 1A - RESUMEN SUMINISTROS DE LA SUBESTACIONES
ITEM | DESCRIPCION |  | PRECIO TOTAL
Moneda Dólares (Incl. IVA + Gastos Importación + Aranceles Aduaneros)
1.1 | SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MATERIALES DE POTENCIA
1.1.1 | SUBTOTAL SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MATERIALES DE POTENCIA - SE YPEHU
1.1.2 | SUBTOTAL LOTE DE REPUESTOS DE EQUIPOS DE POTENCIA
1.2 | SUMINISTRO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE PROTECCIÓN, MEDICIÓN, CONTROL, SS.AA. Y COMUNICACIÓN
1.2.1 | SUBTOTAL SISTEMAS DE PMC Y SS. AA. Y COMUNICACIÓN - SUBESTACION YPEHU
1.2.2 | SUBTOTAL SISTEMAS DE PMC Y SS. AA. Y COMUNICACIÓN - SUBESTACION ITAKYRY
1.2.3 | SUBTOTAL SISTEMAS DE PMC Y SS. AA. Y COMUNICACIÓN - SUBESTACION CERRO CORA
1.2.4 | SUBTOTAL SISTEMAS DE PMC Y SS. AA. Y COMUNICACIÓN - SUBESTACION CAPITAN BADO
1.2.5 | SUBTOTAL SISTEMAS DE PMC Y SS. AA. Y COMUNICACIÓN - SUBESTACION JEPOPYHY
1.2.6 | SUBTOTAL LOTE DE REPUESTOS DE PMC
1. | TOTAL GENERAL SUMINISTRO DE EQUIPOS DE POTENCIA, MATERIALES Y SISTEMAS INTEGRADOS DE PROTECCIÓN, MEDICIÓN Y CONTROL
Son Dólares Americanos: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................
| …………………………………………….. | ……………………………………………..
| Lugar y Fecha | Firma Autorizada

## L3-LISTA 2A
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1885/2025
PROYECTO DE REFUERZO DEL SISTEMA ESTE Y SUR EN 220 kV y 66 kV
LOTE 3 - CONSTRUCCIÓN E INTERCONEXIÓN DE LA SUBESTACIÓN YPEHU EN 220 kV
LISTA REFERENCIAL N° 2A - OBRAS SUBESTACIONES
Código de Catálogo | ITEM SICP | ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | P. UNITARIO | PRECIO TOTAL
[6 empty] | Moneda: Dólares (IVA INCLUIDO) | Moneda: Dólares (IVA INCLUIDO)
Obs.: Todas las cantidades indicadas son a efectos de Cotización en base a estimaciones de Anteproyecto, las cuales deberán ser respetadas para la oferta.
|  | 2 | OBRAS CIVILES, ELECTROMECANICAS, DE SISTEMAS INTEGRADOS DE PROTECCIÓN, MEDICIÓN Y CONTROL, COMUNICACIÓN Y OBRAS DE DISTRIBUCIÓN
|  | 2.1 | OBRAS CIVILES
|  | 2.1.1 | SUBESTACIÓN YPEHU
| 79 | 2.1.1.1 | Obras preliminares (instalación de faena, despeje del área, replanteo de obra, estudios de suelos complementarios y otros) según lo indicado en el Objeto y Alcance del presente llamado. | Global | 1
|  | 2.1.1.2 | Fundaciones para:
| 80 | a. | Pórticos de 220 kV | Global | 1
| 81 | b. | Equipos de Potencia de 220 kV (Descargadores, TPs, TCs, Seccionadores tripolares con y sin puesta a tierra, Interruptores, etc.) | Global | 1
| 82 | c. | Un (1) Trasformador Trifásico 220/23kV - 80 MVA, incluyendo sistema de rieles, todos los cabrestantes de mano necesarios, bandejas colectoras, fosa separadora de aceite, conecciones, etc. | Global | 1
| 83 | d. | Postes de HºAº para Iluminación y postes de Pantalla Electrostática | Global | 1
| 84 | e. | Fundaciones para equipos 23kV, Banco de Capacitores, Transformador de Servicios Auxiliares, Mufas 23 kV y base para Generador | Global | 1
| 85 | f. | Reactor de 23 kV con sus respectivas mufas de 23 kV | Global | 1
| 86 | g. | Canaletas para cables (incluye tapas, perfiles de apoyo, tubos de unión y todo lo necesario e indicado en los planos) del ancho interior indicado en los planos | Global | 1
| 87 | h. | Cámara de cables (Cámaras para cables de Control y Potencia y Cámaras para salida de alimentadores) y Baterías de ductos. | Global | 1
| 88 | i. | Camino empedrado interior y de acceso (incluye cordón cuneta y la provisión y colocación de sumideros en camino empedrado interior, con rejillas y conexión a CDI | Global | 1
| 89 | j. | Provisión y colocación de columnas de H°A°(incluyen todos sus accesorios) para iluminación y pantalla electrostática | Global | 1
|  | 2.1.1.3 | Estructuras Metálicas
| 90 | a. | Estructuras metálicas para pórticos (torres y vigas) etc. incluyen pernos de anclaje y todos sus accesorios (se incluye provisión y montaje). | Global | 1
| 91 | b. | Estructuras metálicas para equipos de potencia del Patio 220 kV (se incluye rejillas para operar seccionadores, conjunto de escaleras para interruptores, etc.). Se incluye provisión y montaje de las estructuras así como también el montaje de la estructura soporte de interruptores. | Global | 1
| 92 | c. | Estructuras metálicas para reactores, mufas 23 kV, etc. (incluye provisión y montaje de las estructuras ) | Global | 1
|  | 2.1.1.4 | Obras complementarias
| 93 | a. | En este ítem se incluyen la construcción del cerco perimetral con postes de Ho. Ao., con su respectivo portón de acceso, cerco con postes metálicos y portón de acceso en Sector de 23kV (para Banco de Capacitores y Servicios Auxiliares), la provisión y colocación de césped en patio y taludes, cordones limitadores de patios, piedra triturada, etc., | Global | 1
| 94 | b. | Sistema de drenaje, incluyendo las tuberías necesarias indicadas en los planos y en el Objeto y Alcance, incluye el perfilado necesario, cámaras de inspección, alcantarilla de acceso, canal a cielo abierto entre otros. | Global | 1
| 95 | 2.1.1.5 | Construcción de la Casa de Control, incluyendo todos los trabajos necesarios para la correcta ejecución de la misma, de acuedo a lo indicado en planos y EE.TT.s correspondientes. | Global | 1
| 96 | 2.1.1.6 | Torre de Comunicación (se incluye la construcción de la fundación y la provisión y montaje de la nueva torre autoportante de altura = a 60 mts.) | Global | 1
|  | 2.1.1 | SUBTOTAL OBRAS CIVILES SE-YPEHU
|  | 2.1 | SUBTOTAL OBRAS CIVILES
|  | 2.2 | OBRAS ELECTROMECÁNICAS
|  | 2.2.1 | SUBESTACIÓN YPEHU
| 97 | 2.2.1.1 | Montaje del Sistema de Iluminación de patio y toma corriente, incluyendo todas las conexiones y accesorios necesarios para el correcto funcionamiento. | Global | 1
| 98 | 2.2.1.2 | Tendido e instalación de conductores para interconexiones entre Tableros de Transformador de SSAA, Tableros de Transferencia, Tablero de Generador con el TDCA, y de este último a los Tableros de Iluminación de Patio y Artefactos de iluminación, Tableros de equipos de patio y otros. | Global | 1
| 99 | 2.2.1.3 | Montaje del sistema de Malla de tierra, incluyendo: excavación de zanjas para la malla de tierra con relleno y apisonado, tendido de conductor de cobre desnudo, tanto para el reticulado básico de la malla como para la conexión de la malla de tierra a los equipos y estructuras metálicas, soldadura exotérmica, montaje de jabalinas y su conexión a malla de tierra, montaje de pletina de A° G° para puesta a tierra de la cerca perimetral y montaje de cinta de cobre para malla de referencia. | Global | 1
| 100 | 2.2.1.4 | Montaje de la pantalla electrostática, incluyendo las conexiones a malla de tierra proyectada. | Global | 1
|  | 2.2.1.5 | Montaje electromecánico de equipos de potencia de 220 kV, con todos sus accesorios, conexión a la malla de tierra, cajas de mando, cajas de conexión, contadores, estructuras soportes de los interruptores, conforme Planos y Especificaciones Técnicas, incluyendo la provisión de todos los materiales necesarios, para el correcto funcionamiento de lo que se detalla a seguir :
| 101 | a. | Transformador de Potencia trifásico 220/23 kV - 80 MVA | Unidad | 1
| 102 | b. | Interruptor de Potencia 245 kV | Unidad | 3
| 103 | c. | Seccionador c/PAT 245 kV | Unidad | 2
| 104 | d. | Seccionador s/PAT 245 kV | Unidad | 3
| 105 | e. | Transformador de Corriente 245 kV | Unidad | 9
| 106 | f. | Transformador de Tensión 245 kV | Unidad | 9
| 107 | g. | Descargador de Sobretensión 198 kV | Unidad | 6
| 108 | 2.2.1.6 | Montaje de Interconexiones entre todos los Equipos de Potencia 220 kV; incluyendo el montaje de aisladores, aisladores soporte tipo pedestal, conectores de potencia, herrajes y accesorios necesarios para el correcto funcionamiento. | Global | 1
| 109 | 2.2.1.7 | Montaje de Barra de 220kV; incluyendo el montaje de aisladores de suspensión, anclaje y aisladores soportes, conectores de potencia, herrajes, accesorios y todos los materiales necesarios para el correcto funcionamiento. | Global | 1
|  | 2.2.1.8 | Sector 23 kV y Servicios Auxiliares
| 110 | a. | Montaje electromecánico de Celdas tipo Metal Enclosed de 23 kV, con todos sus accesorios, conexión a la malla de tierra, conductores de Cu desnudo, etc., de: | Global | 1
| 111 | b. | Montaje de Banco de Capacitores 23 kV, 12 MVAr (Incluye la provisión de los accesorios menores necesarios para el correcto funcionamiento) | Unidad | 1
| 112 | c. | Montaje de Reactor Limitador de Corriente de Corto Circuito, completo con todos sus accesorios. | Unidad | 3
| 113 | d. | Montaje de Transformador de Servicios Auxiliares 500 kVA, incluye la conexión en B.T. al panel de C.A., todas las obras civiles y electromecánicas y de todos los accesorios necesarios para el correcto funcionamiento. | Unidad | 1
| 114 | e. | Montaje de Generador 400 kVA con todos sus accesorios (tablero, conductores etc.), incluye obras civiles necesarias, cableado e interconexiones. | Global | 1
| 115 | 2.2.1.9 | Montaje, tendido e interconexiones de Conductor de Cobre del tipo XLPE 23 kV con sus respectivas mufas terminales, aisladores soporte, entre otros, conforme lo indicado en los planos y EE.TT. Del Objeto y Alcance del presente Lote | Global | 1
|  | 2.2.1 | SUBTOTAL OBRAS ELECTROMECÁNICAS SE-YPEHU
|  | 2.2 | SUBTOTAL OBRAS ELECTROMECÁNICAS
|  | 2.3 | OBRAS ELÉCTRICAS Y DE COMUNICACIÓN
|  | 2.3.1 | SUBESTACIÓN YPEHU
|  | a. | Obras de montaje y Puesta en Servicio de los Sistemas Integrados de Protección, Medición y Control
| 116 | a.1 | Montaje y cableado de los Paneles correspondientes a los Sistemas de Protección, Medición y Control, ubicados en la Casa de Control. Estos Sistemas constituyen: dos (2) posiciones de LT 220 kV, una (1) posición de Transformador Trifásico de 220/23kV, un (1) Sistema para el sector de 23 kV (1 juego de celdas), un (1) Sistema para Servicios Auxiliares y un (1) Sistema de Protección Diferencial de Barras (87B). | Unidad | 6
| 117 | a.2 | Montaje, cableado e interconexiones del Sistema Registrador de Fallas y Osciloperturbografía 220 kV, con los Paneles del Sistema de Protección y Control, de acuerdo a las EE.TT., y al proyecto ejecutivo aprobado por ANDE | Global | 1
| 118 | a.3 | Montaje, cableado e interconexiones, en Sala de Control, del Centro Integrado de Control (CIC), con todos sus mobiliarios, de acuerdo a las EE.TT., y al proyecto ejecutivo aprobado por ANDE. | Global | 1
| 119 | a.4 | Cableado del Sistema de Protección, Medición y Control a suministrar (con Cables de Cobre, Fibra Óptica u otro tipo de cable requerido), con los demás Paneles que hacen parte del Proyecto, así como el cableado de los Sistemas de Teleprotección (87L y/o 85-21), entre los IEDs de protección de líneas y el Panel de Fibra Óptica (bastidores de Teleprotección), y entre el Panel de Fibra Óptica y la caja de empalme de la Línea de Transmisión), así como la interconexión del mismo con los Sistemas de Servicios Auxiliares, tales como Tableros de corriente continua (TDCC) y de corriente alterna (TDCA), con los Gabinetes de Servicios Auxiliares (Banco de Baterías, Rectificador-Cargador), y demás Tableros y/o dispositivos necesarios ubicados dentro de la casa de control. Incluye el lanzamiento de los mazos de cables y el suministro de todos los accesorios necesarios para dichas interconexiones, de acuerdo a las EE.TT., y al proyecto ejecutivo aprobado por ANDE. | Global | 1
| 120 | a.5 | Cableado e Interconexión de todos los Paneles del Sistema de Protección, Medición y Control (con Cables de Cobre, Fibra Optica u otro tipo de cable requerido), con los equipos de patio, sean estos interruptores, seccionadores, y demás equipos de maniobra; como también con transformadores de potencia, transformadores de medida y demás equipos de medición, etc. Incluye el lanzamiento de los mazos de cables, el suministro de todos los accesorios necesarios para dichas interconexiones, de acuerdo a las EE.TT., y al proyecto ejecutivo aprobado por ANDE. | Global | 1
| 121 | a.6 | Cableado de las cajas de mando de todos los equipos de maniobras, según los planos respectivos, con provisión por parte de la Contratista de los relés auxiliares necesarios, sean estos de 220 Vca, o 110 Vcc para las cajas de mando de todos los seccionadores e interruptores a ser montados, de acuerdo a las EE.TT., y al proyecto ejecutivo aprobado por ANDE. | Global | 1
| 122 | a.7 | Suministro, montaje y cableado de las cajas de conexiones de todos los equipos de medida. (TCs, TPs, etc.), con provisión inclusive, por parte de la Contratista de llaves termomagnéticas con contactos auxiliares, termostatos y resistencias calefactoras, así como todos los accesorios y materiales necesarios de acuerdo a las EE.TT., y al proyecto ejecutivo aprobado por ANDE. | Global | 1
| 123 | a.8 | Conexión de la caja de terminales y Armario de los Transformadores Trifásicos (gabinete de ventiladores, gabinete del conmutador bajo carga, gabinete del filtro de aceite). Con provisión de todos los accesorios necesarios para dicho fin, de acuerdo a las EE.TT., y al proyecto ejecutivo aprobado por ANDE. | Global | 1
| 124 | a.9 | Cableado de todas las celdas de 23 kV (comprende la interconexión entre cada una de ellas, con cables de cobre, fibra óptica o cualquier otro tipo de conexión; con los tableros de corriente alterna, corriente continua, paneles de control de 23 kV, etc.; de acuerdo a las EE.TT., y al proyecto ejecutivo aprobado por ANDE. | Global | 1
| 125 | a.10 | Implementación y puesta a punto de los Sistemas de Sincronización de Maniobra de Cierre de todos los Transformadores, para la minización de transitorios. Comprende la provisión y el montaje de cualquier tipo de dispositivo o accesorio necesario para la medición de las tensiones y corrientes y del flujo remanente en los Trafos. Incluye el acondicionamiento de los sistemas conforme los planos eléctricos, las EETT y al proyecto ejecutivo. | Global | 1
| 126 | a.11 | Conexionado, programación y ajustes de los Reguladores Automáticos de Tensión y Monitoreo de Transformadores (IEC 61850 Nativos) y su interconexión con los transformadores y Bancos de transformadores de potencia ubicados en el patio. Incluye el lanzamiento de cables y el acondicionamiento de los sistemas conforme los planos eléctricos y de acuerdo al proyecto ejecutivo elaborado por la contratista y aprobado por la ANDE. | Global | 1
| 127 | a.12 | Montaje, cableado e interconexiones del panel Concentrador de Datos no operacionales, de acuerdo a las EE.TT., a la Arquitectura Orientativa y al proyecto ejecutivo aprobado por ANDE. | Global | 1
|  | b. | Obras de montaje y Puesta en Servicio de los SERVICIOS AUXILIARES
| 128 | b.1 | Montaje de los Tableros y FAR del Sistema de Servicios Auxiliares, según el ítem 5.2 del Alcance PMC N° 32.1885.242.25 | Global | 1
| 129 | b.2 | Montaje de los Gabinetes del Sistema de Servicios Auxiliares, según el ítem 5.2 del Alcance PMC N° 32.1885.242.25 | Global | 1
|  | c. | Obras de montaje y Puesta en Servicio del Sistema de Grabación Digital CCTV-IP
| 130 | c.1 | Montaje y Puesta en funcionamiento del Sistema de Grabación Digital de Imágenes por IP (CCTV-IP), de acuerdo a la EE.TT. | Global | 1
|  | d. | Obras de montaje y Puesta en Servicio del Sistema de Detección de Incendio
| 131 | d.1 | Montaje y Puesta en funcionamiento del Sistema de Detección de Incendios para Subestaciones Eléctricas, de acuerdo a la EE.TT. | Global | 1
|  | e. | Obras de montaje y Puesta en Servicio del Sistema de Video Wall
| 132 | e.1 | Montaje y Puesta en funcionamiento del Sistema de Video Wall para Subestaciones Eléctricas. | Global | 1
|  | f. | SEGURIDAD
| 133 | f.1 | Obras de montaje, conexionado y Puesta en Servicio del Cerco Perimetral Electrónico y Concertina de Seguridad en todo el Perímetro de la Subestación | Global | 1
|  | g. | SISTEMAS DE COMUNICACIÓN
| 134 | g.1 | Obras de Montaje y Puesta en Servicio de la Unidad Digital de Servicios de Comunicación y Teleprotección. | Global | 1
| 135 | g.2 | Obras de Montaje y Puesta en Servicio de los equipos de RADIO. | Global | 1
|  | 2.3.1 | SUBTOTAL OBRAS ELÉCTRICAS SE YPEHU
|  | 2.3.2 | SUBESTACIÓN ITAKYRY
|  | a. | Obras de montaje y Puesta en Servicio de los Sistemas Integrados de Protección, Medición y Control
| 136 | a.1 | Montaje y cableado de los Paneles correspondientes a los Sistemas de Protección, Medición y Control, ubicados en la Casa de Control. Estos Sistemas constituyen: una (1) posición de LT 220 kV. | Unidad | 1
| 137 | a.2 | Cableado del Sistema de Protección, Medición y Control a suministrar (con Cables de Cobre, Fibra Óptica u otro tipo de cable requerido), con los demás Paneles que hacen parte del Proyecto, así como el cableado de los Sistemas de Teleprotección (87L y/o 85-21), entre los IEDs de protección de líneas y el Panel de Fibra Óptica (bastidores de Teleprotección), y entre el Panel de Fibra Óptica y la caja de empalme de la Línea de Transmisión), así como la interconexión del mismo con los Sistemas de Servicios Auxiliares, tales como Tableros de corriente continua (TDCC) y de corriente alterna (TDCA), con los Gabinetes de Servicios Auxiliares (Banco de Baterías, Rectificador-Cargador), y demás Tableros y/o dispositivos necesarios ubicados dentro de la casa de control. Incluye el lanzamiento de los mazos de cables y el suministro de todos los accesorios necesarios para dichas interconexiones, de acuerdo a las EE.TT., y proyecto ejecutivo aprobado por ANDE | Global | 1
| 138 | a.3 | Cableado e Interconexión de todos los Paneles del Sistema de Protección, Medición y Control (con Cables de Cobre, Fibra Óptica u otro tipo de cable requerido), con los equipos de patio, sean estos interruptores, seccionadores, y demás equipos de maniobra; como también con transformadores de potencia, transformadores de medida y demás equipos de medición, etc. Incluye el lanzamiento de los mazos de cables, el suministro de todos los accesorios necesarios para dichas interconexiones, de acuerdo a las EE.TT., y al proyecto ejecutivo aprobado por ANDE. | Global | 1
| 139 | a.4 | Cableado de las cajas de mando de todos los equipos de maniobras, según los planos respectivos, con provisión por parte de la Contratista de los relés auxiliares necesarios, sean estos de 220 Vca, o 110 Vcc para las cajas de mando de todos los seccionadores e interruptores a ser montados, de acuerdo a las EE.TT., y al proyecto ejecutivo aprobado por ANDE. | Global | 1
| 140 | a.5 | Suministro, montaje y cableado de las cajas de conexiones de todos los equipos de medida. (TCs, TPs, etc.), con provisión inclusive, por parte de la Contratista de llaves termomagnéticas con contactos auxiliares, termostatos y resistencias calefactoras, así como todos los accesorios y materiales necesarios de acuerdo a las EE.TT., y al proyecto ejecutivo aprobado por ANDE. | Global | 1
| 141 | a.6 | Relevamiento de todas las borneras de los equipamientos existentes y de las interconexiones, tanto en la Sala de Control como en el Patio de maniobras, que hagan parte del proyecto ejecutivo; considerando que no se cuentan con planos conforme a obra | Global | 1
| 142 | a.7 | Integración de los PANELES NUEVOS con los demás paneles existentes y con el CIC, considerando todas las lógicas de control heredadas EXISTENTES en la Subestación (maniobras, interclavamientos, etc., de cualquier posición de Líneas, Barras, Trafos, etc), con provisión inclusive por parte de la Contratista, de todos los accesorios y materiales necesarios para dicha integración. | Global | 1
| 143 | a.8 | Descableado de borneras y cajas de conexiones en el actual Patio de 220 kV, correspondientes a la interconexión del Panel existente(a ser sustituido) en la actual Casa de Control, con equipo de patio existentes (interruptores, seccionadores, transformadores de potencia, etc). Incluye el retiro y transporte de dichos cables a los depósitos indicados por ANDE. | Global | 1
| 144 | a.9 | Retiro y traslado de todos los Paneles, Tableros y Equipos existentes que serán sustituidos en la Casa de Control, como también los cables de control de dichas interconexiones, hasta los depósitos designados por ANDE. | Global | 1
| 145 | a.10 | Montaje, Cableado de PANEL PROVISORIO, según el el Alcance PMC N° 32.1885.242.25 y su posterior desmontaje, descableado y traslado al depósito | Global | 1
|  | b. | Obras de montaje y Puesta en Servicio de los SERVICIOS AUXILIARES
| 146 | b.1 | Montaje de los Servicios Auxiliares, según el ítem 5.2 del Alcance PMC N° 32.1885.242.25 | Global | 1
|  | g. | SISTEMAS DE COMUNICACIÓN
| 147 | g.1 | Obras de Montaje y Puesta en Servicio de la Unidad Digital de Servicios de Comunicación y Teleprotección. | Global | 1
| 148 | g.2 | Obras de Montaje y Puesta en Servicio de los equipos de RADIO. | Global | 1
|  | 2.3.2 | SUBTOTAL OBRAS ELÉCTRICAS Y DE COMUNICACIÓN SE ITAKYRY
|  | 2.3.3 | OBRAS ELÉCTRICAS Y DE COMUNICACIÓN SE CERRO CORÁ
|  | a. | Obras de montaje y Puesta en Servicio de los Sistemas Integrados de Protección, Medición y Control
| 149 | a.1 | Montaje y cableado de los Paneles correspondientes a los Sistemas de Protección, Medición y Control, ubicados en la Casa de Control. Estos Sistemas constituyen: una (1) posición de LT 220 kV. | Unidad | 1
| 150 | a.2 | Cableado del Sistema de Protección, Medición y Control a suministrar (con Cables de Cobre, Fibra Óptica u otro tipo de cable requerido), con los demás Paneles que hacen parte del Proyecto, así como el cableado de los Sistemas de Teleprotección (87L y/o 85-21), entre los IEDs de protección de líneas y el Panel de Fibra Óptica (bastidores de Teleprotección), y entre el Panel de Fibra Óptica y la caja de empalme de la Línea de Transmisión), así como la interconexión del mismo con los Sistemas de Servicios Auxiliares, tales como Tableros de corriente continua (TDCC) y de corriente alterna (TDCA), con los Gabinetes de Servicios Auxiliares (Banco de Baterías, Rectificador-Cargador), y demás Tableros y/o dispositivos necesarios ubicados dentro de la casa de control. Incluye el lanzamiento de los mazos de cables y el suministro de todos los accesorios necesarios para dichas interconexiones, de acuerdo a las EE.TT., y al proyecto ejecutivo aprobado por ANDE. | Global | 1
| 151 | a.3 | Cableado e Interconexión de todos los Paneles del Sistema de Protección, Medición y Control (con Cables de Cobre, Fibra Óptica u otro tipo de cable requerido), con los equipos de patio, sean estos interruptores, seccionadores, y demás equipos de maniobra; como también con transformadores de potencia, transformadores de medida y demás equipos de medición, etc. Incluye el lanzamiento de los mazos de cables, el suministro de todos los accesorios necesarios para dichas interconexiones, de acuerdo a las EE.TT., y al proyecto ejecutivo aprobado por ANDE. | Global | 1
| 152 | a.4 | Cableado de las cajas de mando de todos los equipos de maniobras, según los planos respectivos, con provisión por parte de la Contratista de los relés auxiliares necesarios, sean estos de 220 Vca, o 110 Vcc para las cajas de mando de todos los seccionadores e interruptores a ser montados, de acuerdo a las EE.TT., y al proyecto ejecutivo aprobado por ANDE. | Global | 1
| 153 | a.5 | Suministro, montaje y cableado de las cajas de conexiones de todos los equipos de medida. (TCs, TPs, etc.), con provisión inclusive, por parte de la Contratista de llaves termomagnéticas con contactos auxiliares, termostatos y resistencias calefactoras, así como todos los accesorios y materiales necesarios de acuerdo a las EE.TT., y al proyecto ejecutivo aprobado por ANDE. | Global | 1
| 154 | a.6 | Relevamiento de todas las borneras de los equipamientos existentes y de las interconexiones, tanto en la Sala de Control como en el Patio de maniobras, que hagan parte del proyecto ejecutivo; considerando que no se cuentan con planos conforme a obra | Global | 1
| 155 | a.7 | Integración de los PANELES NUEVOS con los demás paneles existentes y con el CIC, considerando todas las lógicas de control heredadas EXISTENTES en la Subestación (maniobras, interclavamientos, etc., de cualquier posición de Líneas, Barras, Trafos, etc), con provisión inclusive por parte de la Contratista, de todos los accesorios y materiales necesarios para dicha integración. | Global | 1
| 156 | a.8 | Descableado de borneras y cajas de conexiones en el actual Patio de 220 kV, correspondientes a la interconexión del Panel existente(a ser sustituido) en la actual Casa de Control, con equipo de patio existentes (interruptores, seccionadores, transformadores de potencia, etc). Incluye el retiro y transporte de dichos cables a los depósitos indicados por ANDE. | Global | 1
| 157 | a.9 | Retiro y traslado de todos los Paneles, Tableros y Equipos existentes que serán sustituidos en la Casa de Control, como también los cables de control de dichas interconexiones, hasta los depósitos designados por ANDE. | Global | 1
| 158 | a.10 | Montaje, Cableado de PANEL PROVISORIO, según el el Alcance PMC N° 32.1885.242.25 y su posterior desmontaje, descableado y traslado al depósito | Global | 1
|  | b. | Obras de montaje y Puesta en Servicio de los SERVICIOS AUXILIARES
| 159 | b.1 | Montaje de los Servicios Auxiliares, según el ítem 5.2 del Alcance PMC N° 32.1885.242.25 | Global | 1
|  | c. | SISTEMAS DE COMUNICACIÓN
| 160 | c.1 | Obras de Montaje y Puesta en Servicio de la Unidad Digital de Servicios de Comunicación y Teleprotección. | Global | 1
| 161 | c.2 | Obras de Montaje y Puesta en Servicio de los equipos de RADIO. | Global | 1
|  | 2.3.3 | SUBTOTAL OBRAS ELÉCTRICAS Y DE COMUNICACIÓN SE CERRO CORÁ
|  | 2.3.4 | OBRAS ELÉCTRICAS Y DE COMUNICACIÓN SE CAPITÁN BADO
|  | a. | SISTEMAS DE COMUNICACIÓN
| 162 | a.1 | Obras de Montaje y Puesta en Servicio de la Unidad Digital de Servicios de Comunicación y Teleprotección. | Global | 1
| 163 | a.2 | Obras de Montaje y Puesta en Servicio de los equipos de RADIO. | Global | 1
|  | 2.3.4 | SUBTOTAL OBRAS ELÉCTRICAS Y DE COMUNICACIÓN SE CAPITÁN BADO
|  | 2.3.5 | OBRAS ELÉCTRICAS Y DE COMUNICACIÓN SE JEPOPYHY
|  | a. | SISTEMAS DE COMUNICACIÓN
| 164 | a.1 | Obras de Montaje y Puesta en Servicio de la Unidad Digital de Servicios de Comunicación y Teleprotección. | Global | 1
| 165 | a.2 | Obras de Montaje y Puesta en Servicio de los equipos de RADIO. | Global | 1
|  | 2.3.5 | SUBTOTAL OBRAS ELÉCTRICAS Y DE COMUNICACIÓN SE JEPOPYHY
|  | 2.3 | SUBTOTAL OBRAS ELÉCTRICAS Y DE COMUNICACIÓN
|  | 2.4 | OBRAS DE DISTRIBUCIÓN
|  | 2.4.1 | CONSTRUCCIÓN DE SALIDAS DE ALIMENTADORES PARA SE - YPEHU
|  | 2.4.1.1 | CONSTRUCCIÓN SUBTERRANEA
| 166 | a. | Excavación de zanja en pavimento, posterior relleno y compactación 0,60 x 1,60 m (terreno normal) | m | 30
| 167 | b. | Excavación de zanja en vereda, posterior relleno y compactación 0,80 x 1,60 m (terreno normal) | m | 300
| 168 | c. | Excavación con Máquina Tunelera Trenchless (tipo topo) para ducto exterior de caño PEAD de 200 a 250mm liso, incluyendo la colocación del caño dentro del túnel, según ITD 30.10.30 REV 04 - Terreno Normal. Incluye toda la logistica para la ejecucion del trabajo, no incluye provision de los caños | m | 30
| 169 | d. | Tendido de Caño PEAD tri-tubo de 3 x 40mm | m | 330
| 170 | e. | Tendido de un caño PEAD de 110 mm (4 pulgadas) en zanja abierta | m | 4770
| 171 | f. | Relleno de zanja abierta en vereda o pavimento con Hormigón simple entre ductos PEAD | m | 30
| 172 | g. | Colocación de banda plástica de señalización con leyenda "PELIGRO ELÉCTRICO" | m | 330
| 173 | h. | Reparación de vereda por sostén colocado | m2 | 3
| 174 | i. | Construcción de registro para líneas subterráneas tipo 1 con: paredes de HºAº 0,15 m (dimensión interior) de 1,20 m (largo) x 1,20 m (ancho) x 1,70 m (profundidad), con interior alisado (sin rebabas cortantes), base de 10 cm de piedra triturada, entrada de caños de 160 mm con bordes de hierro perfil "L" de 50 mm x 50 mm x 5 mm, anclado enteramente a la pared, para encastre de las tapas. | Unidad | 16
| 175 | j. | Construcción de registro para líneas subterráneas Tipo 2 para empalme o quiebre de 2 m (largo) x 1,20 m (ancho) según ITD 30.10.30 REV 04 | Unidad | 4
| 176 | k. | Tendido de cable subterráneo unipolar de 240 mm2. Cu o Al, en canaletas, ductos o registros | m | 1605
| 177 | l. | Construcción de terminal para interior en cable subterráneo 240 mm2. Cu o Al | Unidad | 3
| 178 | m. | Construcción de terminal para intemperie en cable subterráneo 240 mm2. Cu o Al | Unidad | 3
| 179 | n. | Construcción y colocación de Tapas de acero, fundición y/o aluminio para registros de inspección en MT, según ITD 30.10.30 Rev. 4 | Unidad | 20
| 180 | o. | Colocación de caño de Fe Gº para protección de salida subterránea | Unidad | 3
|  | 2.4.1.2 | MATERIALES
| 181 | a. | Caño PEAD tri-tubo de 3 x 40 mm | m | 330
| 182 | b. | Ductos PEAD de 110 mm con accesorios | m | 4770
| 183 | c. | Cable unipolar CU 240 mm2 subterráneo con aislación HEPR (etileno propileno de alto modulo, temp serv 105°C). | m | 1605
| 184 | d. | Terminación unipolar tipo pre-expandido, de uso interior para cable de MT de CU 240 mm2. | Unidad | 9
| 185 | e. | Terminación unipolar tipo pre-expandido, de uso exterior para cable de MT de CU 240 mm2. | Unidad | 9
| 186 | f. | Poste de H°A° 15 m 800 kgf. (p/ estructura TSA) | Unidad | 3
|  | 2.4.1 | SUBTOTAL OBRAS DE DISTRIBUCIÓN SE-YPEHU
|  | 2. | SUBTOTAL OBRAS CIVILES, ELECTROMECANICAS, SISTEMAS INTEGRADOS DE PMC, COMUNICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN

## RESUMEN L3-2A
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1885/2025
PROYECTO DE REFUERZO DEL SISTEMA ESTE Y SUR EN 220 kV y 66 kV
LOTE 3 - CONSTRUCCIÓN E INTERCONEXIÓN DE LA SUBESTACIÓN YPEHU EN 220 kV
LISTA REFERENCIAL N° 2A - RESUMEN OBRAS DE LA SUBESTACIONES
ITEM | DESCRIPCION |  | PRECIO TOTAL
Moneda: Dólares (IVA INCLUIDO)
2.1 | OBRAS CIVILES
2.1.1 | SUBTOTAL OBRAS CIVILES SE-YPEHU
2.2 | OBRAS ELECTROMECÁNICAS
2.2.1 | SUBTOTAL OBRAS ELECTROMECÁNICAS SE-YPEHU
2.3 | OBRAS ELÉCTRICAS Y DE COMUNICACIÓN
2.3.1 | SUBTOTAL OBRAS ELÉCTRICAS SE YPEHU
2.3.2 | SUBTOTAL OBRAS ELÉCTRICAS Y DE COMUNICACIÓN SE ITAKYRY
2.3.3 | SUBTOTAL OBRAS ELÉCTRICAS Y DE COMUNICACIÓN SE CERRO CORÁ
2.3.4 | SUBTOTAL OBRAS ELÉCTRICAS Y DE COMUNICACIÓN SE CAPITÁN BADO
2.3.5 | SUBTOTAL OBRAS ELÉCTRICAS Y DE COMUNICACIÓN SE JEPOPYHY
2.4 | OBRAS DE DISTRIBUCIÓN
2.4.1 | SUBTOTAL OBRAS DE DISTRIBUCIÓN SE-YPEHU
2. | TOTAL GENERAL OBRAS CIVILES, ELECTROMECANICAS, DE SISTEMAS INTEGRADOS DE PROTECCIÓN, MEDICIÓN Y CONTROL, COMUNICACIÓN Y OBRAS DE DISTRIBUCIÓN
Son Dólares Americanos: .................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................
| ....................................................................... | .......................................................................
| Lugar y Fecha | Firma Autorizada

## L3-LISTA 3A
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1885/2025
PROYECTO DE REFUERZO DEL SISTEMA ESTE Y SUR EN 220 kV y 66 kV
LOTE 3 - CONSTRUCCIÓN E INTERCONEXIÓN DE LA SUBESTACIÓN YPEHU EN 220 kV
LISTA REFERENCIAL N° 3A - INGENIERIA DE DETALLES DE SUBESTACIONES
Código de Catálogo | ITEM SICP | ÍTEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | P. UNITARIO | PRECIO TOTAL | ALSTOM | TOTAL | ALSTOM | TOTAL
[6 empty] | Moneda: Dólares (IVA INCLUIDO) | Moneda: Dólares (IVA INCLUIDO)
| 187 | 3.1 | ELABORACIÓN DE INGENIERÍA DE DETALLES DE LA SUBESTACIÓN YPEHU | Global | 1
| 188 | 3.2 | ELABORACIÓN DE INGENIERÍA DE DETALLES DE LA SUBESTACIÓN ITAKYRY | Global | 1
| 189 | 3.3 | ELABORACIÓN DE INGENIERÍA DE DETALLES DE LA SUBESTACIÓN CERRO CORÁ | Global | 1
| 190 | 3.4 | ELABORACIÓN DE INGENIERÍA DE DETALLES DE LA SUBESTACIÓN CAPITÁN BADO | Global | 1
| 191 | 3.5 | ELABORACIÓN DE INGENIERÍA DE DETALLES DE LA SUBESTACIÓN JEPOPYHY | Global | 1
|  | 3. | SUBTOTAL INGENIERÍA DE DETALLES DE SUBESTACIONES

## RESUMEN L3-3A
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1885/2025
PROYECTO DE REFUERZO DEL SISTEMA ESTE Y SUR EN 220 kV y 66 kV
LOTE 3 - CONSTRUCCIÓN E INTERCONEXIÓN DE LA SUBESTACIÓN YPEHU EN 220 kV
LISTA REFERENCIAL N° 3A - RESUMEN INGENIERIA DE DETALLES DE SUBESTACIONES
ITEM | DESCRIPCION |  | PRECIO TOTAL
Moneda: Dólares (IVA INCLUIDO)
3.1 | ELABORACIÓN DE INGENIERÍA DE DETALLES DE LA SUBESTACIÓN YPEHU
3.2 | ELABORACIÓN DE INGENIERÍA DE DETALLES DE LA SUBESTACIÓN ITAKYRY
3.3 | ELABORACIÓN DE INGENIERÍA DE DETALLES DE LA SUBESTACIÓN CERRO CORÁ
3.4 | ELABORACIÓN DE INGENIERÍA DE DETALLES DE LA SUBESTACIÓN CAPITÁN BADO
3.5 | ELABORACIÓN DE INGENIERÍA DE DETALLES DE LA SUBESTACIÓN JEPOPYHY
3. | TOTAL GENERAL INGENIERÍA DE DETALLES DE SUBESTACIONES
Son Dólares Americanos: ................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................
| ....................................................................... | .......................................................................
| Lugar y Fecha | Firma Autorizada

## L3-LISTA 4A
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1885/2025
PROYECTO DE REFUERZO DEL SISTEMA ESTE Y SUR EN 220 kV y 66 kV
LOTE 3 - CONSTRUCCIÓN E INTERCONEXIÓN DE LA SUBESTACIÓN YPEHU EN 220 kV
LISTA REFERENCIAL N° 4A - GESTION AMBIENTAL SUBESTACIONES
Código de Catálogo | ITEM SICP | ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | P. UNITARIO | PRECIO TOTAL
[6 empty] | Moneda: Dólares (IVA INCLUIDO) | Moneda: Dólares (IVA INCLUIDO)
Obs.: Todas las cantidades indicadas son a efectos de Cotización en base a estimaciones de Anteproyecto, las cuales deberán ser respetadas para la oferta.
|  | 4. | GESTION AMBIENTAL SUBESTACIONES
|  | 4.1 | Licenciamiento Ambiental Subestación YPEHU
|  | a. | Elaboración de Estudios de Impacto Ambiental preliminar
| 192 | a.1 | Elaboración de Estudios de Impacto Ambiental preliminar (Incluye honorarios del Consultor Ambiental, elaboración de Informe, gestión de la licencia, pago de tasas) -Ley N° 294/93 de EvIA. | Global | 1
|  | 4.1 | SUBTOTAL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL
|  | 4.2. | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL
|  | a. | Contratación de Profesionales
| 193 | a.1 | Un (1) Consultor Ambiental (Responsable Ambiental) | Mensual | 24
| 194 | a.2 | Un (1) Especialista Social | Mensual | 24
| 195 | a.3 | Un (1) Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional | Mensual | 24
|  | b. | Programa de Educación Ambiental y Social al personal de la Contratista
|  | b.1 | Charlas de Educación Ambiental
| 196 | b.1.1 | Honorarios de Capacitadores (4 charla de 2 h), para personal asignado a la construcción y ampliación de las Subestaciones. | Horas | 8
| 197 | b.1.2 | Materiales didácticos exclusivo de Educación Ambiental (trípticos de papel brillante y colores) | Unidad | 150
| 198 | b.1.3 | Materiales didácticos (diseño, diagramación) | Global | 1
| 199 | b.1.4 | Gastos operativos para cada capacitación | Unidad | 4
|  | b.2 | Taller de seguridad e Higiene y Primeros Auxilios
| 200 | b.2.1 | Honorarios de Capacitadores (4 charla de 2 h), para personal asignado a la construcción y ampliación de las Subestaciones. | Horas | 8
| 201 | b.2.2 | Materiales didácticos exclusivo de Seguridad, e Higiene y Primeros auxilios (trípticos de papel brillante y colores) | Unidad | 150
| 202 | b.2.3 | Materiales didácticos (diseño, diagramación) | Global | 1
| 203 | b.2.4 | Gastos operativos para capacitación | Unidad | 4
|  | c. | Programa de Información Pública
| 204 | c.1 | Gastos operativos para entrega de materiales preparados por la contratista (Reuniones informativas, transporte, viáticos) | Global | 1
| 205 | c.2 | Materiales informativos (diseño, diagramación) | Global | 1
| 206 | c.3 | Materiales informativos exclusivos para Información Pública (impresión tríptico de papel brillante y colores) | Unidad | 300
| 207 | c.4 | Spot publicitarios radiales de 30 segundos ( 3 veces x día x 2 días consecutivos) al inicio y final de obra | Unidad | 1
|  | d. | Medidas de Mitigación Ambiental
|  | d.1. | Programa de la calidad del Medio Físico (Residuos, ruidos)
| 208 | d.1.1. | Kit de 3 basureros ecológicos de plastico de 150 lts con tapa en los obradores | Unidad | 2
| 209 | d.1.2. | Paquete de 10 Bolsas plásticas de 150 litros, resistentes para residuos | Unidad | 100
|  | d.2. | Programa de Salud, Seguridad y Señalización
|  | d.2.1 | Salud
| 210 | d.2.1.1 | Botiquín de primeros Auxilios para obrador | Unidad | 1
|  | d.3 | Seguridad
| 211 | d.3.1 | Extintores portátiles PQS de 6 kg en obrador con cartel identificatorio + recarga anual | Unidad | 4
|  | d.4 | Señalización
| 212 | d.4.1 | Kit de Carteles de material acrílico en áreas de trabajo y campamentos | Unidad | 1
|  | d.4.2 | Kit de Carteles de material acrílico para la Subestacion en Operación (Según requerimientos de la Oficina de Seguridad Ocupacional) | Unidad | 1
|  | 4.2 | SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL
|  | 4.3 | PROGRAMA DE COMPENSACION SOCIO-AMBIENTAL
| 213 | a. | Elaboración de un Plan, que contemple gastos de provisión, equipamiento e instalación o restauración de áreas de interés local (20% del costo total de la Implantación del PGA - ítem 4.2) | Global | 1
| 214 | b. | Medidas adicionales no previstas en el EIA (10 % del costo total de la implementación del PGA- ítem 4.2) | Global | 1
|  | 4.3 | SUBTOTAL PROGRAMA DE COMPENSACION SOCIO-AMBIENTAL
|  | 4.4 | SERVICIOS AMBIENTALES
| 215 | a. | Adquisición de Certificados de Servicios Ambientales según Ley 3001/2006 y Decreto Reglamentario 11202/2013 por un valor del 1% del Precio del Contrato de la Subestación (Suministros, excluidos los costos de REPUESTOS: items 1.1.1, y 1.2.1 de la LISTA REFERENCIAL N° 1A - RESUMEN SUMINISTROS + las Obras de Construcción: ítems 2.1.1, 2.2.1 y 2.3.1, de la LISTA REFERENCIAL N° 2A - RESUMEN OBRAS), exentas de IVA + 3% de tasa de inscripción sobre el valor de la adquisición de los Servicios Ambientales (Resolución N° 153/2020 - Resolución N° 81/19 - Resolución N° 34/21)) | Global | 1
|  | 4.4 | SUBTOTAL SERVICIOS AMBIENTALES
|  | 4. | SUBTOTAL GESTION AMBIENTAL SUBESTACIONES

## RESUMEN L3-4A
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1885/2025
PROYECTO DE REFUERZO DEL SISTEMA ESTE Y SUR EN 220 kV y 66 kV
LOTE 3 - CONSTRUCCIÓN E INTERCONEXIÓN DE LA SUBESTACIÓN YPEHU EN 220 kV
LISTA REFERENCIAL N° 4A - RESUMEN GESTION AMBIENTAL
ITEM | DESCRIPCION |  | PRECIO TOTAL
Moneda: Dólares (IVA INCLUIDO)
4.1 | SUBTOTAL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL
4.2 | SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL
4.3 | SUBTOTAL PROGRAMA DE COMPENSACION SOCIO-AMBIENTAL
4.4 | SUBTOTAL SERVICIOS AMBIENTALES
4. | TOTAL GENERAL GESTION AMBIENTAL DE SUBESTACIONES
Son Dólares Americanos: ................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................
| ....................................................................... | .......................................................................
| Lugar y Fecha | Firma Autorizada

## L3-LISTA 5A
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1885/2025
PROYECTO DE REFUERZO DEL SISTEMA ESTE Y SUR EN 220 kV y 66 kV
LOTE 3 - CONSTRUCCIÓN E INTERCONEXIÓN DE LA SUBESTACIÓN YPEHU EN 220 kV
LISTA REFERENCIAL N° 5A - COMISIONAMIENTO Y ADIESTRAMIENTO EN EL TRABAJO (ON THE JOB) - SUBESTACIONES
Código de Catálogo | ITEM SICP | ÍTEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | P. UNITARIO | PRECIO TOTAL | ALSTOM | TOTAL | ALSTOM | TOTAL
[6 empty] | Moneda: Dólares (IVA INCLUIDO) | Moneda: Dólares (IVA INCLUIDO)
|  | 5. | COMISIONAMIENTO Y ADIESTRAMIENTO EN EL TRABAJO
|  | 5.1 | SUBESTACIÓN YPEHU
| 216 | 5.1.1 | Trabajos de comisionamiento de la Subestación (según Objeto y Alcance), que incluyen ensayos de los Equipos de Potencia y Maniobra Electromecánicos, ensayos de Soportabilidad de Equipos de Alta tensión, ensayos de Resistencia de Aislación, Pruebas de Maniobra/Conmutación en vacío, Sistemas de Puesta a Tierra (Malla de tierra, aterramiento de las torres de alta tensión y de los diferentes sistemas, interconexión de los sistemas de aterramiento), Pruebas de campo de la Subestación, Pruebas de Integración y de conjunto, Pruebas de energización de todas las posiciones involucradas en el proyecto, en coordinación con el Centro Nacional de Despacho de Carga y bajo la supervisión de la Contratante, conforme EETT N° 32.00.92 COMISIONAMIENTO. | Global | 1
| 217 | 5.1.2 | Trabajos de comisionamiento de la Subestación (según Alcance), de los Sistemas de Protección, Control, Medición, Comunicación y SS.AA, consistentes en Pruebas de campo de la Subestación, Pruebas de Integración y de conjunto, Pruebas de energización de todas las posiciones involucradas en el proyecto, en coordinación con el Centro Nacional de Despacho de Carga y bajo la supervisión de la Contratante, conforme EETT N° 32.00.92 COMISIONAMIENTO. | Global | 1
|  | 5.1 | SUBTOTAL SE YPEHU
|  | 5.2 | COMISIONAMIENTO DE EXTREMOS
| 218 | 5.2.1 | Trabajos de comisionamiento de las Subestación ITAKYRY (según Alcance), de los Sistemas de Protección, Control, Medición, Comunicación y SS.AA, consistentes en Pruebas de campo de la Subestación, Pruebas de Integración y de conjunto, Pruebas de energización de todas las posiciones involucradas en el proyecto, en coordinación con el Centro Nacional de Despacho de Carga y bajo la supervisión de la Contratante, conforme EETT N° 32.00.92 COMISIONAMIENTO. | Global | 1
| 219 | 5.2.2 | Trabajos de comisionamiento de las Subestación CERRO CORÁ (según Alcance), de los Sistemas de Protección, Control, Medición, Comunicación y SS.AA, consistentes en Pruebas de campo de la Subestación, Pruebas de Integración y de conjunto, Pruebas de energización de todas las posiciones involucradas en el proyecto, en coordinación con el Centro Nacional de Despacho de Carga y bajo la supervisión de la Contratante, conforme EETT N° 32.00.92 COMISIONAMIENTO. | Global | 1
| 220 | 5.2.3 | Trabajos de comisionamiento de las Subestación CAPITÁN BADO (según Alcance), de los Sistemas de Protección, Control, Medición, Comunicación y SS.AA, consistentes en Pruebas de campo de la Subestación, Pruebas de Integración y de conjunto, Pruebas de energización de todas las posiciones involucradas en el proyecto, en coordinación con el Centro Nacional de Despacho de Carga y bajo la supervisión de la Contratante, conforme EETT N° 32.00.92 COMISIONAMIENTO. | Global | 1
| 221 | 5.2.4 | Trabajos de comisionamiento de las Subestación JEPOPYHY (según Alcance), de los Sistemas de Protección, Control, Medición, Comunicación y SS.AA, consistentes en Pruebas de campo de la Subestación, Pruebas de Integración y de conjunto, Pruebas de energización de todas las posiciones involucradas en el proyecto, en coordinación con el Centro Nacional de Despacho de Carga y bajo la supervisión de la Contratante, conforme EETT N° 32.00.92 COMISIONAMIENTO. | Global | 1
|  | 5.2 | SUBTOTAL COMISIONAMIENTO ELÉCTRICO DE SEs EXTREMOS
|  | 5. | SUBTOTAL COMISIONAMIENTO Y ADIESTRAMIENTO EN EL TRABAJO

## RESUMEN L3-5A
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1885/2025
PROYECTO DE REFUERZO DEL SISTEMA ESTE Y SUR EN 220 kV y 66 kV
LOTE 3 - CONSTRUCCIÓN E INTERCONEXIÓN DE LA SUBESTACIÓN YPEHU EN 220 kV
LISTA REFERENCIAL N° 5A - RESUMEN COMISIONAMIENTO Y ADIESTRAMIENTO EN EL TRABAJO
ITEM | DESCRIPCION |  | PRECIO TOTAL
Moneda: Dólares (IVA INCLUIDO)
5.1 | SUBTOTAL COMISIONAMIENTO Y ADIESTRAMIENTO EN EL TRABAJO - SE YPE HU
5.2 | SUBTOTAL COMISIONAMIENTO Y ADIESTRAMIENTO EN EL TRABAJO - SE ITAKYRY
5.3 | SUBTOTAL COMISIONAMIENTO Y ADIESTRAMIENTO EN EL TRABAJO - SE CERRO CORÁ
5.4 | SUBTOTAL COMISIONAMIENTO Y ADIESTRAMIENTO EN EL TRABAJO - SE JEPOPYHY
5.5 | SUBTOTAL COMISIONAMIENTO Y ADIESTRAMIENTO EN EL TRABAJO - SE CAPITÁN BADO
5. | TOTAL GENERAL COMISIONAMIENTO Y ADIESTRAMIENTO EN EL TRABAJO
Son Dólares Americanos: ................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................
| ....................................................................... | .......................................................................
| Lugar y Fecha | Firma Autorizada

## L3-LISTA 6A
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1885/2025
PROYECTO DE REFUERZO DEL SISTEMA ESTE Y SUR EN 220 kV y 66 kV
LOTE 3 - CONSTRUCCIÓN E INTERCONEXIÓN DE LA SUBESTACIÓN YPEHU EN 220 kV
LISTA REFERENCIAL N° 6A - ADQUISICIÓN DE PROPIEDAD PARA LA SUBESTACION
Código de Catálogo | ITEM SICP | ÍTEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | P. UNITARIO | PRECIO TOTAL | ALSTOM | TOTAL | ALSTOM | TOTAL
[6 empty] | Moneda: Dólares (IVA INCLUIDO) | Moneda: Dólares (IVA INCLUIDO)
| 222 | 6.1 | ADQUISICIÓN DE PROPIEDAD SUBESTACION YPEHU | Ha | 4
|  | 6. | SUBTOTAL ADQUISICIÓN DE PROPIEDAD PARA LA SUBESTACION YPEHU

## RESUMEN L3-6A
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1885/2025
PROYECTO DE REFUERZO DEL SISTEMA ESTE Y SUR EN 220 kV y 66 kV
LOTE 3 - CONSTRUCCIÓN E INTERCONEXIÓN DE LA SUBESTACIÓN YPEHU EN 220 kV
LISTA REFERENCIAL N° 6A - RESUMEN ADQUISICIÓN DE PROPIEDAD PARA LA SUBESTACION
ITEM | DESCRIPCION |  | PRECIO TOTAL
Moneda: Dólares (IVA INCLUIDO)
6.1 | SUBTOTAL ADQUISICIÓN DE PROPIEDAD PARA LA SUBESTACIÓN YPE HU
6. | TOTAL GENERAL ADQUISICIÓN DE PROPIEDAD PARA LA SE-YPE HU
Son Dólares Americanos: ................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................
| ....................................................................... | .......................................................................
| Lugar y Fecha | Firma Autorizada

## L3-LISTA A - SE RESUMEN GRAL
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1885/2025
PROYECTO DE REFUERZO DEL SISTEMA ESTE Y SUR EN 220 kV y 66 kV
LOTE 3 - CONSTRUCCIÓN E INTERCONEXIÓN DE LA SUBESTACIÓN YPEHU EN 220 kV
RESUMEN GENERAL SUBESTACIONES - LOTE 3
ITEM | DESCRIPCION |  | PRECIO TOTAL
Moneda: Dólares (IVA INCLUIDO)
1. | TOTAL GENERAL SUMINISTRO DE EQUIPOS DE POTENCIA, MATERIALES Y SISTEMAS INTEGRADOS DE PROTECCIÓN, MEDICIÓN Y CONTROL
2. | TOTAL GENERAL OBRAS CIVILES, ELECTROMECANICAS, DE SISTEMAS INTEGRADOS DE PROTECCIÓN, MEDICIÓN Y CONTROL, COMUNICACIÓN Y OBRAS DE DISTRIBUCIÓN
3. | TOTAL GENERAL INGENIERÍA DE DETALLES DE SUBESTACIONES
4. | TOTAL GENERAL GESTION AMBIENTAL DE SUBESTACIONES
5. | TOTAL GENERAL COMISIONAMIENTO Y ADIESTRAMIENTO EN EL TRABAJO
6. | TOTAL GENERAL ADQUISICIÓN DE PROPIEDAD PARA LA SE-YPE HU
A. | TOTAL GENERAL LISTA A - SUBESTACIONES
Son Dólares Americanos: ................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................
| ....................................................................... | .......................................................................
| Lugar y Fecha | Firma Autorizada

## L3-LISTA 1B
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1885/2025
PROYECTO DE REFUERZO DEL SISTEMA ESTE Y SUR EN 220 kV y 66 kV
LOTE 3 - CONSTRUCCIÓN E INTERCONEXIÓN DE LA SUBESTACIÓN YPEHU EN 220 kV
LISTA REFERENCIAL N° 1B - SUMINISTRO DE MATERIALES DE LÍNEA DE TRANSMISIÓN 2 x 220 kV AÉREA
Código de Catálogo |  | ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT. | MARCA | ORIGEN | P. UNITARIO | P. UNITARIO | P. TOTAL
[8 empty] | Moneda Dólares (Incl. IVA + Gastos Importación + Aranceles Aduaneros) | Moneda Dólares (Incl. IVA) | Moneda Dólares
Obs.: Todas las cantidades indicadas son a efectos de Cotización en base a estimaciones de Anteproyecto, las cuales deberán ser respetadas para la oferta.
|  | 1.1 | SUMINISTRO DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LT 2 x 220 kV
|  | 1.1.1 | Conductores - Cable de Guardia y Accesorios
| 1 | a. | Conductor tipo ACAR 950 MCM | m | 127260
| 2 | b. | Empalme para Conductor tipo ACAR 950 MCM | un | 45
| 3 | c. | Empalme de reparación para conductor tipo ACAR 950 MCM | un | 20
| 4 | d. | Cable de Guardia tipo OPGW, 24 fibras, tipo monomodo, diám. Máx. = 14 mm | m | 42000
| 5 | e. | Caja de empalme para Cable de Guardia tipo OPGW, 24 fibras, diám. Máx. = 14 mm con todos sus accesorios. | un | 8
| 6 | f. | Costo de Supervisión y Montaje de Empalmes del Cable Guardia tipo OPGW | dias | 25 |  |  | N/A
|  | 1.1.2 | Aisladores poliméricos de goma de silicona para 220 kV, 140 kN
| 7 | a. | Suspensión Tipo Long Rod - SML 120 ( R ) | un | 384
| 8 | b. | Anclaje Tipo Long Rod - SML 120 | un | 156
|  | 1.1.3 | Conjuntos de Suspensión, Anclaje y Herrajes en General
| 9 | a. | Conjunto de suspensión simple para ACAR 950 MCM (excepto las cadenas de aisladores) | un | 384
| 10 | b. | Conjunto de anclaje para ACAR 950 MCM (excepto las cadenas de aisladores) | un | 156
| 11 | c. | Conjunto de suspensión completo para el Cable de Guardia tipo OPGW, 24 fibras, tipo monomodo, diámetro máximo = 14 mm | un | 110
| 12 | d. | Conjunto de anclaje completo para cable de guardia tipo OPGW, 24 fibras, tipo monomodo, diám. máx. = 14mm | un | 26
| 13 | e. | Amortiguador para conductor ACAR 950 MCM | un | 1060
| 14 | f. | Amortiguador de vibracion para Cable de Guardia tipo OPGW, 24 fibras, monomodo, diam= 11 mm | un | 355
|  | 1.1.4 | Herramientas y accesorios de Montajes para Conductores y C.Guardia
| 15 | a. | Prensa hidráulica 100 Tn.- Cabezal con motor a Gasolina con cajas metalicas para ACAR 950 MCM | un | 1
| 16 | b. | Juego completo de matrices para conductor ACAR 950 MCM (Dados de Compresion, Cabezal de Comprsion, etc) | un | 1
| 17 | c. | Torquímetro de gran precisión | un | 1
|  | 1.1.5 | Accesorios de Señalizaciones
| 18 | a. | Placa Peligro de Muerte | un | 69
| 19 | b. | Conjunto Identificador de Fases (un juego R, S, T - 3 placas por estructura) | un | 69
| 20 | c. | Baliza ( Con panel solar) | un | 2
| 21 | d. | Esfera de Señalizacion para LT 220 kV. | un | 16
| 22 | e. | Placa de Numeración de Torre | un | 69
|  | 1.1.6 | Estructuras Metalicas Completa - Incluye Armado de Prueba
|  | a. | Torres Completa Autoportantes Reticulada Simple Terna Tipo:
| 23 | a.1 | 22D ± 0 | un | 2
|  | b. | Torres Completa Autoportantes Reticulada Doble Terna Tipo
| 24 | b.1 | A2 - 3 | un | 9
| 25 | b.2 | A2 ± 0 | un | 39
| 26 | b.3 | A2 + 3 | un | 5
| 27 | b.4 | Plantilla de Montaje A2 | un | 2
| 28 | b.5 | B2 ± 0 | un | 2
| 29 | b.6 | Plantilla de Montaje B2 | un | 1
| 30 | b.7 | C2 ± 0 | un | 4
| 31 | b.8 | Plantilla de Montaje C2 | un | 1
| 32 | b.9 | D2 ± 0 | un | 8
| 33 | b.10 | Plantilla de Montaje D2 | un | 1
|  | 1.1 | SUBTOTAL SUMINISTRO DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LT 2 x 220 kV
|  | 1.2 | SUMINISTRO MATERIALES DE REPUESTOS LT 2 x 220 kV
|  | 1.2.1 | Conductores - Cable de Guardia y Accesorios
| 34 | a. | Conductor tipo ACAR 950 MCM | m | 12700
| 35 | b. | Empalme para Conductor tipo ACAR 950 MCM | un | 5
| 36 | c. | Empalme de reparación para conductor tipo ACAR 950 MCM | un. | 5
| 37 | d. | Cable de Guardia tipo OPGW, 24 fibras, tipo monomodo, diám. Máx. = 14 mm | m | 4200
| 38 | e. | Caja de empalme para Cable de Guardia tipo OPGW, 24 fibras, diám. Máx. = 14 mm con todos sus accesorios. | un. | 1
|  | 1.2.2 | Aisladores poliméricos de goma de silicona para 220 kV, 140 kN
| 39 | a. | Suspensión Tipo Long Rod - SML 120 ( R ) | un. | 35
| 40 | b. | Anclaje Tipo Long Rod - SML 120 | un. | 15
|  | 1.2.3 | Conjuntos de Suspensión, Anclaje y Herrajes en General
| 41 | a. | Conjunto de suspensión simple para ACAR 950 MCM (excepto las cadenas de aisladores) | un. | 35
| 42 | b. | Conjunto de anclaje para ACAR 950 MCM (excepto las cadenas de aisladores) | un. | 15
| 43 | c. | Conjunto de suspensión completo para el Cable de Guardia tipo OPGW, 24 fibras, tipo monomodo, diámetro máximo = 14 mm | un. | 5
| 44 | d. | Conjunto de anclaje completo para cable de guardia tipo OPGW, 24 fibras, tipo monomodo, diám. máx. = 14mm | un. | 2
| 45 | e. | Amortiguador para conductor ACAR 950 MCM | un. | 110
| 46 | f. | Amortiguador de vibracion para Cable de Guardia tipo OPGW, 24 fibras, monomodo, diam= 11 mm | un. | 35
|  | 1.2.4 | Estructuras Metalicas Completa - Incluye Armado de Prueba
|  | a. | Torres Completa Autoportantes Reticulada Simple Terna Tipo:
| 47 | a.1 | 22D ± 0 - Incluye cricetas auxiliares | un. | 1
|  | b. | Torres Completa Autoportantes Reticulada Doble Terna Tipo
| 48 | b.1 | A2 - 3 | un. | 1
| 49 | b.2 | A2 ± 0 | un. | 4
| 50 | b.3 | A2 + 3 | un. | 1
| 51 | b.5 | B2 ± 0 | un. | 1
| 52 | b.7 | C2 ± 0 | un. | 1
| 53 | b.9 | D2 ± 0 - Incluye cricetas auxiliares | un. | 1
|  | 1.2 | SUBTOTAL SUMINISTRO MATERIALES DE REPUESTOS LT 2 x 220 kV

## RESUMEN L3-1B
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1885/2025
PROYECTO DE REFUERZO DEL SISTEMA ESTE Y SUR EN 220 kV y 66 kV
LOTE 3 - CONSTRUCCIÓN E INTERCONEXIÓN DE LA SUBESTACIÓN YPEHU EN 220 kV
LISTA REFERENCIAL N° 1B - RESUMEN - SUMINISTRO DE MATERIALES DE LÍNEA DE TRANSMISIÓN 2 x 220 kV AÉREA
ITEM | DESCRIPCION |  | PRECIO TOTAL
Moneda Dólares (Incl. IVA + Gastos Importación + Aranceles Aduaneros)
1.1 | SUBTOTAL SUMINISTRO DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LT 2 x 220 kV
1.2 | SUBTOTAL SUMINISTRO MATERIALES DE REPUESTOS LT 2 x 220 kV
1. | TOTAL GENERAL SUMINISTRO DE MATERIALES DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 2 x 220 kV
Son Dólares Americanos: ..………………………………………………………………………………………………………...…………………….........................
……………………………...………………………….………………………………………………………………………………………………………………………
| ....................................................................... | .......................................................................
| Lugar y Fecha | Firma Autorizada
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

## L3-LISTA 2B
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1885/2025
PROYECTO DE REFUERZO DEL SISTEMA ESTE Y SUR EN 220 kV y 66 kV
LOTE 3 - CONSTRUCCIÓN E INTERCONEXIÓN DE LA SUBESTACIÓN YPEHU EN 220 kV
LISTA REFERENCIAL N° 2B - OBRAS DE LÍNEA DE TRANSMISIÓN 2 x 220 kV AÉREA
Código de Catálogo | ITEM SICP | ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT. | P. UNITARIO | PRECIO TOTAL
[6 empty] | Moneda: Dólares (IVA INCLUIDO) | Moneda: Dólares (IVA INCLUIDO)
Obs.: Todas las cantidades indicadas son a efectos de Cotización en base a estimaciones de Anteproyecto, las cuales deberán ser respetadas para la oferta.
|  | 2. | OBRAS CIVILES Y ELECTROMECANICAS PARA LT 2 x 220 kV
|  | 2.1 | OBRAS CIVILES PARA LT 2 x 220 kV
|  | 2.1.1 | Obras Preliminares
| 54 | a. | Instalación en los sitios de obras | Global | 1
| 55 | b. | Estudios Topograficos (Relevamiento Planialtimetrico) | km | 21
| 56 | c. | Replanteo de la estaca central | un. | 69
| 57 | d. | Limpieza de Franja de Servidumbre | Ha. | 42
| 58 | e. | Limpieza de Franja de Servidumbre adicional | Ha. | 5
| 59 | f. | Caminos de Acceso | Global | 1
| 60 | g. | Portones de acceso | un. | 10
| 61 | h. | Cimbras | m | 50
| 62 | i. | Cercos | m | 100
|  | 2.1.2 | Ensayos de suelo
| 63 | a. | Ensayos de penetración standard (SPT) | m | 525
| 64 | b. | Ensayos Laboratoriales para clasificación de suelo, por estrato | un. | 500
| 65 | c. | Ensayos triaxiales U.U. (incluyendo extracción y transporte de muestras inalteradas) | un. | 10
| 66 | d. | Ensayos de compresión simple (qu), en suelo, incluyendo extracción y transporte de muestras inalteradas. | un. | 10
| 67 | e. | Ensayos de corte directo | un. | 10
| 68 | f. | Perforaciones rotativas en roca y obtención de parámetros geomecánicos (R.Q.D., % de recuperación, etc.) | m | 210
| 69 | g. | Ensayos de compresión simple (qu), en roca, de muestras extraídas de las perforaciones rotativas | un. | 6
| 70 | h. | Ensayos de Shear Vane, por estrato | un. | 60
| 71 | i. | Mediciones de resistividad eléctrica del suelo | un. | 69
| 72 | j. | Análisis Químicos de agresividad del agua y/o suelo del lugar (por zonas) | un. | 2
|  | 2.1.3 | Fundaciones para torres 220 kV
|  | 2.1.3.1 | Torres de Suspensión - A2 - Total 53 Unidades
| 73 | a. | Para suelo tipo 1 | un. | 20
| 74 | b. | Para suelo tipo 2a | un. | 6
| 75 | c. | Para suelo tipo 2b | un. | 6
| 76 | d. | Para suelo tipo 3a | un. | 5
| 77 | e. | Para suelo tipo 3b | un. | 5
| 78 | f. | Para suelo tipo 4a | un. | 5
| 79 | g. | Para suelo tipo 4b | un. | 3
| 80 | h. | Para suelo tipo 5a | un. | 2
| 81 | i. | Para suelo tipo 5b | un. | 1
| 82 | j. | Protección de fundaciones contra erosión | un. | 2
| 83 | k. | Ampliación/Refuerzo p/fundaciones sobreelevadas | un. | 5
|  | 2.1.3.1 | Torres de Suspensión - B2 - Total 2 Unidades
| 84 | a. | Para suelo tipo 1 | un. | 1
| 85 | b. | Para suelo tipo 2a | un. | 1
| 86 | c. | Para suelo tipo 2b | un. | 1
| 87 | d. | Para suelo tipo 3a | un. | 1
| 88 | e. | Para suelo tipo 3b | un. | 1
| 89 | f. | Para suelo tipo 4a | un. | 1
| 90 | g. | Para suelo tipo 4b | un. | 1
| 91 | h. | Para suelo tipo 5a | un. | 1
| 92 | i. | Para suelo tipo 5b | un. | 1
| 93 | j. | Protección de fundaciones contra erosión | un. | 1
| 94 | k. | Ampliación/Refuerzo p/fundaciones sobreelevadas | un. | 1
|  | 2.1.3.2 | Torres de Anclaje - C2 - Total 4 Unidades
| 95 | a. | Para suelo tipo 1 | un. | 1
| 96 | b. | Para suelo tipo 2a | un. | 1
| 97 | c. | Para suelo tipo 2b | un. | 1
| 98 | d. | Para suelo tipo 3a | un. | 1
| 99 | e. | Para suelo tipo 3b | un. | 1
| 100 | f. | Para suelo tipo 4a | un. | 1
| 101 | g. | Para suelo tipo 4b | un. | 1
| 102 | h. | Para suelo tipo 5a | un. | 1
| 103 | i. | Para suelo tipo 5b | un. | 1
| 104 | j. | Protección de fundaciones contra erosión | un. | 1
| 105 | k. | Ampliación/Refuerzo p/fundaciones sobreelevadas | un. | 1
|  | 2.1.3.3 | Torres de Anclaje - D2 - Total 8 Unidades
| 106 | a. | Para suelo tipo 1 | un. | 1
| 107 | b. | Para suelo tipo 2a | un. | 1
| 108 | c. | Para suelo tipo 2b | un. | 1
| 109 | d. | Para suelo tipo 3a | un. | 1
| 110 | e. | Para suelo tipo 3b | un. | 1
| 111 | f. | Para suelo tipo 4a | un. | 1
| 112 | g. | Para suelo tipo 4b | un. | 1
| 113 | h. | Para suelo tipo 5a | un. | 1
| 114 | i. | Para suelo tipo 5b | un. | 1
| 115 | j. | Protección de fundaciones contra erosión | un. | 1
| 116 | k. | Ampliación/Refuerzo p/fundaciones sobreelevadas | un. | 1
|  | 2.1.3.4 | Torres de Anclaje - 22D - Total 2 Unidades
| 117 | a. | Para suelo tipo 1 | un. | 1
| 118 | b. | Para suelo tipo 2a | un. | 1
| 119 | c. | Para suelo tipo 2b | un. | 1
| 120 | d. | Para suelo tipo 3a | un. | 1
| 121 | e. | Para suelo tipo 3b | un. | 1
| 122 | f. | Para suelo tipo 4a | un. | 1
| 123 | g. | Para suelo tipo 4b | un. | 1
| 124 | h. | Para suelo tipo 5a | un. | 1
| 125 | i. | Para suelo tipo 5b | un. | 1
| 126 | j. | Protección de fundaciones contra erosión | un. | 1
| 127 | k. | Ampliación/Refuerzo p/fundaciones sobreelevadas | un. | 1
| 128 | 2.1.4 | Desmontaje de estructuras tipo 22D (Vertice de derivacion, completas, incluye sistema anti trepado, demolicion de fustes 20 cm por debajo de N.T.N., retiro de conducotres y herrajes ) | un. | 1
|  | 2.1.5 | Montaje de estructuras 220 kV (Completas, incluye sistema anti trepado)
| 129 | a. | tipo 22D ± 0 | un. | 2
| 130 | b. | tipo A2 - 3 | un. | 9
| 131 | c. | tipo A2 ± 0 | un. | 39
| 132 | d. | tipo A2 + 3 | un. | 5
| 133 | e. | tipo B2 +0 | un. | 2
| 134 | f. | tipo C2 ± 0 | un. | 4
| 135 | g. | tipo D2 ± 0 | un. | 8
|  | 2.1.6 | Terminaciones varias por Estructuras
| 136 | a. | Instalación de placas de numeración de torres | un. | 69
| 137 | b. | Instalación de placas de peligro de muerte | un. | 69
| 138 | c. | Instalación de placas de identificación de fases (1 Juego R, S, T por estructura) | un. | 69
|  | 2.1.7 | Balizamiento y dispositivos especiales (provisión e instalación)
| 139 | a. | De cable de guardia (instalación de esferas de señalización diurna) | un. | 16
| 140 | b. | Conjunto de Balizamiento Nocturno de torres (balizas + panel solar) | un. | 2
| 141 | 2.1.8 | Adecuación en cruces o coincidencias con líneas de 23 kV, de Distribución, Telefónicas y otras. | Global | 1
|  | 2.1 | SUBTOTAL OBRAS CIVILES PARA LT 2 x 220 kV
|  | 2.2 | OBRAS ELECTROMECANICAS PARA LT 2 x 220 kV
|  | 2.2.1 | Montaje de Conductor ACAR 950 MCM
| 142 | a. | Tendido y tensado de conductor ACAR 950 MCM (circuito trifásico) | m | 42000
| 143 | b. | Conjunto de Aisladores Polimericos de Suspension | un. | 348
| 144 | c. | Conjunto de Aisladores Polimericos de Anclaje | un. | 156
| 145 | d. | Amortiguador para conductor ACAR 950 MCM | un. | 1060
| 146 | e. | Empalmes | un. | 45
| 147 | f. | Emplames de reparacion | un. | 20
|  | 2.2.2 | Montaje de Cable de Guardia Tipo OPGW
| 148 | a. | Tendido y tensado de cable de guardia tipo OPGW, incluye instalacion de cajas de empalmes. | m | 42000
| 149 | b. | Conjunto de Suspensión completo | un. | 127
| 150 | c. | Conjunto de Anclaje completo | un. | 26
| 151 | d. | Amortiguador de vibracion para OPGW | un. | 355
| 152 | e. | Caja de empalme para Cable de Guardia tipo OPGW, 24 fibras, diám. Máx. = 14 mm con todos sus accesorios. | un. | 8
|  | 2.2.3 | Suministro e instalacion de Sistemas de Puesta a Tierra
|  | 2.2.3.1 | Torres Metalicas en suelo normal
| 153 | a. | Malla básica de puesta a tierra con cuatro Jabalinas del tipo Copperweld con conexión de 3/8" EHS con todos sus accesorios de conexión | un. | 27
| 154 | b. | Ampliacion malla básica de puesta a tierra con Jabalinas del tipo Copperweld con conexión de 3/8" EHS con todos sus accesorios de conexión | un. | 10
| 155 | c. | Provision e instalacion de Puesta a tierra de cercos con Jabalinas, con todos sus accesorios | un. | 10
|  | 2.2.3.2 | Torres Metalicas en suelo Rocoso
| 156 | a. | Malla de puesta a tierra con cuatro perfiles tipo L galvanizado en suelo mejorado con conexión de Pletina A° G° con todos sus accesorios e insumos de conexión | un. | 40
| 157 | b. | Ampliacion malla de puesta a tierra con cuatro perfiles tipo L galvanizado en suelo mejorado con conexión de Pletina A° G° con todos sus accesorios e insumos de conexión | un. | 15
| 158 | c. | Provision e instalacion de Puesta a tierra de cercos con perfil de A°G°, con todos sus accesorios | un. | 10
|  | 2.2 | SUBTOTAL OBRAS ELECTROMECANICAS PARA LT 2 x 220 kV

## RESUMEN L3-2B
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1885/2025
PROYECTO DE REFUERZO DEL SISTEMA ESTE Y SUR EN 220 kV y 66 kV
LOTE 3 - CONSTRUCCIÓN E INTERCONEXIÓN DE LA SUBESTACIÓN YPEHU EN 220 kV
LISTA REFERENCIAL N° 2B - RESUMEN - OBRAS DE LÍNEA DE TRANSMISIÓN 2 x 220 kV AÉREA
ÍTEM | DESCRIPCIÓN |  | PRECIO TOTAL
Moneda: Dólares (IVA INCLUIDO)
2.1 | SUBTOTAL OBRAS CIVILES PARA LT 2 x 220 kV
2.2 | SUBTOTAL OBRAS ELECTROMECANICAS PARA LT 2 x 220 kV
2. | TOTAL GENERAL OBRAS DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 2 x 220 kV AÉREA
Son Dólares Americanos: …………………………………………………………………………………………………………...……………………..................................
……………………………...………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………
| ....................................................................... | .......................................................................
| Lugar y Fecha | Firma Autorizada
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

## L3-LISTA 3B
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1885/2025
PROYECTO DE REFUERZO DEL SISTEMA ESTE Y SUR EN 220 kV y 66 kV
LOTE 3 - CONSTRUCCIÓN E INTERCONEXIÓN DE LA SUBESTACIÓN YPEHU EN 220 kV
LISTA REFERENCIAL N° 3B - INGENIERÍA DE DETALLES DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 2 x 220 kV AÉREA
Código de Catálogo | ITEM SICP | ÍTEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | P. UNITARIO | PRECIO TOTAL | ALSTOM | TOTAL | ALSTOM | TOTAL
[6 empty] | Moneda: Dólares (IVA INCLUIDO) | Moneda: Dólares (IVA INCLUIDO)
|  | 3. | INGENIERÍA DE DETALLES DE LINEAS DE TRANSMISION 2x 220 kV
| 159 | 3.1 | ELABORACIÓN DE INGENIERÍA DE DETALLES DE LT 2 x 220 kV | Global | 1
|  | 3. | SUBTOTAL INGENIERÍA DE DETALLES DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 2x 220 kV

## RESUMEN L3-3B
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1885/2025
PROYECTO DE REFUERZO DEL SISTEMA ESTE Y SUR EN 220 kV y 66 kV
LOTE 3 - CONSTRUCCIÓN E INTERCONEXIÓN DE LA SUBESTACIÓN YPEHU EN 220 kV
LISTA REFERENCIAL N° 3B - RESUMEN - INGENIERÍA DE DETALLES DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 2 x 220 kV AÉREA
ÍTEM | DESCRIPCIÓN |  | PRECIO TOTAL
Moneda: Dólares
(IVA INCLUIDO)
3.1 | SUBTOTAL INGENIERÍA DE DETALLES DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 2x 220 kV
3. | TOTAL GENERAL INGENIERÍA DE DETALLES DE LÍNEAS DE TRASMISIÓN 2x 220 kV AÉREA
Son Dólares Americanos: ……………………………………………………………………………………………………………...……………………...............................
……………………………...………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………
| ....................................................................... | .......................................................................
| Lugar y Fecha | Firma Autorizada
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

## L3-LISTA 4B
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1885/2025
PROYECTO DE REFUERZO DEL SISTEMA ESTE Y SUR EN 220 kV y 66 kV
LOTE 3 - CONSTRUCCIÓN E INTERCONEXIÓN DE LA SUBESTACIÓN YPEHU EN 220 kV
LISTAREFERENCIAL N° 4B - GESTIÓN AMBIENTAL DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 2 x 220 kV AÉREA
Código de Catálogo | ITEM SICP | ÍTEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | P. UNITARIO | PRECIO TOTAL
[6 empty] | Moneda: Dólares | Moneda: Dólares
[6 empty] | (IVA INCLUIDO) | (IVA INCLUIDO)
Obs.: Todas las cantidades indicadas son a efectos de Cotización en base a estimaciones de Anteproyecto, las cuales deberán ser respetadas para la oferta.
|  | 4.1 | GESTIÓN AMBIENTAL LÍNEA DE TRANSMISIÓN 2 x 220 kV SECCIONAMIENTO A LA SE YPEHU
|  | 4.1.1 | Licenciamiento Ambiental de la Línea de Transmisión
|  | a. | Elaboración de Estudios de Impacto Ambiental preliminar
| 160 | a.1 | Honorarios del Consultor Ambiental, elaboración de Informe, gestión de la licencia, pago de tasas - Ley N° 294/93 de EvIA (Conforme Términos de Referencia de la Licitación Pública Internacional ANDE N°1840/2024) | Global | 1
|  | 4.1.1 | SUBTOTAL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL
|  | 4.1.2 | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL
|  | a. | Contratación de Profesionales
| 161 | a.1 | Consultor Ambiental (Responsable Ambiental) | Mensual | 24
| 162 | a.2 | Especialista Social, con énfasis en comunidades indígenas | Mensual | 24
| 163 | a.3 | Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional (I) | Mensual | 24
|  | b. | Programas para la implementación del Plan de Gestión Ambiental
|  | b.1 | Charlas de Educación Ambiental (Personal de la Contratista)
| 164 | b.1.1 | Honorarios de Capacitadores (4 charlas de Educación Ambiental de 2 horas c/u) | Horas | 8
| 165 | b.1.2 | Materiales didácticos exclusivo de Educación Ambiental (trípticos de papel brillante y colores) | Unidad | 200
| 166 | b.1.3 | Materiales didácticos (diseño - diagramación) | Global | 1
| 167 | b.1.4 | Gastos operativos para cada capacitación | Unidad | 4
|  | b.2. | Taller de seguridad e Higiene y Primeros Auxilios (Personal de la Contratista)
| 168 | b.2.1 | Honorarios de Capacitadores (4 charlas de Higiene y Primeros Auxilios de 2 horas c/u) | Horas | 8
| 169 | b.2.2 | Materiales didácticos exclusivo de Seguridad, e Higiene y Primeros auxilios (trípticos de papel brillante y colores) | Unidad | 200
| 170 | b.2.3 | Materiales didácticos (diseño - diagramación) | Global | 1
| 171 | b.2.4 | Gastos operativos para cada capacitación | Unidad | 4
|  | b.3. | Programa de Información Pública
| 172 | b.3.1. | Gastos operativos (Reuniones informativas, transporte, viáticos) | Global | 1
| 173 | b.3.2. | Materiales informativos exclusivos para Información Pública (impresión tríptico de papel brillante y colores) | Unidad | 200
| 174 | b.3.3. | Materiales didácticos (diseño - diagramación) | Global | 1
| 175 | b.3.4. | Spot publicitario radial de 30 segundos ( 3 veces x día x 2 días consecutivos) al inicio y final de obra | Unidad | 1
|  | b.4 | Medidas de mitigación ambiental
|  | b.4.1 | Programa de Calidad Del Medio Físico (Residuos, ruidos)
| 176 | b.4.1.1 | Kit de 3 basureros ecológicos de 150 litros con tapa en el obrador | Unidad | 2
| 177 | b.4.1.2 | Kit de 3 basureros ecológicos móviles de 150 litros con tapa en frentes de trabajo | Unidad | 2
| 178 | b.4.1.3 | Paquete de 10 Bolsas plásticas de 150 litros, resistentes para residuos | Unidad | 200
|  | b.4.2 | Programa de Salud, Seguridad y Señalización
|  | b.4.2.1 | Salud
| 179 | b.4.2.1.1 | Botiquín de primeros Auxilios para obrador y frentes de trabajo | Unidad | 3
|  | b.4.2.2 | Señalización
| 180 | b.4.2.2.1 | Señalización - Kit de Carteles de material acrílico de 11 tipos en áreas de trabajo (obrador) y frentes de trabajo | Unidad | 2
|  | b.4.2.3 | Seguridad
| 181 | b.4.2.3.1 | Extintores portátiles PQS de 6 kg en obrador con cartel identificatorio + recarga anual | Unidad | 4
|  | 4.1.2 | SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL
|  | 4.1.3 | PROGRAMA DE COMPENSACIÓN SOCIO-AMBIENTAL
| 182 | a. | Elaboración de un Plan, que contemple gastos de provisión, equipamiento e instalación o restauración de áreas de interés local (20% del costo total de la Implementación del PGA - ítem 4.1.2) | Global | 1
| 183 | b. | Medidas adicionales no previstas en el EIA (10 % del costo total de la implementación del PGA- ítem 4.1.2.) | Global | 1
|  | 4.1.3 | SUBTOTAL PROGRAMA DE COMPENSACIÓN SOCIO-AMBIENTAL
|  | 4.1.4 | SERVICIOS AMBIENTALES
| 184 | a. | Adquisición de Certificados de Servicios Ambientales según Ley 3001/2006 y Decreto Reglamentario 11202/2013 por un valor del 1% del Precio del Contrato de la LT Aérea 220 kV (ítems: Suministros, Obras Construcción LT 220 kV de Lista de Cantidades), exentas de IVA + 3% de tasa de inscripción sobre el valor de la adquisición de los Servicios Ambientales (Resolución N° 153/2020) | Global | 1
|  | 4.1.4 | SUBTOTAL SERVICIOS AMBIENTALES
|  | 4.1 | SUBTOTAL PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL - LÍNEA DE TRANSMISIÓN 2 x 220 kV SECCIONAMIENTO A LA SE YPEHU
Observación: El alcance de cada rubro listado está definido en el Plan de Gestión Ambiental de la obra y en las ETAGs.

## RESUMEN L3-4B
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1885/2025
PROYECTO DE REFUERZO DEL SISTEMA ESTE Y SUR EN 220 kV y 66 kV
LOTE 3 - CONSTRUCCIÓN E INTERCONEXIÓN DE LA SUBESTACIÓN YPEHU EN 220 kV
LISTA REFERENCIAL N° 4B - RESUMEN - GESTIÓN AMBIENTAL DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 2 x 220 kV AÉREA
ÍTEM | DESCRIPCIÓN |  | PRECIO TOTAL
Moneda: Dólares (IVA INCLUIDO)
4.1 | GESTIÓN AMBIENTAL LÍNEA DE TRANSMISIÓN 2 x 220 kV SECCIONAMIENTO A LA SE YPEHU
4.1.1 | SUBTOTAL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL
4.1.2 | SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL
4.1.3 | SUBTOTAL PROGRAMA DE COMPENSACIÓN SOCIO-AMBIENTAL
4.1.4 | SUBTOTAL SERVICIOS AMBIENTALES
4. | TOTAL GENERAL GESTIÓN AMBIENTAL DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 2 x 220 kV AÉREA
Son Dólares Americanos: ……………………………………………………………………………………………………………...……………………...............................
……………………………...………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………
| ....................................................................... | .......................................................................
| Lugar y Fecha | Firma Autorizada

## L3-LISTA 5B
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1885/2025
PROYECTO DE REFUERZO DEL SISTEMA ESTE Y SUR EN 220 kV y 66 kV
LOTE 3 - CONSTRUCCIÓN E INTERCONEXIÓN DE LA SUBESTACIÓN YPEHU EN 220 kV
LISTA REFERENCIAL N° 5B - COMISIONAMIENTO Y ADIESTRAMIENTO EN EL TRABAJO - LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 2 x 220 kV AÉREA
Código de Catálogo | ITEM SICP | ÍTEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | P. UNITARIO | PRECIO TOTAL | ALSTOM | TOTAL | ALSTOM | TOTAL
[6 empty] | Moneda: Dólares (IVA INCLUIDO) | Moneda: Dólares (IVA INCLUIDO)
|  | 5.1 | COMISIONAMIENTO Y ADIESTRAMIENTO EN EL TRABAJO
| 185 | 5.1.1 | Trabajos de comisionamiento de la Línea de Transmisión 2x 220 kV Seccionamiento a la SE-YPEHU, incluyendo todos los ensayos requeridos y la energización, en coordinación con el Centro Nacional de Despacho de Carga y bajo la supervisión de la Contratante. Conforme a lo estipulado en la EE.TT - Obras Item Pruebas | Global | 1
|  | 5.1 | SUBTOTAL COMISIONAMIENTO Y ADIESTRAMIENTO EN EL TRABAJO

## RESUMEN L3-5B
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1885/2025
PROYECTO DE REFUERZO DEL SISTEMA ESTE Y SUR EN 220 kV y 66 kV
LOTE 3 - CONSTRUCCIÓN E INTERCONEXIÓN DE LA SUBESTACIÓN YPEHU EN 220 kV
LISTA REFERENCIAL N° 5B - RESUMEN COMISIONAMIENTO Y ADIESTRAMIENTO EN EL TRABAJO - LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 2 x 220 kV AÉREA
ÍTEM | DESCRIPCIÓN |  | PRECIO TOTAL
Moneda: Dólares (IVA INCLUIDO)
5.1 | SUBTOTAL COMISIONAMIENTO Y ADIESTRAMIENTO EN EL TRABAJO
5. | TOTAL GENERAL COMISIONAMIENTO Y ADIESTRAMIENTO EN EL TRABAJO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 2x 220 kV AÉREA
Son Dólares Americanos: ……………………………………………………………………………………………………………...……………………...............................
……………………………...………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………
| ....................................................................... | .......................................................................
| Lugar y Fecha | Firma Autorizada
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

## L3-LISTA B - LT RESUMEN GRAL
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1885/2025
PROYECTO DE REFUERZO DEL SISTEMA ESTE Y SUR EN 220 kV y 66 kV
LOTE 3 - CONSTRUCCIÓN E INTERCONEXIÓN DE LA SUBESTACIÓN YPEHU EN 220 kV
RESUMEN GENERAL - LINEAS DE TRANSMISION - LOTE 3
ITEM | DESCRIPCIÓN |  | PRECIO TOTAL
Moneda: Dólares
(IVA INCLUIDO)
1. | TOTAL GENERAL SUMINISTRO DE MATERIALES DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 2 x 220 kV
2. | TOTAL GENERAL OBRAS DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 2 x 220 kV AÉREA
3. | TOTAL GENERAL INGENIERÍA DE DETALLES DE LÍNEAS DE TRASMISIÓN 2x 220 kV AÉREA
4. | TOTAL GENERAL GESTIÓN AMBIENTAL DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 2 x 220 kV AÉREA
5. | TOTAL GENERAL COMISIONAMIENTO Y ADIESTRAMIENTO EN EL TRABAJO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 2x 220 kV AÉREA
B. | TOTAL GENERAL LISTA B - LÍNEAS DE TRANSMISIÓN
Son Dólares Americanos: …………...…..……………………………………………..……………………………………………..………………………………………………………
...........................................................................................................................................................................................................................................................
| ....................................................................... | .......................................................................
| Lugar y Fecha | Firma Autorizada
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

## RESUMEN GRAL LOTE3_LISTA A Y B
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1885/2025
PROYECTO DE REFUERZO DEL SISTEMA ESTE Y SUR EN 220 kV y 66 kV
RESUMEN GENERAL - LOTE 3
ITEM | DESCRIPCION |  | PRECIO TOTAL
Moneda: Dólares
(IVA INCLUIDO)
A. | TOTAL GENERAL LISTA A - SUBESTACIONES
B. | TOTAL GENERAL LISTA B - LÍNEAS DE TRANSMISIÓN
D. | TOTAL GENERAL
Son Dólares Americanos:………………................……........…….....................................................................................................................................................
.……........……........…….……........……........……........……........……........……........……........……........……........……........……........……........……...........……......
| ....................................................................... | .......................................................................
| Lugar y Fecha | Firma Autorizada

## LISTA CUOTA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1885/2025
PROYECTO DE REFUERZO DEL SISTEMA ESTE Y SUR EN 220 kV y 66 kV
LISTA DE MONTOS LICITADOS - LOTE 3
ITEM | CONCEPTO |  | MONTOS
Moneda: Dólares
(IVA INCLUIDO)
1. | PRECIO TOTAL DE LA PRESTACIÓN
Son Dólares Americanos: ………………………………………………………………………………………………..…………………
……………………………………………………………………………..………………………………………………………………….
2. | CUOTA PERIÓDICA LICITADA
Son Dólares Americanos: ………………………………………………………………………………………………..…………………
……………………………………………………………………………..………………………………………………………………….
3. | VALOR RESIDUAL
Son Dólares Americanos: ………………………………………………………………………………………………..…………………
……………………………………………………………………………..………………………………………………………………….
| ....................................................................... | .......................................................................
| Lugar y Fecha | Firma Autorizada