PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS

| Lote, según Lista de Bienes del Pliego correspondiente |  |  |  |  |  |  |  |  | Aclarar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ítem, según Lista de Bienes del Pliego correspondiente |  |  |  |  |  |  |  |  | Aclarar |
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  |  |  |  | EE.TT. 04.13.25 – Rev. 3 | GARANTIZADO |
| MARCA |  |  |  |  |  |  |  | Aclarar |  |
| FABRICANTE |  |  |  |  |  |  |  | Aclarar |  |
| MODELO |  |  |  |  |  |  |  | Aclarar |  |
| PROCEDENCIA |  |  |  |  |  |  |  | Aclarar |  |
| 2 | NORMAS DE FABRICACIÓN |  |  |  |  |  |  | Aclarar |  |
| 3 | CONDICIONES DE SERVICIO |  |  | Apto para funcionar con características ambientales según ítem 3.1 de las Especificaciones |  |  |  | Sí |  |
|  |  |  |  | Apto para funcionar con las condiciones de instalación según ítem 3.2 de las Especificaciones |  |  |  | Sí |  |
|  |  |  |  | Apto para funcionar con las características de la red según ítem 3.3 de las Especificaciones |  |  |  | Sí |  |
| 4 | CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO | Características eléctricas | Tipo, de acuerdo al nº de fases |  |  |  |  | Monofásico |  |
|  |  |  | Tensiones nominales (V) |  |  | Primario | Derivación 1 | 13.860 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Derivación 2 (Princ.) | 13.200 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Derivación 3 | 12.540 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Derivación 4 | 11.880 |  |
|  |  |  |  |  |  | Secundario | Entre fases | 462 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Entre fase y neutro | 231 |  |
|  |  |  | Tensión soportada de impulso atmosférico (kV) |  |  |  | Primario | ≥ 125 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Secundario | ≥ 30 |  |
|  |  |  | Tensión soportada a frecuencia industrial (kV) |  |  |  | Secundario | ≥ 10 |  |
|  |  |  | Tensión inducida de corta duración (kV) |  |  |  | Primario | ≥ 46,7 ≤ 50 |  |
|  |  |  | Radio interferencia (RIV) |  |  | Rango de Tensión Aplicada en el Ensayo de Radiointerferencia (kV) |  | 15 a 15,2 |  |
|  |  |  |  |  |  | Tensión de Radiointerferencia (µV) @ 1 MHz: |  | ≤ 650 |  |
|  |  |  | Factor de disipación del aislamiento (factor de potencia) @ 20° C (%) |  |  |  |  | ≤ 1,2 |  |
|  |  |  | Frecuencia nominal (Hz) |  |  |  |  | 50 |  |
|  |  |  | Polaridad |  |  |  |  | Substractiva |  |
|  |  |  | Método de refrigeración |  |  |  |  | ONAN |  |
|  |  |  | Elevación de temperatura (° C) |  | Elevación de Temperatura de los arrollamientos |  |  | 55 |  |
|  |  |  |  |  | Elevación de Temperatura de la superficie del aceite |  |  | 50 |  |
|  |  |  |  |  | Elevación de Temperatura del punto más caliente de los arrollamientos |  |  | 65 |  |

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS

| Lote, según Lista de Bienes del Pliego correspondiente |  |  |  |  |  |  | Aclarar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ítem, según Lista de Bienes del Pliego correspondiente |  |  |  |  |  |  | Aclarar |
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  |  | EE.TT. 04.13.25 – Rev. 3 | GARANTIZADO |
| 4 | CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO | Características eléctricas | Potencia nominal (kVA) |  |  | 10 / 25 |  |
|  |  |  | Corriente soportada de cortocircuito – secundario (TAP 2) (kA) | 10 kVA | Serie | ≥ 0,5 |  |
|  |  |  |  |  | Paralelo | ≥ 1,0 |  |
|  |  |  |  | 25 kVA | Serie | ≥ 1,3 |  |
|  |  |  |  |  | Paralelo | ≥ 2,6 |  |
|  |  |  | Corriente en vacío (TAP 2) (% de la corriente nominal) | 10 kVA |  | ≤ 4,2 |  |
|  |  |  |  | 25 kVA |  | ≤ 3,3 |  |
|  |  |  | Pérdidas en vacío (TAP 2) (W) | 10 kVA |  | ≤ 65 |  |
|  |  |  |  | 25 kVA |  | ≤ 112 |  |
|  |  |  | Pérdidas en carga (TAP 2) (W) | 10 kVA |  | ≤ 265 |  |
|  |  |  |  | 25 kVA |  | ≤ 488 |  |
|  |  |  | Pérdidas totales (TAP 2) (W) | 10 kVA |  | ≤ 330 |  |
|  |  |  |  | 25 kVA |  | ≤ 600 |  |
|  |  |  | Impedancia de cortocircuito (TAP 2) (% de la impedancia base) | 10 kVA |  | 4,0 |  |
|  |  |  |  | 25 kVA |  | 4,0 |  |
|  |  |  | Capacidad térmica de soportar cortocircuitos |  |  | Según ítem 4.1.13 de estas Especificaciones |  |
|  |  |  | Capacidad dinámica de soportar cortocircuitos |  |  | Según ítem 4.1.14 de estas Especificaciones |  |

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS

| Lote, según Lista de Bienes del Pliego correspondiente |  |  |  |  |  |  |  | Aclarar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ítem, según Lista de Bienes del Pliego correspondiente |  |  |  |  |  |  |  | Aclarar |
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  |  |  | EE.TT. 04.13.25 – Rev. 3 | GARANTIZADO |
| 4 | CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO | Características constructivas | Distancia entre partes activas y cuba (mm) |  |  |  | ≥ 25 |  |
|  |  |  | Posibilidad de desmontar la tapa sin desencubar parte activa |  |  |  | Sí |  |
|  |  |  | Fijación de partes activas a la cuba |  |  |  | Mediante calces |  |
|  |  |  | Fijación del calce inferior a la prensa yugo inferior |  |  |  | Mediante pernos |  |
|  |  |  | Característica de los pernos de fijación: ½” de diámetro y 2” de largo |  |  |  | Sí |  |
|  |  |  | Arrollamientos | Arrollamiento primario | Material del conductor |  | Cobre / Aluminio |  |
|  |  |  |  |  | Forma de la sección transversal del conductor |  | Circular |  |
|  |  |  |  |  | Aislación del conductor | Material aislante | Esmalte |  |
|  |  |  |  |  |  | Clase de temperatura A (ºC) | ≥ 105 |  |
|  |  |  |  |  | Distribución de la aislación |  | Uniforme |  |
|  |  |  |  |  | Construcción |  | En secciones / Continuo |  |
|  |  |  |  |  | Tipo de conductores de interconexión entre aisladores pasantes y bobinas |  | Multifilares y flexibles |  |
|  |  |  |  |  | Sección (mm²) |  | Aclarar |  |
|  |  |  |  |  | N° de espiras de la bobina |  | Aclarar |  |
|  |  |  |  |  | Forma de la sección transversal de la bobina |  | Aclarar |  |
|  |  |  |  | Arrollamiento secundario | Material del conductor |  | Cobre / Aluminio |  |
|  |  |  |  |  | Forma de la sección transversal del conductor |  | Circular / Rectangular con aristas redondeadas (pletina) / Laminas (fleje, hoja o folio) |  |
|  |  |  |  |  | Aislación del conductor | Material aislante | Esmalte / Papel Kraf / Combinación de ambos |  |
|  |  |  |  |  |  | Clase de temperatura A (ºC) | ≥ 105 |  |
|  |  |  |  |  | Distribución de la aislación |  | Uniforme |  |
|  |  |  |  |  | Sección (mm²) |  | Aclarar |  |
|  |  |  |  |  | N° de espiras de la bobina |  | Aclarar |  |
|  |  |  |  |  | Forma de la sección transversal de la bobina |  | Aclarar |  |

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS

| Lote, según Lista de Bienes del Pliego correspondiente |  |  |  |  |  |  |  | Aclarar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ítem, según Lista de Bienes del Pliego correspondiente |  |  |  |  |  |  |  | Aclarar |
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  |  |  | EE.TT. 04.13.25 – Rev. 3 | GARANTIZADO |
| 4 | CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO | Características constructivas | Núcleo | Material |  |  | Chapas de acero silicio con granos orientados y laminadas en frío |  |
|  |  |  |  | Tipo de núcleo |  |  | Tipo núcleo (ventana, apilado) / Acorazado (envolvente) |  |
|  |  |  |  | Construcción del núcleo |  |  | Según ítem 4.2.5.3 de estas Especificaciones |  |
|  |  |  |  | Bulones que atraviesan la chapa |  |  | Según ítem 4.2.5.4 de estas Especificaciones |  |
|  |  |  |  | Conexión del núcleo a la cuba, en un solo punto |  |  | Mediante conductor flexible de cobre |  |
|  |  |  |  | Prensa yugo | Sin calces entre ésta y el yugo del núcleo, y sin rellenos ni agregados |  | Sí |  |
|  |  |  |  |  | Material |  | Hierro / Acero |  |
|  |  |  | Aislador pasante primario | Tensión nominal (kV) |  |  | 25,8 |  |
|  |  |  |  | Norma de fabricación |  |  | NBR 5435 |  |
|  |  |  |  | Material |  |  | Porcelana vitrificada |  |
|  |  |  |  | Ubicación del aislador pasante primario |  |  | Tapa, según ítem 4.2.6.4 de estas Especificaciones |  |
|  |  |  |  | Ubicación del dispositivo de sujeción del aislador pasante primario |  |  | Externo a la cuba |  |
|  |  |  |  | Borne primario de conexión del transformador a la línea |  | Rango mínimo de secciones de conductor (mm²) | 25 a 50 |  |
|  |  |  |  |  |  | Norma de fabricación | NBR 5435 |  |
|  |  |  |  |  |  | Tipo | Prensa con ojal |  |
|  |  |  |  |  |  | Material | Cobre / Aleación de cobre |  |
|  |  |  |  |  |  | Tratamiento superficial | Estañado |  |
|  |  |  |  | Denominación |  |  | Según ítem 4.2.6.7 |  |
|  |  |  | Aisladores pasantes secundarios | Tensión nominal (kV) |  |  | 1,3 |  |
|  |  |  |  | Norma de fabricación |  |  | NBR 5437 y NBR 5438 |  |
|  |  |  |  | Material |  |  | Porcelana vitrificada |  |
|  |  |  |  | Ubicación de los aisladores pasantes secundarios |  |  | Parte posterior de la cuba, según ítem 4.2.7.4 de estas Especificaciones |  |
|  |  |  |  | Ubicación del dispositivo de sujeción de los aisladores pasantes secundarios |  |  | Interno a la cuba |  |
|  |  |  |  | Bornes secundarios de conexión del transformador a la línea |  | Rango mínimo de secciones de conductor (mm²) | 35 a 100 |  |
|  |  |  |  |  |  | Norma de fabricación | NBR 5437 |  |
|  |  |  |  |  |  | Tipo | Prensa con ojal, tipo T1 -1,3kV/160A según NBR 5437 |  |
|  |  |  |  |  |  | Material | Cobre / Aleación de cobre |  |
|  |  |  |  |  |  | Tratamiento superficial | Estañado |  |
|  |  |  |  | Disposición y denominación |  |  | Según ítem 4.2.7.7 |  |

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS

| Lote, según Lista de Bienes del Pliego correspondiente |  |  |  |  |  |  | Aclarar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ítem, según Lista de Bienes del Pliego correspondiente |  |  |  |  |  |  | Aclarar |
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  |  | EE.TT. 04.13.25 – Rev. 3 | GARANTIZADO |
| 4 | CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO | Características constructivas | Borne de puesta a tierra | Ubicación |  | Según ítem 4.2.8.2 de estas Especificaciones |  |
|  |  |  |  | Tipo |  | Prensa paralela |  |
|  |  |  |  | Rango mín. de sección del conductor (mm²) |  | 25 a 70 |  |
|  |  |  |  | Material |  | Cobre / Aleación de cobre |  |
|  |  |  |  | Tratamiento superficial |  | Estañado |  |
|  |  |  |  | Denominación |  | Según ítem 4.2.8.6 de estas Especificaciones |  |
|  |  |  | Conmutador de derivaciones | Ubicación del accionamiento |  | Interno / Externo |  |
|  |  |  |  | Operación |  | Sin tensión |  |
|  |  |  |  | N° de posiciones |  | 4 |  |
|  |  |  |  | Tipo de comando |  | Lineal / Rotativo |  |
|  |  |  |  | Lugar de acceso al accionamiento |  | Debajo de la tapa de inspección / Sobre la tapa / Al costado de la cuba |  |
|  |  |  |  | Operación interna |  | Según ítem 4.2.9.4 de estas Especificaciones |  |
|  |  |  |  | Operación externa: Según ítem 4.2.9.5 de estas Especificaciones |  | Dispositivo de protección, Aclarar |  |
|  |  |  | Cuba y tapa | Material (Según NBR 6649 y/o NBR 6650) |  | Chapa de acero |  |
|  |  |  |  | Espesor (mm) | Tapa | ≥ 2,65 |  |
|  |  |  |  |  | Cuba | ≥ 2,65 |  |
|  |  |  |  |  | Fondo de la cuba | ≥ 3,00 |  |
|  |  |  |  | Cuenta con apoyos en la base de la cuba |  | Sí |  |
|  |  |  |  | Cuenta con resaltos en la parte posterior de la cuba |  | Para aisladores pasantes secundarios |  |
|  |  |  |  | Cuenta con resaltos en la tapa |  | Para aisladores pasantes primarios |  |
|  |  |  |  | No permite acumulación de agua en la tapa |  | Sí |  |
|  |  |  |  | Cuenta con pestañas en la tapa |  | Sí |  |
|  |  |  |  | Conexión equipotencial entre tapa y cuba: Conductor flexible de cobre, sección (mm²) |  | ≥ 4 |  |
|  |  |  |  | Dispositivos de cierre de la tapa |  | Según ítem 4.2.11.5 de estas Especificaciones |  |
|  |  |  | Abertura para inspección |  | Diámetro (mm) | 120/ N.A. |  |
|  |  |  |  |  | Cuenta con junta de goma | Sí/ N.A. |  |
|  |  |  | Radiadores |  | Cuenta con radiadores | Sí / No |  |
|  |  |  |  |  | Material: (Según NBR 5.915, NBR 5.590, NBR 6.650 y NBR 11.888) | Chapa y/o tubos de acero |  |
|  |  |  |  |  | Espesor (mm) | ≥ 1,2 |  |

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS

| Lote, según Lista de Bienes del Pliego correspondiente |  |  |  |  |  | Aclarar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ítem, según Lista de Bienes del Pliego correspondiente |  |  |  |  |  | Aclarar |
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | EE.TT. 04.13.25 – Rev. 3 | GARANTIZADO |
| 4 | CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO | Características constructivas | Válvula esclusa inferior | Cuenta con válvula esclusa inferior | Transformadores de 25 kVA |  |
|  |  |  |  | Diámetro | 3/4" |  |
|  |  |  |  | Ubicación | Según ítem 4.2.14 de estas Especificaciones |  |
|  |  |  | Soportes para fijación al poste | Cuenta con 2 soportes para fijación al poste | Sí |  |
|  |  |  |  | Unión a la cuba | Cordón de soldadura continua |  |
|  |  |  |  | Ubicación (Según Figura 1 de estas Especificaciones) | Parte posterior de la cuba del transformador |  |
|  |  |  |  | Dimensiones | Según Figuras 1 y 2 de estas Especificaciones |  |
|  |  |  | Soportes para descargadores de sobretensión | Cuenta con 1 soporte para descargadores de sobretensión | Sí |  |
|  |  |  |  | Material de los soportes | Planchuela de acero de 6 mm de espesor y 38 mm de ancho |  |
|  |  |  |  | Unión a la cuba | Cordón de soldadura continua |  |
|  |  |  |  | Ubicación | Según Figura 3 de estas Especificaciones |  |
|  |  |  |  | Forma y dimensiones | Según Figura 4 de estas Especificaciones |  |
|  |  |  | Ganchos para izado | Conjunto para el izado del transformador completo con su carga de aceite | Sí |  |
|  |  |  |  | Conjunto para el desencubado y para izado de partes activas | Sí |  |
|  |  |  | Juntas de sellado |  | Según ítem 4.2.18 de estas Especificaciones |  |
|  |  |  | Indicador de nivel de aceite |  | Interno, en la cuba, según ítem 4.2.19 de estas Especificaciones |  |
|  |  |  | Dimensiones (mm) | Altura | ≤ 1.200 |  |
|  |  |  |  | Ancho | ≤ 900 |  |
|  |  |  |  | Profundidad | ≤ 900 |  |
|  |  | Terminación superficial | Preparación de las superficies |  | Arenado / Granallado |  |
|  |  |  | Rebajo o redondeo de las aristas o bordes |  | Sí |  |
|  |  |  | Terminación interna | Tipo de pintura que no afecte ni sea afectada por el aceite aislante | Anticorrosiva, |  |
|  |  |  |  | Espesor (µm) | ≥ 30 |  |
|  |  |  | Terminación externa | Tipo de pintura de la primera capa | Anticorrosiva |  |
|  |  |  |  | Espesor de la primera capa (µm) | ≥ 40 |  |
|  |  |  |  | Tipo de pintura de la capa superficial | Alquídica / Poliuretánica |  |
|  |  |  |  | Espesor de la capa superficial (µm) | ≥ 40 |  |
|  |  |  |  | Norma | NBR 11.388 |  |
|  |  |  |  | Color | Gris claro / Verde turquesa |  |

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS

| Lote, según Lista de Bienes del Pliego correspondiente |  |  |  |  |  |  |  |  | Aclarar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ítem, según Lista de Bienes del Pliego correspondiente |  |  |  |  |  |  |  |  | Aclarar |
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  |  |  |  | EE.TT. 04.13.25 – Rev. 3 | GARANTIZADO |
| 4 | CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO | Marcación | Placa de características |  |  | Inscripciones e informaciones |  | Según ítem 4.4.1.1 de estas Especificaciones |  |
|  |  |  |  |  |  | Fijación |  | Mediante remachado a soporte unido a la cuba por soldadura |  |
|  |  |  |  |  |  | Separación entre el soporte de la placa y la cuba (mm) |  | ≥ 20 ≤ 30 |  |
|  |  |  |  |  |  | Ubicación: Según Figura 1 |  | Sí |  |
|  |  |  | Identificación del aislador pasante primarios, secundarios y borne de puesta a tierra |  |  | Identificación |  | Según ítems 4.2.6.7, 4.2.7.7 y 4.2.8.6 de estas Especificaciones |  |
|  |  |  |  |  |  | Marcación |  | Según ítem 4.4.2.2 de estas Especificaciones |  |
|  |  |  |  |  |  | Altura de los caracteres (mm) |  | ≥ 15 |  |
|  |  |  |  |  |  | Orientación y ubicación |  | Según Figura 1 de estas Especificaciones |  |
|  |  |  | Marcación del conmutador de derivaciones |  |  |  | En forma interna | Según ítem 4.4.3.1 de estas Especificaciones |  |
|  |  |  |  |  |  |  | En forma externa | Según ítem 4.4.3.2 de estas Especificaciones |  |
|  |  |  | Número de Orden de ANDE |  | Marcación |  |  | Pintada con color que contraste con el color de la pintura del transformador |  |
|  |  |  |  |  | Altura de los caracteres (mm) |  |  | ≥ 70 en la cuba; ≥ 70 en la tapa |  |
|  |  |  |  |  | Ubicación: Según Figura 1 |  |  | Según ítems 4.4.4.2 y 4.4.4.4 |  |
|  |  |  |  |  | Disposición |  |  | Según ítem 4.4.4.3 e ítem 4.4.4.4 |  |
|  |  |  | Marcación de la potencia del transformador |  |  |  |  | Según ítem 4.4.5 de estas Especificaciones |  |
|  |  |  | Marcación adicional de la cuba, la tapa y la prensa yugo |  |  |  |  | En bajorrelieve con el Número de serie del Fabricante |  |
|  |  | Características del aceite aislante |  | Estado del aceite |  |  |  | Nuevo |  |
|  |  |  |  | Tipo |  |  |  | Nafténico / Parafínico |  |
|  |  |  |  | Contenido máximo de inhibidores de oxidación |  |  |  | Según ítem 4.5.3 de estas Especificaciones |  |
|  |  |  |  | Otras características |  |  |  | Según Tabla 5 de estas Especificaciones |  |
|  |  |  |  | Contenido de PCB y documentación |  |  |  | Según ítem 4.5.5 de estas Especificaciones |  |
|  |  |  |  | Determinación de contenido de PCB |  |  |  | Según ítem 4.5.6 de estas Especificaciones |  |
|  |  |  |  | Validación de los Certificados de Acreditación |  |  |  | Según ítem 4.5.7 de estas Especificaciones |  |
|  |  |  |  | Indicar cantidad de aceite (lts.) |  |  |  | Aclarar |  |

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS

| Lote, según Lista de Bienes del Pliego correspondiente |  |  |  |  |  | Aclarar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ítem, según Lista de Bienes del Pliego correspondiente |  |  |  |  |  | Aclarar |
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | EE.TT. 04.13.25 – Rev. 3 | GARANTIZADO |
| 6 | ALCANCE DEL SUMINISTRO | Repuestos | Aislador pasante primario, con su borne correspondiente |  | Aclarar cantidad |  |
|  |  |  | Aislador pasante secundario, con su borne correspondiente |  | Aclarar cantidad |  |
|  |  |  | Conjunto completo de bobina primaria y bobina secundaria correspondiente a un transformador |  | Aclarar cantidad |  |
|  |  |  | Conmutador de derivaciones completo |  | Aclarar cantidad |  |
| 7 | EMBALAJE |  |  | Embalaje | Según ítem 7.1 de estas Especificaciones |  |
|  |  |  |  | Marcación del embalaje | Según ítem 7.2 de estas Especificaciones |  |
|  | Peso total del transformador con la carga completa de aceite (kg) |  |  |  | Aclarar |  |
| OBSERVACIONES |  |  |  |  |  |  |

PLANILLA DE ENSAYOS DE TIPO

| Lote, según Lista de Bienes del Pliego correspondiente |  |  |  |  |  |  | Aclarar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ítem, según Lista de Bienes del Pliego correspondiente |  |  |  |  |  |  | Aclarar |
| EE. TT. Nº 04.13.25 – Rev. 3 |  |  |  |  | GARANTIZADO |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | Laboratorio en el cual se realizó el ensayo | Nº de Protocolo | Valores satisfactorios según EE.TT. o Norma (Sí/No)) |
| 5 | ENSAYOS DE TIPO | Protocolos de Ensayos de Tipo adjuntados | 1 | Ensayo de capacidad de resistir a cortocircuitos (NBR 5356-5 e IEC 60076-5) |  |  |  |
|  |  |  | 2 | Ensayo de elevación de temperatura (Cláusula 4.2, NBR 5356-2) |  |  |  |
|  |  |  | 3 | Ensayo de tensión de impulso atmosférico (Cláusula 13, NBR 5356-3) |  |  |  |
|  |  |  | 4 | Ensayo de tensión soportada a frecuencia industrial (tensión aplicada) (Cláusula 11, NBR 5356-3) |  |  |  |
|  |  |  | 5 | Ensayo de tensión inducida de corta duración (Cláusula 12.2.1, NBR 5356-3) |  |  |  |
|  |  |  | 6 | Ensayo de radiointerferencia (Anexo E.25, NBR 5356-1) |  |  |  |
|  |  |  | 7 | Ensayo de factor de disipación del aislamiento (factor de potencia) (Cláusula 11.20 y Anexo E.12, NBR 5356-1) |  |  |  |
|  |  |  | 8 | Ensayo de verificación de espesor y adherencia de la pintura interna y externa (Anexo E.26, NBR 5356-1) |  |  |  |
|  |  |  | 9 | Ensayo de determinación del nivel de ruido audible (Cláusula 11.18, NBR 5356-1) |  |  |  |