PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS

| Lote, según Lista de Bienes del Pliego correspondiente |  |  |  |  |  | Lote: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ítem, según Lista de Bienes del Pliego correspondiente |  |  |  |  |  | Ítem: |
| DESCRIPCIÓN (Hoja 1/3) |  |  |  |  | SOLICITADO | GARANTIZADO |
| MARCA: |  |  |  |  | Aclarar |  |
| FABRICANTE: |  |  |  |  | Aclarar |  |
| MODELO (Denominación comercial o de catálogo): |  |  |  |  | Aclarar |  |
| PROCEDENCIA: |  |  |  |  | Aclarar |  |
| 2 | REFERENCIAS NORMATIVAS |  | Según normas indicadas en el ítem 2.1 |  | Sí |  |
|  |  |  | Según otras normas indicadas en el ítem 2.3 |  | Sí / No; Aclarar |  |
|  |  |  | Debe suministrar normas indicadas en el ítem 2.3, si aplica |  | Sí / No aplica |  |
| 3 | CONDICIONES DE SERVICIO |  | Apto para las condiciones de instalación: Según ítem 3.1 |  | Sí |  |
|  |  |  | Apto para las condiciones ambientales: Según ítem 3.2 |  | Sí |  |
|  |  |  | Apto para las características eléctricas de la red: Según ítem 3.3 |  | Sí |  |
| 4 | CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO | CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS | Tensión nominal, Ur (kV) |  | 21 |  |
|  |  |  | Máxima tensión continua de trabajo, UC (kV) |  | 17 |  |
|  |  |  | Máxima tensión temporal soportada por 10 segundos (kV) |  | 21 |  |
|  |  |  | Tensión residual máxima, con impulso de corriente de 8/20 μs (kV) | 5 kA | 66 |  |
|  |  |  |  | 10 kA | 70 |  |
|  |  |  |  | 20 kA | 80 |  |
|  |  |  | Distancia de fuga (mm) |  | ≥483 |  |
|  |  |  | Clasificación, según Norma IEC 60099-4 |  | DH |  |
|  |  |  | Corriente nominal de descarga, In (onda 8/20 μs) (kA) |  | 10 |  |
|  |  |  | Corriente máxima de descarga (onda 4/10 μs) (kA) |  | ≥100 |  |
|  |  |  | Corriente de impulso de maniobra (onda 30-100/60-200 μs) |  | 500 |  |
|  |  |  | Corriente simétrica mínima soportada de cortocircuito a frecuencia industrial, 0,2 s – 10 ciclos (kARMS) |  | 20 |  |
|  |  |  | Tensión resistida de impulso atmosférico, onda 1,2/50 μs (kV) |  | ≥125 |  |
|  |  |  | Tensión resistida a frecuencia industrial bajo lluvia, 1 min, fase tierra (kVRMS) |  | ≥46 |  |
|  |  | CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS | Fuerza resistida por el soporte de fijación, según ítem 4.2.1 |  | Sí |  |
|  |  |  | Par de torsión soportado por los terminales, según ítem 4.2.2 |  | Sí |  |

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS

| Lote, según Lista de Bienes del Pliego correspondiente |  |  |  |  |  |  | Lote: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ítem, según Lista de Bienes del Pliego correspondiente |  |  |  |  |  |  | Ítem: |
| DESCRIPCIÓN (Hoja 2/3) |  |  |  |  |  | SOLICITADO | GARANTIZADO |
| 4 | CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO | CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS | Material de los bloques semiconductores |  |  | Óxido de zinc |  |
|  |  |  | El descargador incluye elementos intermedios entre el resorte y los bloques semiconductores |  |  | Sí / No aplica |  |
|  |  |  | Material del cuerpo envolvente |  |  | Goma silicona |  |
|  |  |  | Características del cuerpo envolvente, según ítem 4.3.2 |  |  | Sí |  |
|  |  |  | Terminales para conexión a línea |  | Tipo NEMA | Sí |  |
|  |  |  |  |  | Aptos para conductores de aluminio y cobre desnudos | Sí |  |
|  |  |  |  |  | Aptos para conductores de sección hasta (mm²) | 35 |  |
|  |  |  |  |  | Material | Acero inoxidable / Aleación de cobre |  |
|  |  |  |  |  | Tratamiento superficial, terminal de aleación de cobre | Estañado |  |
|  |  |  |  |  | Espesor del tratamiento superficial, terminal de aleación de cobre (μm) | ≥ 8 |  |
|  |  |  | Terminales de puesta a tierra |  | Aptos para conductores de cobre desnudo y acero recubierto de cobre | Sí |  |
|  |  |  |  |  | Aptos para conductores de sección hasta (mm²) | 35 |  |
|  |  |  |  |  | Material | Acero inoxidable / Aleación de cobre |  |
|  |  |  |  |  | Tratamiento superficial, terminal de aleación de cobre | Estañado |  |
|  |  |  |  |  | Espesor del tratamiento superficial, terminal de aleación de cobre (μm) | ≥ 8 |  |
|  |  |  | Cuenta con desconectador, según ítem 4.3.5 |  |  | Sí |  |
|  |  |  | Soporte de fijación aislante | Material |  | Polimérico aislante |  |
|  |  |  |  | Resistente a la condiciones indicadas en el ítem 4.3.6 |  |  |  |
|  |  |  | Herrajes de fijación | Aptos para las crucetas que se indican en el ítem 4.3.7 |  | Sí |  |
|  |  |  |  | Material |  | Acero |  |
|  |  |  |  | Tratamiento superficial |  | Galvanizado |  |
|  |  |  |  | Espesor del tratamiento superficial |  | ≥ 15μm |  |
|  |  |  |  | Cada perno incluye todas las arandelas, tuercas y otros herrajes que sean necesarios para la correcta fijación. |  | Sí |  |
|  |  |  | Se provee con cobertura aislante, con las características indicadas en el ítem 4.3.8 |  |  | Sí |  |

| Lote, según Lista de Bienes del Pliego correspondiente |  |  |  | Lote: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ítem, según Lista de Bienes del Pliego correspondiente |  |  |  | Ítem: |
| DESCRIPCIÓN (Hoja 3/3) |  |  | SOLICITADO | GARANTIZADO |
| 6 | IDENTIFICACIÓN Y EMBALAJE | Identificación: Según ítem 6.1 | Sí |  |
|  |  | Embalaje: Según ítem 6.2 | Sí |  |
| 7 | DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN TÉCNICA | En la presentación de la oferta: Según ítem 7.1 | Sí |  |
|  |  | Durante la inspección en fábrica: Según ítem 7.2 | Sí |  |
|  |  | Con la entrega de material: Según ítem 7.3 | Sí |  |
| 8 | GARANTÍA | Garantía del fabricante: Según ítem 8.1 | Sí |  |
| 9 | MATRÍCULA | Matrícula: Según ítem 9.1 | Sí |  |
| OBSERVACIONES: |  |  |  |  |

PLANILLA DE ENSAYOS DE TIPO GARANTIZADOS

| Lote, según Lista de Bienes del Pliego correspondiente |  |  |  |  | Lote: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ítem, según Lista de Bienes del Pliego correspondiente |  |  |  |  | Ítem: |
| SOLICITADO |  |  |  | GARANTIZADO |  |
| DESCRIPCIÓN (Hoja 1/2) |  |  |  | Detalle de la información solicitada |  |
| 5 | TRAZABILIDAD | Organismo Acreditador |  |  |  |
|  |  | Norma de Acreditación aplicada al Laboratorio |  |  |  |
|  |  | Acreditación emitida por el Organismo | Número de acreditación |  |  |
|  |  |  | Fecha de expedición |  |  |
|  |  |  | Fecha de expiración |  |  |
|  |  | Contactos del Organismo Acreditador | Página web |  |  |
|  |  |  | Correo electrónico |  |  |
|  |  |  | Número de teléfono |  |  |
|  |  |  | Nombre del contacto |  |  |
|  |  | Otras referencias para verificar |  |  |  |
|  |  | Observaciones: |  |  |  |

PLANILLA DE ENSAYOS DE TIPO GARANTIZADOS

| Lote, Según Lista de Bienes del Pliego correspondiente |  |  |  |  |  |  |  | Lote: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ítem, Según Lista de Bienes del Pliego correspondiente |  |  |  |  |  |  |  | ítem: |
| SOLICITADO |  |  |  |  |  |  | GARANTIZADO |  |
| 5 | ENSAYOS DE TIPO GARANTIZADOS | DESCRIPCIÓN (Hoja 2/2) |  |  |  |  | Laboratorio en el cual se realizó el ensayo con N° de protocolo y Normas utilizadas | Valores y Magnitudes obtenidos |
|  |  | Protocolo de ensayos de tipo adjuntados | ENSAYOS |  |  |  |  |  |
|  |  |  | a) | Ensayos de tensión soportada | 1. Ensayo de tensión soportada de impulso atmosférico |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. Ensayo de tensión soportada a frecuencia industrial bajo lluvia |  |  |  |
|  |  |  | b) | Ensayos de tensión residual | 1. Ensayo de tensión residual con corriente de impulso rápido |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. Ensayo de tensión residual con corriente nominal de descarga |  |  |  |
|  |  |  | c) | Ensayo de transferencia de carga repetitiva (Qrs) |  |  |  |  |
|  |  |  | d) | Ensayo de ciclo de operación (Qth) |  |  |  |  |
|  |  |  | e) | Ensayos del desconectador |  | 1. Soportabilidad del desconectador |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. Operación del desconectador (Tiempo vs. Corriente) |  |  |
|  |  |  | f) | Ensayo de tensión aplicada a frecuencia industrial vs. Tiempo |  |  |  |  |
|  |  |  | g) | Ensayo de contaminación artificial |  |  |  |  |
|  |  |  | h) | Ensayo de envejecimiento acelerado por exposición a la intemperie |  |  |  |  |
|  |  |  | i) | Ensayo de resistencia al tracking |  |  |  |  |
|  |  |  | Observaciones: |  |  |  |  |  |