ANEXO A - PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS

| Lote, según Lista de Bienes del Pliego correspondiente |  |  |  |  |  | Lote: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ítem, según Lista de Bienes del Pliego correspondiente |  |  |  |  |  | Ítem: |
| DESCRIPCIÓN (1/3) |  |  |  |  | EE.TT. N° 02.21.28 – Rev. 6 | GARANTIZADO |
| MARCA |  |  |  |  | Aclarar |  |
| FABRICANTE |  |  |  |  | Aclarar |  |
| MODELO(Denominación comercial o de catálogo) |  |  |  |  | Aclarar |  |
| PROCEDENCIA |  |  |  |  | Aclarar |  |
| 2 | REFERENCIAS NORMATIVAS |  | Según Normas indicadas en el ítem 2.1 |  | Aclarar |  |
|  |  |  | Según otras Normas indicadas en el ítem 2.2 y 2.3 |  | Sí / No; Aclarar |  |
|  |  |  | Debe suministrar las otras Normas indicadas en los ítems 2.2 y 2.3, si aplica |  | Sí |  |
| 3 | CONDICIONES DE SERVICIO |  | Apto para funcionar con las condiciones de instalación: Según ítem 3.1. |  | Sí |  |
|  |  |  | Apto para funcionar con características ambientales: Según ítem 3.2. |  | Sí |  |
|  |  |  | Apto para funcionar con las características de la red: Según ítem 3.3. |  | Sí |  |
| 4 | CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO | Características eléctricas | Tensión nominal de servicio (V) |  | 380/220 |  |
|  |  |  | Tensión máxima de servicio (V) |  | 500 |  |
|  |  |  | Frecuencia nominal (Hz) |  | 50 |  |
|  |  |  | Corriente nominal (A) |  | ≥ 400 |  |
|  |  |  | Corriente condicional de cortocircuito (Corriente prospectiva de cortocircuito) | Valor eficaz (kA) | ≥ 8 |  |
|  |  |  |  | Valor de pico (kA) | ≥ 13,6 |  |
|  |  |  | Capacidad nominal de cierre en cortocircuito (Corriente prospectiva de cortocircuito) (kA) | Valor eficaz (kA) | ≥ 8 |  |
|  |  |  |  | Valor de pico (kA) | ≥ 13,6 |  |
|  |  |  | Tensión soportada a frecuencia industrial, 50 Hz – 1 min. (valor eficaz) (kV) | Entre partes activas y tierra | ≥ 2,5 |  |
|  |  |  |  | Entre contactos abiertos | ≥ 3,5 |  |
|  |  |  | Resistencia de aislamiento (MΩ) |  | ≥ 5 |  |
|  |  |  | N° de operaciones | Con corriente | ≥ 200 |  |
|  |  |  |  | Sin corriente | ≥ 800 |  |

ANEXO A - PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS

| Lote, según Lista de Bienes del Pliego correspondiente |  |  |  |  |  |  | Lote: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ítem, según Lista de Bienes del Pliego correspondiente |  |  |  |  |  |  | Ítem: |
| DESCRIPCIÓN (2/3) |  |  |  |  |  | EE.TT. N° 02.21.28 – Rev. 6 | GARANTIZADO |
| 4 | CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO | Características constructivas | Grado de protección del material envolvente. |  | IP | ≥ 24 |  |
|  |  |  |  |  | IK | ≥ 08 |  |
|  |  |  | Operable mediante pértiga: Según ítem 4.2.6. |  |  | Sí |  |
|  |  |  | Tapa desmontable mediante pértiga: Según ítem 4.2.7. |  |  | Sí |  |
|  |  |  | Material del cuerpo: Según ítem 4.2.8. |  |  | Sí |  |
|  |  |  | Resistencia mecánica del ojal. (daN) |  |  | ≥ 125 |  |
|  |  |  | Material de la tapa. |  |  | Aclarar |  |
|  |  |  | Posee indicador luminoso: Según ítem 4.2.10. |  |  | Sí |  |
|  |  |  | Posee indicador de fusible instalado. |  |  | Sí |  |
|  |  |  | Pinzas de contacto | Posee elementos elásticos: Según ítem 4.2.12. y 4.2.13. |  | Sí |  |
|  |  |  |  | Material. | Cobre de alta conductividad | Sí |  |
|  |  |  |  |  | Pureza (%) | ≥ 99,9 |  |
|  |  |  |  | Tratamiento superficial. |  | Estañado/Plateado |  |
|  |  |  |  | Espesor del tratamiento superficial. (μm) |  | ≥ 5 |  |
|  |  |  | Posee sistema apaga chispa: Según ítem 4.2.17. |  |  | Sí |  |
|  |  |  | Bornes (opción 1) | Tipo. |  | Plano, dos orificios |  |
|  |  |  |  | Para terminal ojal de 2 (dos) agujero (Tipo NEMA): Según Figura 1.c |  | Sí |  |
|  |  |  |  | Material. |  | Cobre |  |
|  |  |  |  | Tratamiento superficial. | Material. | Estañado/Plateado |  |
|  |  |  |  |  | Espesor. (μm) | ≥ 5 |  |
|  |  |  |  | Cubre bornes. |  | Sí |  |
|  |  |  |  | Tornillos todo rosca con tuerca, arandela plana redonda y de presión de acero inoxidables. |  | Sí |  |
|  |  |  | Bornes (opción 2) | Tipo: bornera con doble tornillo de apriete |  | Sí |  |
|  |  |  |  | Material |  | Cobre/Aluminio |  |
|  |  |  |  | Tratamiento superficial | Material | Estañado/Plateado |  |
|  |  |  |  |  | Espesor (μm) | ≥ 5 |  |
|  |  |  |  | Cubre bornes. |  | Sí |  |
|  |  |  |  | Torque de rotura del tornillo fusible |  | Aclarar |  |

ANEXO A - PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS

| Lote, según Lista de Bienes del Pliego correspondiente |  |  |  |  |  |  | Lote: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ítem, según Lista de Bienes del Pliego correspondiente |  |  |  |  |  |  | Ítem: |
| DESCRIPCIÓN (3/3) |  |  |  |  |  | EE.TT. N° 02.21.28 – Rev. 6 | GARANTIZADO |
| 4 | CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO |  |  | Características constructivas | Marcación. Según ítem 4.3.1. | Sí |  |
|  |  |  |  |  | Peso del seccionador (Kg) | Aclarar |  |
| 5 | ACCESORIOS | Provisión de accesorios | Suministro de accesorios: Según PBC |  |  | Sí / No |  |
|  |  |  | Kit de Herrajes de fijación a la cruceta de 2” x 3” de sección. Según ítem 5.1.2. |  |  | Sí |  |
|  |  |  | Kit de Herrajes de fijación al poste de hormigón. Según ítem 5.1.3. |  |  | Sí |  |
|  |  | Características constructivas | Tratamiento superficial | Tipo de galvanizado: Inmersión en caliente |  | Sí |  |
|  |  |  |  | Espesor de capa de cinc (µm). Según ítem 5.2.1.2 y 5.2.1.3. |  | Sí |  |
|  |  |  |  | Adherencia de cinc. Según ítem 5.2.2. |  | Sí |  |
|  |  |  | Aspecto superficial. Según ítem 5.2.3. |  |  | Sí |  |
|  |  |  | Peso del soporte completo (Kg) |  |  | Aclarar |  |
| 7 | ALCANCE DEL SUMINISTRO |  | Materiales de sujeción: Según ítem 7.1. |  |  | Sí / No; Aclarar cantidad |  |
|  |  |  | Documentaciones a suministrar: Según ítem 7.2. |  |  | Sí |  |
|  |  |  | Muestra: Según ítem 7.3. |  |  | Sí |  |
| 8 | EMBALAJE |  | Descripción del embalaje: Según ítem 8.1. |  |  | Sí |  |
|  |  |  | Marcación del embalaje: Según ítem 8.2. |  |  | Sí |  |
| 9 | GARANTÍA |  | Responsabilidad de garantía; Según ítem 9.1 |  |  | Sí |  |
|  |  |  | Periodo de garantía: Según ítem 9.2. |  |  | Sí |  |
|  |  |  | Motivo de falla: Según ítem 9.3 |  |  | Sí |  |
|  |  |  | Sustitución y reposición del suministro ante fallas indicadas en el ítem 9.4. |  |  | Sí |  |
| OBSERVACIONES: |  |  |  |  |  |  |  |

ANEXO B - PLANILLA DE ENSAYOS TIPO GARANTIZADOS

| Lote, según Lista de Bienes del Pliego correspondiente |  |  |  |  |  | Lote: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ítem, según Lista de Bienes del Pliego correspondiente |  |  |  |  |  | Ítem: |
| SOLICITADO |  |  |  |  | GARANTIZADO |  |
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | Detalle de la información solicitada |  |
| 6 | TRAZABILIDAD | Organismo Acreditador | Ensayo (A) |  |  |  |
|  |  |  | Calibración (B) |  |  |  |
|  |  | Norma de Acreditación | Ensayo (A) |  |  |  |
|  |  |  | Calibración (B) |  |  |  |
|  |  | Acreditación | Numero de acreditación (A) |  |  |  |
|  |  |  | Fecha de expedición (A) |  |  |  |
|  |  |  | Alcance de la Acreditación (A) |  |  |  |
|  |  | Contactos del Organismo Acreditador | Ensayo | Página web (A) |  |  |
|  |  |  |  | Correo electrónico (A) |  |  |
|  |  |  |  | Número de teléfono (A) |  |  |
|  |  |  |  | Nombre del contacto (A) |  |  |
|  |  |  | Calibración | Página web (B) |  |  |
|  |  |  |  | Correo electrónico (B) |  |  |
|  |  |  |  | Número de teléfono (B) |  |  |
|  |  |  |  | Nombre del contacto (B) |  |  |
|  |  | Contactos del laboratorio (A) |  |  |  |  |
|  |  | Constancia de validación vigente – periodo de validez (A) |  |  |  |  |
|  |  | Otras referencias para verificar (A) |  |  |  |  |
| Nota 1: (A) = Del Laboratorio donde se realizaron los ensayos de tipo; (B)= Del Laboratorio donde se realizaron las calibraciones de los equipos para los ensayos de tipo. Nota 2: Si los ensayos fueron realizados en distintos laboratorios, esta parte de la planilla debe llenarse por cada laboratorio, con sus respectivos datos. |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVACIÓN: |  |  |  |  |  |  |

ANEXO B - PLANILLA DE ENSAYOS TIPO GARANTIZADOS

| Lote, según Lista de Bienes del Pliego correspondiente |  |  |  |  |  | Lote: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ítem, según Lista de Bienes del Pliego correspondiente |  |  |  |  |  | Ítem: |
| EE.TT. Nº 02.21.28 – Rev. 6 |  |  |  |  | GARANTIZADO |  |
| DESCRIPCIÓN (2/3) |  |  |  |  | Laboratorio en el cual se realizó el ensayo con N° de protocolo y Normas utilizadas | Valores y Magnitudes obtenidas |
| 6 | ENSAYOS DE TIPO | Protocolos de Ensayos de Tipo adjuntados | ENSAYOS NO ELÉCTRICOS |  |  |  |
|  |  |  | Inspección visual y verificación dimensional. |  |  |  |
|  |  |  | Ensayo de funcionamiento. | Enganche y extracción mediante pértiga de la tapa del seccionador fusible. |  |  |
|  |  |  |  | Operación (apertura y cierre) del seccionador fusible, montado en su posición de instalación normal, y operado a distancia mediante pértiga. |  |  |
|  |  |  |  | Sistema de traba fusible. |  |  |
|  |  |  |  | Sistema de fijación a la cruceta. |  |  |
|  |  |  |  | Conexión de terminales de cables a los bornes. |  |  |
|  |  |  |  | Funcionamiento del indicador luminoso. |  |  |
|  |  |  |  | Grado de protección. Según se indica en la norma IEC 60529 y la UNE EN 50102. |  |  |
|  |  |  |  | Verificación del hilo incandescente. |  |  |
|  |  |  |  | Ensayo de envejecimiento acelerado descrito en la Norma ASTM G 155. |  |  |
|  |  |  |  | Resistencia mecánica de la tornillería de los bornes de conexión para diseño (opción 1). |  |  |

ANEXO B - PLANILLA DE ENSAYOS TIPO GARANTIZADOS

| Lote, según Lista de Bienes del Pliego correspondiente |  |  |  |  |  | Lote: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ítem, según Lista de Bienes del Pliego correspondiente |  |  |  |  |  | Ítem: |
| EE.TT. Nº 02.21.28 – Rev. 6 |  |  |  |  | GARANTIZADO |  |
| DESCRIPCIÓN (3/3) |  |  |  |  | Laboratorio en el cual se realizó el ensayo con N° de protocolo y Normas utilizadas | Valores y Magnitudes obtenidas |
| 6 | ENSAYOS DE TIPO | Protocolos de Ensayos de Tipo adjuntados | ENSAYOS ELÉCTRICOS |  |  |  |
|  |  |  | Ensayos de características generales de operación. | Capacidad de interrupción y de establecimiento de corriente nominal. |  |  |
|  |  |  |  | Verificación dieléctrica. |  |  |
|  |  |  |  | Corriente de fuga. |  |  |
|  |  |  |  | Verificación de la sobreelevación de temperatura. |  |  |
|  |  |  |  | Resistencia mecánica del mecanismo actuador. |  |  |
|  |  |  | Ensayos de capacidad de desempeño operacional. | Desempeño operacional. |  |  |
|  |  |  |  | Verificación dieléctrica. |  |  |
|  |  |  |  | Corriente de fuga. |  |  |
|  |  |  |  | Verificación de la sobreelevación de temperatura. |  |  |
|  |  |  | Ensayos condicionales de corto-circuito. | Corriente de corto-circuito soportada con fusible. |  |  |
|  |  |  |  | Capacidad de cierre en corto-circuito con fusible. |  |  |
|  |  |  |  | Verificación dieléctrica. |  |  |
|  |  |  |  | Corriente de fuga. |  |  |
|  |  |  |  | Verificación de la sobreelevación de temperatura. |  |  |