Sección V. Alcance de las Obras

Índice

Descripción de las Obras	2

Especificaciones	3

Planos y/o Diseños	7

1 Descripción de las Obras

Las obras contemplan la construcción de una Central Generadora de Energía Eléctrica de 500 kW que suministre y garantice la provisión de 2.850 MWh por año de Energía Eléctrica a la Ciudad de Bahía Negra – Alto Paraguay, incluyendo la elaboración de la ingeniería de detalles (los proyectos ejecutivos de obras civiles, electromecánicas y eléctricas), ejecución de las obras civiles y electromecánicas propiamente dichas, así como la provisión de los equipos y materiales electromecánicos necesarios (fuente generadora, transformadores, cabos, estructuras, equipos de medición, equipos de maniobra, etc.) y lo correspondientes a una posición de salida de Línea de Distribución en la Central Generadora Térmica de Bahía Negra actual, como el Punto de entrega de la energía eléctrica a ser suministrada.

El comisionamiento de dichas instalaciones y las pruebas de todos los equipamientos y sistemas será realizado por el Contratista o Productor Independiente de Energía Eléctrica (PIEE) bajo la fiscalización de la ANDE. De ser necesario, deberá ser prevista la capacitación necesaria al personal de la ANDE.

Dentro de un plazo de 30 (treinta) días después de la puesta en servicio de la Central Generadora deberá ser entregado a la ANDE todos los documentos del proyecto de acuerdo a como fue construido. Hacen parte del mismo todos los informes y resultados del comisionamiento.

Especificaciones

GENERALIDADES

El presente apartado constituye un marco de referencia para el proyecto, construcción, operación y mantenimiento de una Central Generadora de Energía Eléctrica.

La Prestación abarca la generación, transformación, distribución e interconexión de la energía eléctrica hasta el punto de entrega a la red eléctrica determinado por ANDE que será en media tensión (MT) a la red existente en la Ciudad de Bahía Negra.

La Central Generadora de Energía Eléctrica, objeto de la prestación, debe ser capaz de operar en condiciones de red aislada o en paralelo con el Sistema Interconectado Nacional (SIN).

Todas las obras electromecánicas y civiles deben cumplir con las especificaciones técnicas de ANDE en materia de generación, líneas de distribución, interconexión, entre otros.

El PIEE deberá atender y dar cumplimiento a las normativas vigentes en la República del Paraguay en materia ambiental.

PROPUESTA TECNICA

Se deberá presentar como parte de la oferta una propuesta técnica que reúna criterios mínimos de integridad, coherencia y detalle acerca de aspectos tales como:

-	Estudio Básico

- 	Organización del Sitio

-	Descripción de Métodos

-	Cronograma de Movilización

- 	Cronograma de Construcción

-	Planta de la Central Generadora de Energía Eléctrica

-	Equipos del Contratista

-	Personal

-	Subcontratistas Propuestos para Suministros y Obras

Estudio Básico

El Estudio Básico será elaborado de acuerdo a las normas establecidas por la ANDE, y deberán estar constituidos de diseños, planillas y documentos descriptivos. Se considera como la definición de los documentos que configuran el sistema como un todo, atendiendo a las normas y padrones, los cuales serán sometidos a la aprobación de la ANDE, incluyendo los aspectos básicos del proyecto de una Central Generadora de Energía Eléctrica como ser, entre otros, el análisis de las condiciones físicas del local en donde se quiere implementar, ya que de éstas dependerán la potencia y la confiabilidad del servicio que se pueda generar y el impacto ambiental del proyecto en la región de implantación. El Estudio Básico está constituido como mínimo por los siguientes puntos:

Estudios Topográficos

Los estudios topográficos, deberán estar acompañados por los levantamientos de campo efectuados y comprenderán, entre otros:

1.	La elaboración de la base cartográfica en escala adecuada al desarrollo del proyecto;

2.	La determinación de los potenciales energéticos del área de implementación y zona de influencia

3.	Localización de las estructuras;

4.	Localización de las perforaciones de sondeo geológico, acorde al tipo de proyecto presentado;

5.	Localización de torres de mediciones y detalles técnicos de metodología de medición;

Estudios Hidrológicos/Meteorológicos/Climatológicos

Los estudios hidrológicos/meteorológicos/climatológicos necesarios de acuerdo al tipo de proyecto presentado por el PIEE,  deberán estar acompañados por los levantamientos de campo efectuados y comprenderán, entre otros:

- Series de datos Hidrológicos/Meteorológicos/Climatológicos Medios Mensuales. La serie de datos deberá cubrir el mayor periodo posible de datos disponibles en la región de implantación contemplando como mínimo un periodo de tres (3) años de datos. De no obtenerse estos datos deberá presentarse la metodología utilizada para obtener la serie de datos sustitutos.

- Modelo de Previsión de Datos Hidrológicos/Meteorológicos/Climatológicos necesarios para la generación de energía eléctrica en el área de implementación y zona de influencia.

- Sistemas de Medición de Datos Hidrológicos/Meteorológicos/Climatológicos necesarios para la generación de energía del área de implementación y zona de influencia a ser implementado por el proyecto.

- Estudios de Datos Extremos. La metodología utilizada deberá ser explícitamente detallada.

- Estudio de Riesgo Eólico/Solar/Hidrológico para la generación de energía eléctrica.

Estudios Energéticos

Se deberán preparar estudios energéticos con miras a la definición de la potencia pico a ser instalada y aprovechable, de forma a asegurar el mejor aprovechamiento del punto de implantación. También los estudios energéticos deberán definir la implementación de reservas de energía y/o sistemas auxiliares de generación para asegurar el suministro de energía eléctrica para el área de implementación y zona de influencia.

Determinación de Layout y Tipo de Estructuras Alternativas

1.	Determinación de los potenciales energéticos del área de influencia y zonas aledañas.

2.	Determinación del impacto relativo a la fauna y flora, locales y regionales

3.	Determinación de acuerdo al Tipo de Proyecto

a.	Conveniencia del local de implantación

b.	Secciones Típicas

c.	Dimensiones Básicas

d.	Detalles constructivos principales, tales como:

i.	  Preparación de los Cimientos y Pilares

ii.	Lanzamiento, difusión y compactación de materiales

4	Determinación de otras estructuras necesarias

a.	Conveniencia del local de implantación

b.	Secciones Típicas

c.	Dimensiones Básicas

d.	Detalles constructivos principales

5.  Determinación de Equipos Electromecánicos

1.	Especificación de Cantidad y Tipo de Generadores

a.	Potencia Nominal

b.	Franja de operación

c.	Rendimiento

2.	Especificación de Cantidad y Tipo de Transformadores

a.	Potencia Nominal

b.	Franja de operación

c.	Rendimiento

Estudio de Alternativas para interconexión eléctrica con el SIN

Los Estudios de Alternativas para interconexión eléctrica con el SIN serán conforme a los padrones de estudio y proyectos de la ANDE y comprenderán, entre otros:

1.	Nivel de Tensión

2.	Trazado Línea

3.	Planta básica de Subestación Elevadora

4.	Sistema de medición de energía a ser suministrada al SIN

5.	Estudios de eléctricos de régimen permanente

6.	Estudios de eléctricos de régimen transitorio

Estudios Socio-Ambientales

Los estudios ambientales conforme a legislación del Paraguay deberán estar acompañados por los levantamientos de campo efectuados.

Se deberán preparar estudios de sustentabilidad de acuerdo a la fuente de energía primaria y/o secundaria a ser utilizada para la generación de energía eléctrica, de acuerdo al tipo de proyecto presentado por el PIEE.

REQUISITOS RELATIVOS A LOS DISEÑOS Y MAPAS

- Central de Generación - Plantas y Secciones. El diseño deberá ser presentado en escala que permita la visualización y análisis adecuado.

- Subestación - Plantas y Secciones. El diseño deberá ser presentado en escala que permita la visualización y análisis adecuado.

Planos y/o Diseños