## items
Ítems del llamado MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DEL GENERADOR con ID: 359221
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DEL GENERADOR, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 70.000.000 Máximo: 35.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Monto Mínimo | Monto Máximo | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 73152101-039 | Reparacion y mantenimiento de motor generador | Unidad | EVENTO | 1
1.1 |  | Inspección General y de cualquier señal de daño o deterioro de componentes | Unidad | EVENTO | 1
1.2 |  | Operación del Gobernador, lubricación de partes móviles. | Unidad | EVENTO | 1
1.3 |  | Limpieza de del filtro de aire | Unidad | EVENTO | 1
1.4 |  | Lubricación del gobernador (sólo para gobernador mecánico) | Unidad | EVENTO | 1
1.5 |  | Calibrado de bomba inyectora e inyectores, presión, spray. | Unidad | EVENTO | 1
1.6 |  | Abertura de válvulas. | Unidad | EVENTO | 1
1.7 |  | Apriete de bulones. | Unidad | EVENTO | 1
1.8 |  | Operar el motor 50-70% por un mínimo de 30 min | Unidad | EVENTO | 1
1.9 |  | Limpiar el tubo respiradero del carter. | Unidad | EVENTO | 1
1.10 |  | Verificación tensión y desgaste de la correa. | Unidad | EVENTO | 1
1.11 |  | Ajustar caída de velocidad en el motor del generador. | Unidad | EVENTO | 1
2 | 73152101-039 | Reparacion y mantenimiento de motor generador | Unidad | EVENTO | 1
2.1 |  | Estado del compartimiento. | Unidad | EVENTO | 1
2.2 |  | Control remoto. | Unidad | EVENTO | 1
2.3 |  | Arranque del grupo generador | Unidad | EVENTO | 1
3 | 73152101-039 | Reparacion y mantenimiento de motor generador | Unidad | EVENTO | 1
3.1 |  | Inspección general. | Unidad | EVENTO | 1
3.2 |  | Rotor y estator. | Unidad | EVENTO | 1
3.3 |  | Estado del ruleman. | Unidad | EVENTO | 1
3.4 |  | Exitador. | Unidad | EVENTO | 1
3.5 |  | Regulador de voltaje. | Unidad | EVENTO | 1
3.6 |  | Medición y lectura de resistencia de bobinados con un megger. | Unidad | EVENTO | 1
3.7 |  | Limpieza de polvo en el generador. | Unidad | EVENTO | 1
4 | 73152101-039 | Reparacion y mantenimiento de motor generador | Unidad | EVENTO | 1
4.1 |  | Verificar nivel de tanque de combustible. | Unidad | EVENTO | 1
4.2 |  | Mangueras flexibles y conectores. | Unidad | EVENTO | 1
4.3 |  | Switch de nivel de combustible. | Unidad | EVENTO | 1
4.4 |  | Operación de la válvula solenoide. | Unidad | EVENTO | 1
4.5 |  | Drenaje de agua en el sistema. | Unidad | EVENTO | 1
4.6 |  | Reemplazar el elemento de filtro de combustible. | Unidad | EVENTO | 1
4.7 |  | Reposición de combustible. | Unidad | EVENTO | 1
4.8 |  | Conductos de combustible. | Unidad | EVENTO | 1
4.9 |  | Venteo y línea de retorno de combustible. | Unidad | EVENTO | 1
5 | 73152101-039 | Reparacion y mantenimiento de motor generador | Unidad | EVENTO | 1
5.1 |  | Verificar Nivel de aceite de motor. | Unidad | EVENTO | 1
5.2 |  | Respiradero del Carter. | Unidad | EVENTO | 1
5.3 |  | Cambiar el aceite de motor. | Unidad | EVENTO | 1
5.4 |  | Reemplazar el filtro de aceite de motor. | Unidad | EVENTO | 1
6 | 73152101-039 | Reparacion y mantenimiento de motor generador | Unidad | EVENTO | 1
6.1 |  | Limpiar el sistema de enfriamiento. | Unidad | EVENTO | 1
6.2 |  | Verificación del filtro de aire. | Unidad | EVENTO | 1
6.3 |  | Cambio del filtro de aire. | Unidad | EVENTO | 1
6.4 |  | Funcionamiento del calentador de bloque. | Unidad | EVENTO | 1
6.5 |  | Verificar nivel de líquido refrigerante. | Unidad | EVENTO | 1
6.6 |  | Cambio de la solución de líquido refrigerante. | Unidad | EVENTO | 1
6.7 |  | Protección de temperatura de refrigerante. | Unidad | EVENTO | 1
6.8 |  | Mangueras flexibles y conectores. | Unidad | EVENTO | 1
6.9 |  | Bomba de agua. | Unidad | EVENTO | 1
6.10 |  | Correas de alternador y ventilador. | Unidad | EVENTO | 1
6.11 |  | Verificar perdida del sistema de enfriamiento. | Unidad | EVENTO | 1
6.12 |  | Radiador exterior. | Unidad | EVENTO | 1
7 | 73152101-039 | Reparacion y mantenimiento de motor generador | Unidad | EVENTO | 1
7.1 |  | Conector flexible. | Unidad | EVENTO | 1
7.2 |  | Apoyos y soportes. | Unidad | EVENTO | 1
7.3 |  | Trampa de agua de condensación. | Unidad | EVENTO | 1
7.4 |  | Drenaje de escape. | Unidad | EVENTO | 1
8 | 73152101-039 | Reparacion y mantenimiento de motor generador | Unidad | EVENTO | 1
8.1 |  | Operación del cargador de batería, rango de carga. | Unidad | EVENTO | 1
8.2 |  | Verificar nivel de líquidos de batería. Nivel de electrolitos. | Unidad | EVENTO | 1
8.3 |  | Verificar cargador ecualizado de batería. | Unidad | EVENTO | 1
8.4 |  | Gravedad específica de batería. Carga estática. | Unidad | EVENTO | 1
8.5 |  | Recarga luego del arranque del motor. | Unidad | EVENTO | 1
8.6 |  | Remover sulfatación, limpiar y secar batería y soporte. | Unidad | EVENTO | 1
8.7 |  | Limpiar y apretar terminales de batería. | Unidad | EVENTO | 1
8.8 |  | Apretar conexiones eléctricas de CC. | Unidad | EVENTO | 1
9 | 73152101-039 | Reparacion y mantenimiento de motor generador | Unidad | EVENTO | 1
9.1 |  | Inspección general | Unidad | EVENTO | 1
9.2 |  | Test de lámparas del controlador. | Unidad | EVENTO | 1
9.3 |  | Disyuntores, fusibles. | Unidad | EVENTO | 1
9.4 |  | Operación de alarmas y dispositivos de seguridad. | Unidad | EVENTO | 1
9.5 |  | Apretar conexiones de conductores de fuerza y control. | Unidad | EVENTO | 1
9.6 |  | Contactos normales de tablero de transferencia. | Unidad | EVENTO | 1
9.7 |  | Reparar averías en aislación de conductores. | Unidad | EVENTO | 1
10 | 73152101-039 | Reparacion y mantenimiento de motor generador | Unidad | EVENTO | 1
10.1 |  | Alguna condición de vibración, goteo o de fluidos, ruidos, temperaturas, deterioros. | Unidad | EVENTO | 1
10.2 |  | Asegurar que el sistema esté en operación automática. | Unidad | EVENTO | 1
10.3 |  | Sala interior del equipo o exterior de cabina de intemperie. | Unidad | EVENTO | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]