## items
Ítems del llamado CONSTRUCCION DE BUNKER EN EL INCAN con ID: 385032
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-9974 | Preparacion de la obra Replanteo y marcación | Metros cuadrados | 42 |  | 0
2 | 72103003-001 | Remocion con recup. De material y retiro de escombros De aberturas | Unidad | 8 |  | 0
3 | 72103003-001 | Remocion con recup. De material y retiro de escombros De mamposteria 0.15 | Metros cuadrados | 48 |  | 0
4 | 72103003-001 | Remocion con recup. De material y retiro de escombros de mamposteria 0.30 | Metros cuadrados | 4 |  | 0
5 | 72103003-001 | Remocion con recup. De material y retiro de escombros De piso | Metros cuadrados | 19 |  | 0
6 | 72131601-005 | Mamposteria Elevación 0.15 comun (1-2-8) con cemento Tipo 1. Relleno de vanos | Metros cuadrados | 2 |  | 0
7 | 72102602-007 | Mampara yeso acartonado. Divisorias de salas de espera y Sanitarios | Costo por Mil | 73 |  | 0
8 | 72131601-006 | Aislacion Horizontal de muro 0.30 (1-2-10) | Metro lineal | 1 |  | 0
9 | 72131601-008 | Revoques Pared interior una capa (1-4-16) | Metros cuadrados | 2 |  | 0
10 | 72131601-008 | Revoques Cielorraso (1:4:12) | Metros cuadrados | 3 |  | 0
11 | 72131601-009 | Contrapisos Cascotes int. 10 cm (1-4 -16-24)- Reparación, en áreas donde se remueve piso | Metros cuadrados | 19 |  | 0
12 | 72131601-009 | Pisos Granito similar al existente | Metros cuadrados | 9 |  | 0
13 | 72131601-009 | Pisos Céramica esmaltada | Metros cuadrados | 12 |  | 0
14 | 72102503-001 | Revestimiento Azulejos 15x15 | Metro lineal | 56 |  | 0
15 | 72101607-005 | zocalo granito similar al existente | Metro lineal | 25 |  | 0
16 | 72152605-001 | ServicioCielorrasos de placa de yeso, estructura de aluminio, juntas tomadas, para reponer faltantes | Metros cuadrados | 14 |  | 0
17 | 72131601-010 | Aberturas - Puerta Pivotante (1,40 x 2.15) de 2hojas, con visor (0,4x0,4m) | Unidad | 1 |  | 0
18 | 72131601-010 | Aberturas - Puerta tipo vaivén (1,40 x 2.15) de 2hojas, con visor (0,4x0,4m) | Unidad | 2 |  | 0
19 | 72131601-010 | Aberturas - Puerta pivotante, marco y puerta placa de cedro, 0,6x2,,1m | Unidad | 2 |  | 0
20 | 72131601-010 | Aberturas -Puerta pivotante, marco y puerta placa de cedro, 0,9x2,,1m | Unidad | 2 |  | 0
21 | 72131601-010 | Aberturas metálicas - Ventanas fijas | Metros cuadrados | 6 |  | 0
22 | 72131601-010 | Aberturas metálicas - Ventana corrediza 1,7x1,1m | Unidad | 1 |  | 0
23 | 72131601-010 | Aberturas metálicas - Puerta corrediza 1,1x2,1 (2 hojas) | Unidad | 2 |  | 0
24 | 72131601-010 | Aberturas metálicas - Puerta corrediza 1m + 1hoja fija de 0,85m | Unidad | 1 |  | 0
25 | 72102304-002 | Instalacion de agua corriente Cañeria de alimentacion principal para agua de 1" | Metro lineal | 30 |  | 0
26 | 72102304-002 | Instalacion de agua corriente para S.S.H.H 2 artefactos. | Metro lineal | 3 |  | 0
27 | 72101510-006 | Instalacion de desague cloacal para S.S.H,H., de 2 artefactos | Unidad | 3 |  | 0
28 | 72101510-006 | Instalacion de desague cloacal - Camara de inspección de 0.40x0.40 | Unidad | 2 |  | 0
29 | 72101510-006 | Instalacion de desague cloacal - Cañería de PVC de 100 | Metro lineal | 12 |  | 0
30 | 72101510-9998 | Artefactos sanitarios - Inodoro, con cisterna alta | Unidad | 2 |  | 0
31 | 72101510-9998 | Artefactos sanitarios - Lavatorio con pedestal | Unidad | 2 |  | 0
32 | 72101510-9998 | Artefactos sanitarios - Inodoro para personas con discapacidad | Unidad | 1 |  | 0
33 | 72101510-9998 | Artefactos sanitarios - Lavamanos para personas con discapacidad | Unidad | 1 |  | 0
34 | 72131601-001 | Instalación Eléctrica - Bocas, lamparas y tomacorrientes | Unidad | 29 |  | 0
35 | 72131601-001 | Instalación Eléctrica - Instalacióon para A.A. | Unidad | 4 |  | 0
36 | 72131601-001 | Instalacion electrica - Instalación para Extractores | Unidad | 3 |  | 0
37 | 72131601-001 | Instalacion electrica - Artefactos, de adosar, para lampara LED o para fluorescente equivalente 1x40w | Unidad | 4 |  | 0
38 | 72131601-001 | Instalacion electrica - Artefactos, de adosar, para lampara LED o para fluorescente equivalente 2x40w | Unidad | 20 |  | 0
39 | 72102305-9999 | Instalacion electrica - Aire Acondicionado de 9000 BTU | Unidad | 3 |  | 0
40 | 72102305-9999 | Instalacion electrica - Aire Acondicionado de 12000 BTU | Unidad | 3 |  | 0
41 | 72102305-9999 | Instalacion electrica - Aire Acondicionado de 36000 BTU | Unidad | 1 |  | 0
42 | 72102201-003 | Instalacion electrica - Extractor eléctrico, caudal 300m3/h, para SS.HH. Nuevos | Unidad | 3 |  | 0
43 | 72102401-002 | Pintura Pared interior al agua con enduido | Metros cuadrados | 185 |  | 0
44 | 72131601-012 | Pintura Losa al agua | Metros cuadrados | 111 |  | 0
45 | 72102401-003 | Pintura Aberturas de madera sintetico | Metros cuadrados | 27 |  | 0
46 | 72102401-003 | Aberturas metalicas sintetico | Metros cuadrados | 12 |  | 0
47 | 72131601-013 | Limpieza periodica y final de la obra | Metros cuadrados | 146 |  | 0
48 | 72102602-011 | Mueble y mesada | Unidad | 1 |  | 0
49 | 39111710-001 | Luz de emergencia autónoma | Unidad | 3 |  | 0
50 | 39111710-001 | Cartel de salida de emergencia autónomo | Unidad | 3 |  | 0
51 | 92121702-002 | Instalacion de sistema contra incendios | Unidad | 4 |  | 0
52 | 72153505-001 | Preparacion de la obra - Limpieza del terreno | Metros cuadrados | 33,2 |  | #VALUE!
53 | 72103003-001 | Preparacion de la obra - Replanteo y marcacion | Metros cuadrados | 148 |  | 0
54 | 72103003-001 | Remocion con recup. De material y retiro de escombros de aberturas | Unidad | 15 |  | 0
55 | 72103003-001 | Remocion con recup. De material y retiro de escombros de mamposteria 0.15 | Metros cuadrados | 135 |  | 0
56 | 72103003-001 | Remocion con recup. De material y retiro de escombros de mamposteria 0.30 | Metros cuadrados | 11 |  | 0
57 | 72103003-001 | Remocion con recup. De material y retiro de escombros de mamparas | Metros cuadrados | 8 |  | 0
58 | 72103003-001 | Remocion con recup. De material y retiro de escombros Hormigon armado: pilares | Metros cúbicos | 0,7 |  | #VALUE!
59 | 72103003-001 | Remocion con recup. De material y retiro de escombros Hormigon armado: losa | Metros cúbicos | 76 |  | 0
60 | 72103003-001 | Remocion con recup. De material y retiro de escombros de piso | Metros cuadrados | 115 |  | 0
61 | 72103003-001 | Remocion con recup. De material y retiro de escombros de zocalos | Metro lineal | 100 |  | 0
62 | 72103003-001 | Remocion con recup. De material y retiro de escombros Artefactos sanitarios, inodoros, lavamanos, | Unidad | 2 |  | 0
63 | 72103004-001 | Movimiento de tierra con retiro de excedente excavacion para platea | Metros cúbicos | 55 |  | 0
64 | 72103004-001 | Movimiento de tierra con retiro de excedente excavacion para zapata | Metros cúbicos | 96 |  | 0
65 | 72103004-001 | Movimiento de tierra con retiro de excedente excavación para cimentacion | Metros cúbicos | 31 |  | 0
66 | 72131601-003 | Cimiento piedra bruta blanca (1:2:10) | Metros cúbicos | 31 |  | 0
67 | 72131601-004 | Estructura H°A° pre-elaborado fck>180kg/cm2 losa platea H:50 cm | Metros cúbicos | 36 |  | 0
68 | 72131601-004 | Estructura H°A° pre-elaborado fck>180kg/cm2 limpieza y aplicación de producto quimico para la union del muro de H° nuevo con el existente | Milímetros cuadrados | 30 |  | 0
69 | 72131601-004 | Estructura H°A° pre-elaborado fck>180kg/cm2 Muro de H°A° con encofrado metalico, de chapa de Fe N°18 | Metros cúbicos | 161 |  | 0
70 | 72131601-004 | Estructura H°A° pre-elaborado fck>180kg/cm2 Muro de H°A° con encofrado metalico, de chapa de Fe N°18 | Metros cúbicos | 62 |  | 0
71 | 72131601-004 | Estructura H°A° pre-elaborado fck>180kg/cm2 relleno de Hormigon para apoyo de base del acelerador | Metros cúbicos | 2,1 |  | #VALUE!
72 | 72131601-004 | Estructura H°A° pre-elaborado fck>180kg/cm2 piso de Hormigon armado e:0.25 | Metros cuadrados | 72 |  | 0
73 | 72131601-004 | Estructura H°A° pre-elaborado fck>180kg/cm2 - zapata | Metros cúbicos | 14 |  | 0
74 | 72131601-004 | Estructura H°A° pre-elaborado fck>180kg/cm2 - tronco | Metros cúbicos | 87 |  | 0
75 | 72131601-005 | Mamposteria nivelación 0.45 (1-2-8) con cemento Tipo 1 | Metros cuadrados | 2,2 |  | #VALUE!
76 | 72131601-005 | Mamposteria elevación 0.30 comun (1-2-8) con cemento Tipo 1 | Metros cuadrados | 13 |  | 0
77 | 72102602-007 | Mampara yeso acartonado area comando/vestidor | Metros cuadrados | 14 |  | 0
78 | 72102602-007 | mampara de madera aglomerada | Metros cuadrados | 62 |  | 0
79 | 72131601-006 | Aislacion Horizontal de muro 0.30 (1-2-10) | Metro lineal | 4,4 |  | #VALUE!
80 | 72131601-006 | Aislacion De losas con preparacion de babetas, impermeabilizacion y contrapiso con pendiente, membrana de 4 mm doble cara de aluminio, impermeabilizacion carpeta de proteccion con piso de tejuelita. | Metros cuadrados | 108,1 |  | #VALUE!
81 | 72131601-008 | Revoques pared interior una capa (1-4-16) | Metros cuadrados | 205 |  | 0
82 | 72131601-008 | Revoques de losas | Metros cuadrados | 72 |  | 0
83 | 72131601-009 | contrapiso cascotes int. 10 cm (1-4 -16-24 | Metros cuadrados | 37,1 |  | #VALUE!
84 | 72131601-009 | contrapisos cascotes int. Sobre losas | Metros cuadrados | 72 |  | 0
85 | 72131601-009 | Piso granito similar al existente | Metros cuadrados | 109 |  | 0
86 | 72101607-005 | Zocalo granito similar al existente | Metro lineal | 35 |  | 0
87 | 72152605-001 | Cieloraso de placa de yeso, estructura de aluminio, juntas tomadas | Metros cuadrados | 72 |  | 0
88 | 72131601-010 | Aberturas de madera - marcos - cerraduras - herrajes - Puerta tipo vaivén (1,60 x 2.15) de 2hojas, con visor (0,4x0,4m) | Unidad | 2 |  | 0
89 | 72131601-010 | Aberturas de madera - marcos - cerraduras - herrajes - Puerta Plegadiza PVC: 0,9X2,1m (Vestidores) | Unidad | 7 |  | 0
90 | 72131601-010 | Aberturas metalicas Puerta de abrir (pivotante) metalica reforzada de 1.3x2.15, de 2 hojas (100+30cm) con blindaje de plomo | Unidad | 1 |  | 0
91 | 72131601-010 | Aberturas metalicas Puerta tipo reja, 1,2x1,8m, de 2hojas. Almacenamiento de accesorios en Bunker. | Unidad | 1 |  | 0
92 | 72102304-002 | Instalacion de agua corriente cañeria de alimentacion principal para agua de 1" | Metro lineal | 30 |  | 0
93 | 72102304-002 | Instalacion de agua corriente alimentacion de agua corriente para lavado medico, con accesorios | Unidad | 1 |  | 0
94 | 72101510-006 | Instalacion de desague cloacal desagüe cloacal para lavado médico | Unidad | 1 |  | 0
95 | 72101510-006 | Instalacion de desague cloacal rejilla de piso sifonada | Unidad | 1 |  | 0
96 | 72101510-006 | Instalacion de desague cloacal camara de inspección de 0.40x0.40 | Unidad | 2 |  | 0
97 | 72101510-006 | Instalacion de desague cloacal cañería de PVC de 100 | Metro lineal | 20 |  | 0
98 | 72101510-9998 | Artefactos sanitarios Mesada de acero inoxidable (3mx0,6m) | Unidad | 1 |  | 0
99 | 72101510-005 | Desague pluvial plato terrraza con pico | Unidad | 4 |  | 0
100 | 72102402-001 | Pintura Pared interior con epoxica atoxica con enduido cementicio | Metros cuadrados | 157 |  | 0
101 | 72102402-001 | Pintura Pared interior al agua con enduido | Metros cuadrados | 89 |  | 0
102 | 72102402-002 | Pintura Cielorraso con epoxica atoxica con enduido cementicio | Metros cuadrados | 71,6 |  | #VALUE!
103 | 72102401-003 | Pintura Aberturas de madera sintetico | Metros cuadrados | 14 |  | 0
104 | 72102401-003 | Pintura Aberturas metalicas sintetico | Metros cuadrados | 16 |  | 0
105 | 72131601-013 | Varios Limpieza periodica y final de la obra | Metros cuadrados | 146 |  | 0
106 | 92121702-002 | Prevención contra incendios Detector de humo/calor autónomo | Unidad | 2 |  | 0
107 | 39111710-001 | Prevencion contra incendios Luz de emergencia, de 2 faro. Autónoma | Unidad | 2 |  | 0
108 | 39111710-001 | Prevencion contra incendios Señal de salida de emergencia. Autónoma | Unidad | 3 |  | 0
109 | 92121702-002 | Prevencion contra incendios Extintor halógeno de 4kg | Unidad | 2 |  | 0
110 | 30162003-001 | Blindaje Láminas de Plomo | Kilogramos | 133,8 |  | #VALUE!
111 | 72102201-002 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA Evaluación del suministro energético de alimentacion al equipo en sala de transformadores | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
112 | 72102201-012 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA Manteniminto del tablero general en sala de transformadores con corte de suministro en Media Tensiòn | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
113 | 72102201-003 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA Provision y Colocación de TM tipo industrial 3x160 A Regulable en TG del Hospital para alimentación TS Bunker | Metro lineal | 1 |  | 0
114 | 72102201-016 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA Alimentacion del Trafo al TG del area en sala de control con 4 cables Flex HEPR atoxico de 50 mm2 + 1 de 25 mm2 Tierra | Metro lineal | 120 |  | 0
115 | 72102201-003 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA TG del area en sala de control con llaves 1x3x160A Regulable, Contactor tripolar de 160A, 1x3x80A (MCBP), 1x3x40A(chiller), 2x3x20A (consola, compresor) | Unidad | 1 |  | 0
116 | 72102201-003 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA Provisiòn e instalaciòn de supervisor de tension para tablero general del area en sala de control(proteccion electrica contra fluctuaciones de tension, frecuencia, falta de fase ,en alimentacion gral al equipo acelerador y accesorios) | Unidad | 1 |  | 0
117 | 72102201-003 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA Provision y Colocación de TM t 3x40 A en TG del Hospital para linea de emergencia Bunker | Unidad | 1 |  | 0
118 | 72102201-016 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA Alimentacion del Trafo al TG de emergencia del area en sala de control con cable Flex HEPR atoxico 4x6 mm2 + 1 de 6 mm2 para linea de emergencia. | Unidad | 120 |  | 0
119 | 72102201-003 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA TG de emergencia del area en sala de control con llaves 1x3x40A, 3x1x10A | Unidad | 1 |  | 0
120 | 72102201-016 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA Alimentacion desde el TG del area en sala de control al Tablero del Disyuntor Principal (MCBP) con cable conductor Flex HEPR atoxico 4x35 mm (RST-N) + 25 mm T | Metros | 10 |  | 0
121 | 72102201-016 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA canaleta metalica 200 mm para cableado de alimetacion | Metros | 45 |  | 0
122 | 72102201-003 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA Registro eléctrico del modulador empotrada en la losa del piso y debe ser (600 x 450 x 250) | Unidad | 1 |  | 0
123 | 72102201-003 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA Registro eléctrico de la consola de control empotrada en el piso(tamaño minimo 750 x 300 x 150) deberá incorporar un perno prisionero de tornillo # 6-32 x 1 "(M4 -0.7 x 25 mm), con arandela de seguridad y tuerca, para acomodar cables de puesta a tierra | Unidad | 1 |  | 0
124 | 72102201-003 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA Registro de caja de acceso de la estructura de base del equipo - 600mm x 300mm x 250mm | Unidad | 1 |  | 0
125 | 72102201-003 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA Registro eléctrico del Tablero del Disyuntor Principal (MCBP) | Unidad | 1 |  | 0
126 | 72102201-016 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA Electroductos subterraneo entre sala de tratamiento y sala de comando con tubos de 4" PVC según esquema | Metro lineal | 60 |  | 0
127 | 72102201-016 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA Electroductos subterraneo entre sala de tratamiento y sala de comando con tubos de 2" PVC según esquema | Metro lineal | 30 |  | 0
128 | 72102201-016 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA electroductos de 1" sala de tratamiento -sala de comando (según esquema) | Metro lineal | 50 |  | 0
129 | 72102201-016 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA electroductos de 1 1/4" sala de tratamiento -sala de comando (según esquema) | Metro lineal | 15 |  | 0
130 | 72102201-016 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA electroductos de 3" sala de tratamiento -sala de comando (según esquema | Metro lineal | 15 |  | 0
131 | 72102201-016 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA Canalización de circuitos para laser con 4 puntos de salida en caño de 1" del TG al Salón (equipo) | Metro lineal | 35 |  | 0
132 | 72102201-016 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA Caño PVC 4" para cableado de acceso experimental del fisico ( interconectado ambas salas ) | Metro lineal | 1,5 |  | #VALUE!
133 | 72102201-003 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA Bocas de luces en sala de tratamiento | Unidad | 20 |  | 0
134 | 72102201-003 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA Bocas de luces en sala de comando y otros | Unidad | 15 |  | 0
135 | 72102201-003 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA Toma de alimentación estabilizada (según esquema) Fase-Neutro-Tierra desde caja de reles - en sala de tratamiento | Unidad | 12 |  | 0
136 | 72102201-003 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA Tomas monofásicos en dos circuitos y dos modelos: shuko y universal con tierra en sala de tratamiento | Costo por Mil | 9 |  | 0
137 | 72102201-003 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA Tomas monofásicos estabilizadas y aterradas para conexión de computadoras, según esquema, en sala de tratamiento | Unidad | 2 |  | 0
138 | 72102201-003 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA Tomas monofásicos estabilizadas aterradas para conexión de computadoras, en sala de comando-segun esquema | Unidad | 12 |  | 0
139 | 72102201-003 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA Tomas monofásicos universal con tierra en sala de comando | Unidad | 2 |  | 0
140 | 72102201-016 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA Servicio de tendido y conexion de equipos y cables electricos | Unidad | 4 |  | 0
141 | 72102201-003 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA Tomas teléfonicos | Unidad | 4 |  | 0
142 | 72102201-003 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA salida de alimentacion p/USB en sala de tratamiento-segun esquema | Unidad | 4 |  | 0
143 | 72102201-003 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA salida de alimentacion p/USB en sala de comando-segun esquema | Unidad | 4 |  | 0
144 | 72102201-003 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA Artefactos de fluorescentes de 2x18 led en un circuito en sala de comando | Unidad | 13 |  | 0
145 | 72102201-003 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA Artefactos de fluorescentes de 1x18 led en un circuito en sala de comando | Unidad | 2 |  | 0
146 | 72102201-003 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA Lamparas de embutir led para techo en un circuito comandados por un interruptor y un Dimmer en sala de tratamiento | Unidad | 6 |  | 0
147 | 72102201-003 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA Instalacion de artefactos de energia electrica | Unidad | 14 |  | 0
148 | 72102201-003 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA Pulsadores de embutir (Botoneras de emergencias Allen-Bradley 800T-FX6AV) de contacto seco y de dos polos con restablecimiento manual | Unidad | 6 |  | 0
149 | 72102201-003 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA Lámpara led 60 w ,para señalización, con cableado de alimentacion en circuitos desde Caja de Reles. | Unidad | 5 |  | 0
150 | 72102201-003 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA Interruptores de enclavamiento de puerta de seguridad-interruptores de apertura normal | Unidad | 1 |  | 0
151 | 72102201-003 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA Interruptores de enclavamiento de puerta de seguridad | Unidad | 1 |  | 0
152 | 72102201-016 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA Circuito y botonera para puerta indicación abierto y cerrado | Unidad | 1 |  | 0
153 | 72102201-016 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA Caja de paso para accesorios 450x600x300mm.(ubicacion segun plano)La caja de paso de accesorios llevará un espárrago roscado , con una arandela de bloqueo y una tuerca, para sujetar los cables de puesta a tierra | Unidad | 1 |  | 0
154 | 72102201-016 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA Línea para aire acondicionado tipo Splits para 48.000 BTU en sala de comando | Unidad | 1 |  | 0
155 | 72102201-016 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA Línea para sistema de climatizacion en sala de tratamiento | Unidad | 1 |  | 0
156 | 72102305-9999 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA Provisión e Instalación de aire acondicionado tipo Splits para 48.000 BTU para sala de comando | Unidad | 1 |  | 0
157 | 72102305-9999 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA Provisión e Instalacion de aire acondicionado 60.000 BTU y sistema de renovacion de aire, incluye diseño y dimensionamiento del sistema de ductos y equipaiento para renovacion de aire en sala de tratamiento- Vol total de la sala : 195 m3, cantidad de renovaciones: 10 renov/hr | Unidad | 1 |  | 0
158 | 72102201-016 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA Provisiòn y cableado para alimentaciòn de Chiller Flex HEPR atoxico 4x10mm2 desde Tab Gral del area | Metro lineal | 25 |  | 0
159 | 72102201-003 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA Tablerio de conexión del chiller con llave corte | Unidad | 1 |  | 0
160 | 72102201-016 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA Sistema de de puesta a tierra con malla de jabalinas con soldadura exotérmica- conexión al sistema de toda la instalacion de la sala de tratamiemnto y sala de comando | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
161 | 72102201-016 | INSTALACIÓ N ELÉCTRICA Suministrar y cablear conductores desde el Tablero del Disyuntor Principal (MCBP) al modulador (según indicacion del fabricante) | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
162 | 72102201-016 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA Tender los cables de control del Acelerador suministrados por el fabricante | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
163 | 72102201-016 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA Retirar y adecuar cableado elèctrico en demoliciòn de paredes en la sala de control existente | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
164 | 72102201-003 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA Provision e instalacion de UPS de 80 KVA según | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
165 | 72141121-001 | INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE PARA REFRIGERACION Circuito de alimentación de agua helada al equipo desde el Chiller en caño galvanizado de 1" aislado térmicamente | Metro lineal | 55 |  | 0
166 | 72141121-001 | INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE PARA REFRIGERACION Circuito de retorno de agua helada al equipo desde el chiller en caño galvanizado de 1" aislado térmicamente | Metro lineal | 55 |  | 0
167 | 72141121-001 | INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE PARA REFRIGERACION | Unidad | 4 |  | 0
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]